## 통신 사양
MODBUS TCP PROTOCOL MAP (PCS Standard Type VER 1.3)
2017. 06.
세방전기 주식회사
1. 사양
1.1 통신사양
| 항목 |  |  |  | 내용 |  | 비고
| 통신방식 |  |  |  | TCP/IP
| 폴링주기 |  |  |  | 500ms
| 제어절차 |  |  |  | Polling
| 통신체계 |  |  |  | Master/Slave
| 문자체계 |  |  |  | ModBus TCP
| CRC CHECK |  |  |  | non
| PARITY CHECK |  |  |  | NON
1.2 통신 프로토콜
가. MODBUS 통신 프로토콜
|  | Address |  | Function |  | Data
|  | 8 bits |  | 8 bits |  | N X 8 bits
나. Function 코드 내역
| Function 코드 |  |  |  | 내용설명
| 0x03 |  |  |  | Read Holding Registers
| 0x04 |  |  |  | Read Input Registers
| 0x06 |  |  |  | Write Single Registers
2. 변경사항
| Version |  | 변경내용
| 1.0 |  | PCS 표준 통신 프로토콜 초안
| 1.1 |  | BMS 프로토콜 어드레스 추가
| 1.2 |  | 운전 명령 0x55로 통일, Metering 명칭 수정, 일부 파라미터 읽기전용으로 변경
| 1.3 |  | MC Fail Trip 2에 세부내역으로 표현되도록 추가

## Metering Data
2. Metering Data Map (0x04)
2.1 PCS Metering Data
Addr | Name | Rang | Default | Unit | Description
0 | 계통 R 상 선간 전압 | U16 |  | 0.1V | 계통 선간 전압 RMS
1 | 계통 S 상 선간 전압 | U16 |  | 0.1V
2 | 계통 T 상 선간 전압 | U16 |  | 0.1V
3 | 인버터 R 상 전류 | U16 |  | 0.1A | 인버터 상 전류 RMS
4 | 인버터 S 상 전류 | U16 |  | 0.1A
5 | 인버터 T 상 전류 | U16 |  | 0.1A
6 | 계통 주파수 | U16 |  | 0.1Hz | 계통 주파수
7 | AC 순시 전력 | S16 |  | 0.1kVA
8 | AC 유효 전력 | S16 |  | 0.1kW
9 | AC 무효 전력 | S16 |  | 0.1kVAR
10 | AC 역율 | U16 |  | 0.1%
11 | Reserved
12 | Battery 전압 | S16 |  | 0.1V | Battery 전압 | PCS 에서 Bat 쪽으로 바라보는 전압
13 | Battery 전류 | S16 |  | 0.1A | Battery 충/방전 전류 | PCS 에서 Bat 쪽으로 바라보는 전류
14 | Battery 순시 전력 | S16 |  | 0.1kW | Battery 충/방전 전력
15 | AC 충전 적산 전력량(kW) | U16 |  | 0.1kWh | 0~999.0 kWh
16 | AC 충전 적산 전력량(MW) | U16 |  | MWh | 0~9999 MWh
17 | AC 방전 적산 전력량(kW) | U16 |  | 0.1kWh | 0~999.0 kWh
18 | AC 방전 적산 전력량(MW) | U16 |  | MWh | 0~9999 MWh
19 | DC 충전 적산 전력량(kW) | U16 |  | 0.1kWh | 0~999.0 kWh
20 | DC 충전 적산 전력량(MW) | U16 |  | MWh | 0~9999 MWh
21 | DC 방전 적산 전력량(kW) | U16 |  | 0.1kWh | 0~999.0 kWh
22 | DC 방전 적산 전력량(MW) | U16 |  | MWh | 0~9999 MWh
23 | ALARM1 | 3. 항목 참조
24 | TRIP1
25 | TRIP2
26 | STATE
2.2 PCS Metering Data(무정전 & 비상발전 PCS Option)
Addr | Name | Rang | Default | Unit | Description
50 | 부하 AC R 상 선간 전압 | U16 |  | 0.1V | 부하 선간 전압 RMS
51 | 부하 AC S 상 선간 전압 | U16 |  | 0.1V
52 | 부하 AC T 상 선간 전압 | U16 |  | 0.1V
53 | 부하 R 상 전류 | U16 |  | 0.1A | 부하 상 전류 RMS
54 | 부하 S 상 전류 | U16 |  | 0.1A
55 | 부하 T 상 전류 | U16 |  | 0.1A
56 | AC 주파수 | U16 |  | 0.1Hz | 부하 주파수
57 | ALARM2 | 3. 항목 참조 |  |  | 무정전 기능
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
2.3 BMS Data
Addr | Items | Rang | Default | Unit | Description
* | BMS data Address 는 고유 Address + 100 번지 부터 할당
* | 2.2 항 참조

## Alarm & Trip
3. Alarm, Trip, Status Bit Flag
3.1 Alarm Bit 정의
구분 |  | Bit | Name | 해제조건 | 설명 | Set 조건
ALARM1 |  | 0 | 계통 R상 저전압 | Auto | 정격 전압의 90% | ≤ 설정값
|  | 1 | 계통 S상 저전압 | Auto
|  | 2 | 계통 T상 저전압 | Auto
|  | 3 | 계통 R상 고전압 | Auto | 정격 전압의 110% | ≥ 설정값
|  | 4 | 계통 S상 고전압 | Auto
|  | 5 | 계통 T상 고전압 | Auto
|  | 6 | 계통 Freq Low | Auto | 정격 주파수의 ±5% | ≤ 설정값
|  | 7 | 계통 Freq High | Auto |  | ≥ 설정값
|  | 8 | 인버터 R상 과전류 | Auto | 정격 전류의 110% 5분이상 연속 발생하면 Trip | ≥ 설정값
|  | 9 | 인버터 S상 과전류 | Auto
|  | 10 | 인버터 T상 과전류 | Auto
|  | 11 | 계통 Phase Loss | Auto | 1/2 주기 이상 벗어나면 발생 | >정격전압의 10% <정격전압의 -15%
|  | 12 | 계통 Phase Rotation | Auto | 정지 시에만 검출
|  | 13 | Batt 저전압 경보 | Auto | 종지 전압의 110% | ≤ 설정값
|  | 14 | Batt 과전압 경보 | Auto | 충전 전압의 105% | ≥ 설정값
|  | 15 | Batt 과전류 경보 | Auto | 정격 전류의 110% | < 설정값
ALARM2 (독립운전 기능이 포함된 장비만 해당) |  | 0 | 부하 R상 저전압 | Auto | 정격 전압의 90% | ≤ 설정값
|  | 1 | 부하 S상 저전압 | Auto
|  | 2 | 부하 T상 저전압 | Auto
|  | 3 | 부하 R상 고전압 | Auto | 정격 전압의 110% | ≥ 설정값
|  | 4 | 부하 S상 고전압 | Auto
|  | 5 | 부하 T상 고전압 | Auto
|  | 6 | 부하 Freq Low | Auto | 정격 주파수의 ±5% | ≤ 설정값
|  | 7 | 부하 Freq High | Auto |  | ≥ 설정값
|  | 8 | 부하 R상 과전류 | Auto | 정격 전류의 110% 5분이상 연속 발생하면 Trip | ≥ 설정값
|  | 9 | 부하 S상 과전류 | Auto
|  | 10 | 부하 T상 과전류 | Auto
11
12
13
14
15
2.2 Trip Bit 정의
구분 |  | Bit | Name | 해제조건 | 설명 | Set 조건
TRIP 1 |  | 0 | Batt 저전압 | Reset | 종지 전압 | ≤ 설정값
|  | 1 | Batt 과전압 | Reset | 충전 전압의 110% | ≥ 설정값
|  | 2 | Batt 과전류 | Reset | 정격 전류의 150% | < 설정값
|  | 3 | 계통 전압 UVP | Reset | 정격 전압의 90%
|  | 4 | 계통 전압 OVP | Reset | 정격 전압의 110%
|  | 5 | 인버터 Freq Low | Reset | 정격 주파수의 ±5%
|  | 6 | 인버터 Freq High | Reset
|  | 7 | 계통 전류 OCP | Reset | 정격 전류의 150%
|  | 8 | Over Temp | Auto | Heat Sink 75℃
|  | 9 | AC/DC Fuse Fail | Auto | AC or DC Fuse Open
|  | 10 | PCS Magnet Fail | Reset | Magnet Fail
|  | 11 | DC Link High Cut | Reset | DC Link High Cut
|  | 12 | Fan Fail Flag | Auto | 운전 중 Fan Fail 검출
13
|  | 14 | PCS Fault | Reset | IGBT Fault
|  | 15 | Emergency Stop | Reset | Emergency Switch On | PLC 판넬에서 On 됐는지
TRIP 2 |  | 0 | Comm Error | Auto(5초) | 30초 간 통신 두절시
|  | 1 | Bms Comm Error | Auto(5초) | 30초 간 통신 두절시
|  | 2 | Bms Trip | Auto | BMS Trip 발생시 | Option
|  | 3 | Build1 |  | AC CB Open | Option
|  | 4 | Build2 |  | DC CB Open | Option
|  | 5 | Build3 |  |  | Option
|  | 6 | Build4 |  |  | Option
|  | 7 | Build5 |  | 화재 경보 접점 | Option
|  | 8 | Build6 |  | 가스 경보 접점 | Option
|  | 9 | Build7 |  | 연기 경보 접점 | Option
|  | 10 | Build8 |  | 사용자 경보 | Option
11
12
|  | 13 | AC MC Fail | Reset | AC Magnet Fail
|  | 14 | DC MC Fail | Reset | DC Magnet Fail
|  | 15 | PR MC Fail | Reset | PR Magnet Fail
3.3 Status Bit 정의
구분 |  | Bit | Name |  | Set 조건 | Clear 조건
|  | 0 | PCS 운전 모드 |  | 정지[0]/충전[1]/방전[2]/대기[3] |  | PCS 초기 시작 및 Fault 시 정지 [0] 상태
|  | 1 |  |  |  |  | PCS Standby Start 입력 후 대기 상태
|  | 2 | Pcs 정상 상태 |  | non[0]/Steady Status[1] |  | 대기 상태가 되면 1 로 유지
|  | 3 | Batt 상태 |  | Non[0]/충전[1]/방전[2] |  | PCS 운전 모드와 값이 같으므로 안 읽어도 됨
4
|  | 5 | PCS 독립운전모드 | Option | 정지[0]/독립운전[1] |  | UPS 모드
|  | 6 | Grid Black Out |  | 계통 정전 표시
|  | 7 | Empty Batt SOC |  | SOC 0% | SOC > 5%
|  | 8 | Full Batt SOC |  | SOC 100% | SOC < 99%
9
|  | 10 | Remote Enable |  | Remote[1] | Local[0]
|  | 11 | AC MC Close | Status | Close[1] | Open[0]
|  | 12 | DC MC Close | Status | Close[1] | Open[0]
|  | 13 | PR MC Close | Status | Close[1] | Open[0]
|  | 14 | Total Fault | FAULT | Trip Anyone | Trip Clear | Fault 시 정지 상태가 됨
15
1. 운전 모드 |  |  | PCS의 현재 운전 모드를 의미. 초기 기동명령을 수신하고 기동 초기화 과정후에
모드값이 설정된다.
2. 정상 상태 |  |  | PCS가 기동 후에 완전히 정상상태에 도달하면 Set 된다.
정상상태라 함은 충/방전 전력량이 목표치에 도달했음을 의미한다.
4. SOC Full |  |  | 충전 운전중 SOC 100% 이고 충전 전력이 정격 용량의 10% 이하이면 Set
충전 운전은 가능, 본조건이 만족되면 다시 정지 된다.
5. SOC Empty |  |  | 방전(독립)중 SOC가 <=1.0% 이면 Set, 충전중 SOC가 >5.0% 이면 Clear
본 Flag가 Set 되면 방전 운전은 거부되고 충전 운전만 가능하다.

## Param
4. Read Parmeter Data (Read : 0x03 / Write : 0x06)
Addr | Name | Range | Default | Unit | Description
0 | 시스템 용량 | U16 | 250 | 0.1KW | 시스템 용량 | Read Only
1 | Batt 충전 전력 | U16 | 10 | 0.1kW | 충전 운전 모드 CP 전력량 설정 |  | PCS Charge / Discharge Command 입력 전에 세팅되어 있는 값으로 충방전 됨
2 | Grid 방전 전력 | U16 | 10 | 0.1KW | 방전 운전 모드 CP 전력량 설정
3 | AC 정격 전압 | U16 | 380 | 0.1V | 계통 정격 전압 설정 | Read Only
4 | AC 저 전압 | U16 | 342 | 0.1V |  | Read Only | PCS 사전 세팅값이므로 읽을 필요 없음
5 | AC 과 전압 | U16 | 418 | 0.1V |  | Read Only
6 | AC 정격 주파수 | U16 | 60 | 0.1Hz | 계통 정격 주파수 설정 | Read Only
7 | AC 저 주파수 | U16 | 57 | 0.1Hz |  | Read Only
8 | AC 고 주파수 | U16 | 63 | 0.1Hz |  | Read Only
9 | AC 정격 전류 | U16 | 379.8468 | 0.1A | AC 정격 전류 설정 값 | Read Only
10 | AC 과전류 | U16 | 417.8315 | 0.1A |  | Read Only
11 | AC 과전류 Trip | U16 | 455.8162 | 0.1A |  | Read Only
12 | Batt 충전 전압 | U16 | 788 | 0.1V | Batt 충전 전압 설정 값 | Read Only
13 | Batt 저전압 | U16 | 627 | 0.1V |  | Read Only
14 | Batt 과 전압 | U16 | 823.46 | 0.1V |  | Read Only
15 | Batt 저전압 Trip | U16 | 570 | 0.1V | Batt Eod Volt | Read Only
16 | Batt 과전압 Trip | U16 | 866.8 | 0.1V |  | Read Only
17 | Batt 과 전류 | U16 | - | 0.1A |  | Read Only
18 | Batt 과전류 Trip | U16 | - | 0.1A |  | Read Only
19 | PCS Reset |  | 0x55 | - | Reset PCS Trip Flag | Write Only | Decimal 85 값으로 입력
20 | PCS Stop |  | 0x55 | - | Pcs Stop Command | Write Only
21 | PCS StandBy Start |  | 0x55 | - | Pcs Run Command | Write Only
22 | PCS Charge Start |  | 0x55 | - | PCS Charge Command | Write Only
23 | PCS Recharge Start |  | 0x55 | - | PCS Recharge Command | Write Only
24 | Inv Start Mode |  | 0x55 |  | 독립운전 (Option) | Write Only | 사용 안함
25 | Inv Out Enable |  | 0x55 |  | 인버터 출력 절체(Option) | Write Only
26 | Bms Contactor (SDI) |  | 0x55/ 0xAA | - | 0xAA : Contactor all off 0x55 : Contactor all on | Write Only
27 | BMS Reset (SDI) |  | 0x55 | - | BMS Reset all Rack | Write Only
28 | Reserved
충방전 전에 전력설정값 입력
설정값 일력(250kW) 후 Fault로 껏다 켜진 경우 이전 설정값이 그대로 유지되어 있으므로 0 으로 재설정
충방전 중에 출력 0으로 만들때 Standby 시그널 주고 입력값 0 으로 주기
Emergency Stop 은 없고 Stop 으로 멈춤