## ModBus 프로토콜 규약
CBX ModBus 프로토콜 규약
| 프로토콜 | Modbus-RTU/RS-485
| 에러연산 | CRC 연산식
| BaudRate | 9600
| Data Bit | 8Bit
| Parity | None
| Start | 1Bit
| Stop | 1Bit
| 프로토콜 | Modbus-RTU over TCP
| 에러연산 | CRC 연산식
지원하는 Function Code
| Function Code |  | 내용설명
| 0x04 |  | Read Input Register
| 0x06 |  | Preset Single Register
작성일자 : 2017.10.17
Modbus-RTU/RS-485 프로토콜은 기본으로 제공되는 프로토콜 입니다.
적용 Connector 는 I/O Board 의 RS-485 연결단자입니다
상세한 사항은 통신매뉴얼을 참조하시기 바람니다.
CBX ModBus Map (32Bit)
| 모드버스번지 |  | 기능 |  |  |  | 정의 | 단위 | R/W (읽기/쓰기) | 데이타형식
| 0 | 1000 | 급탕- 자동운전(정지,운전,준비) |  |  |  | 0:정지/1:운전/2:준비 |  | R / W | DWORD
| 1 | 1001 | 급탕- 펌프0 상태0(정지/운전) |  |  |  | 0:정지/1:운전 |  | R | DWORD
| 2 | 1002 | 급탕- 펌프1 상태0(정지/운전) |  |  |  | 0:정지/1:운전 |  | R | DWORD
| 3 | 1003 | 급탕- 펌프0 자동운전포함 |  |  |  | 0:미포함/1:포함 |  | R | DWORD
| 4 | 1004 | 급탕- 펌프1 자동운전포함 |  |  |  | 0:미포함/1:포함 |  | R | DWORD
| 5 | 1005 | 급탕- TCV 상태(닫힘,열림) |  |  |  | 0:닫힘/1:열림 |  | R | DWORD
| 6 | 1006 | 급탕- TCV 과부하상태(리셋,셋) |  |  |  | 0:정상/1:과부하 |  | R | DWORD
| 7 | 1007 | 급탕- TCV 자동운전포함(미포함,포함) |  |  |  | 0:미포함/1:포함 |  | R | DWORD
| 8 | 1008 | 급탕- 펌프대수 | [5 empty] | R | DWORD
| 9 | 1009 | TCV 열림률(0~100) |  |  |  |  | % | R | DWORD
| 10 | 1010 | 급탕- 회수온도 |  |  |  |  | 1ºC | R | DWORD
| 11 | 1011 | 급탕- 공급온도 |  |  |  |  | 1ºC | R | DWORD
| 12 | 1012 | 급탕- TCV 공급열림온도설정값 |  |  |  |  | 1ºC | R / W | DWORD
| 13 | 1013 | 급탕- 시수온도 |  |  |  |  | 1ºC | R | DWORD
| 14 | 1014 | 난방- 자동운전 |  |  |  | 0:정지/1:운전 |  | R / W | DWORD
| 15 | 1015 | 난방- 펌프0 상태(정지/운전) |  |  |  | 0:정지/1:운전 |  | R | DWORD
| 16 | 1016 | 난방- 펌프1 상태(정지/운전) |  |  |  | 0:정지/1:운전 |  | R | DWORD
| 17 | 1017 | 난방- 펌프2 상태(정지/운전) |  |  |  | 0:정지/1:운전 |  | R | DWORD
| 18 | 1018 | 난방- 펌프0 자동운전포함 |  |  |  | 0:미포함/1:포함 |  | R | DWORD
| 19 | 1019 | 난방- 펌프1 자동운전포함 |  |  |  | 0:미포함/1:포함 |  | R | DWORD
| 20 | 1020 | 난방- 펌프2 자동운전포함 |  |  |  | 0:미포함/1:포함 |  | R | DWORD
| 21 | 1021 | 난방- 펌프 대수 | [5 empty] | R | DWORD
| 22 | 1022 | 난방- VFD0 상태(정지/운전) |  |  |  | 0:정지/1:운전 |  | R | DWORD
| 23 | 1023 | 난방- VFD1 상태(정지/운전) |  |  |  | 0:정지/1:운전 |  | R | DWORD
| 24 | 1024 | 난방- VFD2 상태(정지/운전) |  |  |  | 0:정지/1:운전 |  | R | DWORD
| 25 | 1025 | 난방- VFD0 자동운전포함 |  |  |  | 0:미포함/1:포함 |  | R | DWORD
| 26 | 1026 | 난방- VFD1 자동운전포함 |  |  |  | 0:미포함/1:포함 |  | R | DWORD
| 27 | 1027 | 난방- VFD2 자동운전포함 |  |  |  | 0:미포함/1:포함 |  | R | DWORD
| 28 | 1028 | 난방- VFD 대수 | [5 empty] | R | DWORD
| 29 | 1029 | 난방- 외기온도센서(NI100, DC10V) |  |  |  | 0:Ni1000/1:DC10V/2:통신 |  | R | DWORD
| 30 | 1030 | 난방- TCV 상태 |  |  |  | 0:닫힘/1:열림 |  | R | DWORD
| 31 | 1031 | 난방- TCV 외기보상운전적용(미적용,적용) |  |  |  | 0:미적용/1:적용 |  | R | DWORD
| 32 | 1032 | 난방- TCV 운전포함 |  |  |  | 0:미포함/1:포함 |  | R | DWORD
| 33 | 1033 | 난방- 직입 컨트롤방법(RT, DP) |  |  |  | 0:RT/1:DC |  | R | DWORD
| 34 | 1034 | 난방- 제어모드(VFD,직입,VST) |  |  |  | 0:VFD/1:직입/2:VST |  | R | DWORD
| 35 | 1035 | 난방- 공급온도 |  |  |  |  | 1ºC | R | DWORD
| 36 | 1036 | 난방- 외기온도 |  |  |  |  | 1ºC | R/ W | DWORD
| 37 | 1037 | 난방- 회수온도 |  |  |  |  | 1ºC | R | DWORD
| 38 | 1038 | 난방- 차압설정 |  |  |  |  | kpa | R / W | DWORD
| 39 | 1039 | 난방- 공급압력 |  |  |  |  | kpa | R | DWORD
| 40 | 1040 | 난방- 회수압력 |  |  |  |  | kpa | R | DWORD
| 41 | 1041 | 난방- TCV 공급열림온도설정값 |  |  |  |  | 1ºC | R / W | DWORD
| 42 | 1042 | 난방- VFD0 Hz |  |  |  |  | 0.1Hz | R | DWORD
| 43 | 1043 | 난방- VFD1 Hz |  |  |  |  | 0.1Hz | R | DWORD
| 44 | 1044 | 난방- VFD2 Hz |  |  |  |  | 0.1Hz | R | DWORD
| 45 | 1045 | 난방- TCV 열림률(0~100) |  |  |  |  | % | R | DWORD
| 46 | 1046 | 난방- VST - 마스터상태 |  |  |  | 0:자동운전/1:수동운전 |  | R | DWORD
| 47 | 1047 | 난방- VST - 슬레이브0상태 |  |  |  | 0:자동운전/1:수동운전 |  | R | DWORD
| 48 | 1048 | 난방- VST - 슬레이브1상태 |  |  |  | 0:자동운전/1:수동운전 |  | R | DWORD
| 49 | 1049 | 난방- VST - 슬레이브2상태 |  |  |  | 0:자동운전/1:수동운전 |  | R | DWORD
| 50 | 1050 | 난방- VST - 시스템상태 |  |  |  | 0:정지/1:자동운전/2:준비 |  | R / W | DWORD
| 51 | 1051 | 난방- VST - 대수 | [5 empty] | R | DWORD
| 52 | 1052 | 난방- VST - 마스터 운전포함 |  |  |  | 0:포함/1:미포함 |  | R | DWORD
| 53 | 1053 | 난방- VST - 슬레이브0운전포함 |  |  |  | 0:포함/1:미포함 |  | R | DWORD
| 54 | 1054 | 난방- VST - 슬레이브1운전포함 |  |  |  | 0:포함/1:미포함 |  | R | DWORD
| 55 | 1055 | 난방- VST - 슬레이브2운전포함 |  |  |  | 0:포함/1:미포함 |  | R | DWORD
| 56 | 1056 | 난방- VST 마스터 주파수 |  |  |  |  | 0.01Hz | R | DWORD
| 57 | 1057 | 난방- VST 슬레이브0 주파수 |  |  |  |  | 0.01Hz | R | DWORD
| 58 | 1058 | 난방- VST 슬레이브1 주파수 |  |  |  |  | 0.01Hz | R | DWORD
| 59 | 1059 | 난방- VST 슬레이브2 주파수 |  |  |  |  | 0.01Hz | R | DWORD
| 60 | 1060 | 알람00 |  |  |  | 알람표참조 |  | R | DWORD
| 61 | 1061 | 알람01 | [5 empty] | R | DWORD
| 62 | 1062 | 난방- VST - RT1 설정값 |  |  |  |  | 1ºC | R | DWORD
| 63 | 1063 | 난방- VST - RT2 설정값 |  |  |  |  | 1ºC | R | DWORD
| 64 | 1064 | 난방- VST - RT3 설정값 |  |  |  |  | 1ºC | R | DWORD
| 65 | 1065 | 난방- VST - 펌프 대수증가 감지시간 |  |  |  |  | 1sec | R | DWORD
| 66 | 1066 | 난방- VST - 펌프 대수감소 감지시간 |  |  |  |  | 1sec | R | DWORD
| 60번지 또는 1060번지 알람00 bit 정의 |  | data3(High_Byte)
|  |  | 7(High_Bit) | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0(Low_Bit)
VST VFD3 에러
data2
|  |  | 7(High_Bit) | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0(Low_Bit)
|  |  | VST VFD2 에러 | VST VFD1 에러 | VST VFD0 에러 | 리모트통신두절 | 급탕펌프1 이상 | 급탕펌프0 이상 | 난방펌프2 /VFD2 이상 | 난방펌프1 /VFD1 이상
data1
|  |  | 7(High_Bit) | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0(Low_Bit)
|  |  | 난방펌프0 /VFD0 이상 | 회수압력센서 이상 | 회수압력센서 단선 | 공급압력센서 이상 | 공급압력센서 단선 | 난방회수온도센서이상 | 난방공급온도센서이상 | 급탕회수온도센서이상
data0(Low_Byte)
|  |  | 7(High_Bit) | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0(Low_Bit)
|  |  | 급탕공급온도센서이상 | 외기온도센서이상 | 통신두절 | 급탕펌프 1 EOCR | 급탕펌프 0 EOCR | 난방펌프2 EOCR/ VFD2 에러 | 난방펌프1 EOCR/ VFD1 에러 | 난방펌프0 EOCR/ VFD0 에러

## EMS
IP, 모드버스 어드레스 는 변경 될수 있습니다.
IP : |  |  |  | 192.168.10.10 ~ 11
SB : |  |  |  | 255.255.255.0
GW : |  |  |  | 192.168.10.1
PORT : |  |  |  | 502
ADRESS : 1
모드버스번지 |  |  |  |  | 기능 | 범위 정의 |  | 스케일 | 단위 | 사이즈 | R/W (읽기/쓰기)
장비 | 순번 | XGT |  | MODBUS |  | 최소 | 최대
HV-002 (GIPAM 2200) | 1 | %MW | 9000 | 49000 | DI, DO 상태 | F123, F124 |  | 1 |  | DWORD | R
| 2 | %MW | 9002 | 49002 | FAULT 상태#1 | F123, F085 |  | 1 |  | DWORD | R
| 3 | %MW | 9004 | 49004 | FAULT 상태#2 | F126, F121 |  | 1 |  | DWORD | R
| 4 | %MW | 9006 | 49006 | 상전압 R상 | 0 | 999.99 | 1 | kV | FLOAT | R
| 5 | %MW | 9008 | 49008 | 상전압 S상 | 0 | 999.99 | 1 | kV | FLOAT | R
| 6 | %MW | 9010 | 49010 | 상전압 T상 | 0 | 999.99 | 1 | kV | FLOAT | R
| 7 | %MW | 9012 | 49012 | 선간전압 RS상 | 0 | 999.99 | 1 | kV | FLOAT | R
| 8 | %MW | 9014 | 49014 | 선간전압 ST상 | 0 | 999.99 | 1 | kV | FLOAT | R
| 9 | %MW | 9016 | 49016 | 선간전압 TR상 | 0 | 999.99 | 1 | kV | FLOAT | R
| 10 | %MW | 9018 | 49018 | Vo/B 모선전압 | 0 | 999.99 | 1 | kV | FLOAT | R
| 11 | %MW | 9020 | 49020 | 유효전력 최대값 | 0 | 999.99 | 1 | MW | FLOAT | R
| 12 | %MW | 9022 | 49022 | 전류 R상 | 0 | 999.99 | 1 | kA | FLOAT | R
| 13 | %MW | 9024 | 49024 | 전류 S상 | 0 | 999.99 | 1 | kA | FLOAT | R
| 14 | %MW | 9026 | 49026 | 전류 T상 | 0 | 999.99 | 1 | kA | FLOAT | R
| 15 | %MW | 9028 | 49028 | 영상전류 | 0 | 999.99 | 1 | kA | FLOAT | R
| 15 | %MW | 9030 | 49030 | 영상전류 최대값 | 0 | 999.99 | 1 | kA | FLOAT | R
| 16 | %MW | 9032 | 49032 | 역방향 유효전력 최대값 | 0 | 999.99 | 1 | MW | FLOAT | R
| 17 | %MW | 9034 | 49034 | 역상전류 | 0 | 999.99 | 1 | A | FLOAT | R
| 18 | %MW | 9036 | 49036 | 주파수 | 20 | 100 | 1 | Hz | FLOAT | R
| 19 | %MW | 9038 | 49038 | 역방향 무효전력 최대값 | 0 | 999.99 | 1 | MVar | FLOAT | R
| 20 | %MW | 9040 | 49040 | 총 유효전력 | 0 | 999.99 | 1 | MW | FLOAT | R
| 21 | %MW | 9042 | 49042 | 총 무효전력 | 0 | 999.99 | 1 | MVar | FLOAT | R
| 22 | %MW | 9044 | 49044 | 총 역방향 유효전력 | 0 | 999.99 | 1 | MW | FLOAT | R
| 23 | %MW | 9046 | 49046 | 총 역방향 무효전력 | 0 | 999.99 | 1 | MVar | FLOAT | R
| 24 | %MW | 9048 | 49048 | 총 역률(-:LEAD,+:LAG) | -1 | 1 | 1 |  | FLOAT | R
| 25 | %MW | 9050 | 49050 | 전체 유효전력량 | 0 | 999.99 | 1 | MWH | FLOAT | R
| 26 | %MW | 9052 | 49052 | 전체 무효전력량 | 0 | 999.99 | 1 | MVarH | FLOAT | R
| 27 | %MW | 9054 | 49054 | 전체 역방향 유효전력량 | 0 | 999.99 | 1 | MWH | FLOAT | R
| 28 | %MW | 9056 | 49056 | 열량 Percent | 0 | 150 | 1 | % | FLOAT | R
| 29 | %MW | 9058 | 49058 | AI#1 입력값 | 4 | 20 | 1 | mA | FLOAT | R
| 30 | %MW | 9060 | 49060 | AI#2 입력값 | 4 | 20 | 1 | mA | FLOAT | R
| 31 | %MW | 9062 | 49062 | AI#3 입력값 | 4 | 20 | 1 | mA | FLOAT | R
| 31 | %MW | 9064 | 49064 | AI#4 입력값 | 4 | 20 | 1 | mA | FLOAT | R
모드버스번지 |  |  |  |  | 기능 | 범위 정의 |  | 스케일 | 단위 | 사이즈 | R/W (읽기/쓰기)
장비 | 순번 | XGT |  | MODBUS |  | 최소 | 최대
HV-102 (GIPAM 2200) | 1 | %MW | 9100 | 49100 | DI, DO 상태 | F123, F124 |  | 1 |  | DWORD | R
| 2 | %MW | 9102 | 49102 | FAULT 상태#1 | F123, F085 |  | 1 |  | DWORD | R
| 3 | %MW | 9104 | 49104 | FAULT 상태#2 | F126, F121 |  | 1 |  | DWORD | R
| 4 | %MW | 9106 | 49106 | 상전압 R상 | 0 | 999.99 | 1 | kV | FLOAT | R
| 5 | %MW | 9108 | 49108 | 상전압 S상 | 0 | 999.99 | 1 | kV | FLOAT | R
| 6 | %MW | 9110 | 49110 | 상전압 T상 | 0 | 999.99 | 1 | kV | FLOAT | R
| 7 | %MW | 9112 | 49112 | 선간전압 RS상 | 0 | 999.99 | 1 | kV | FLOAT | R
| 8 | %MW | 9114 | 49114 | 선간전압 ST상 | 0 | 999.99 | 1 | kV | FLOAT | R
| 9 | %MW | 9116 | 49116 | 선간전압 TR상 | 0 | 999.99 | 1 | kV | FLOAT | R
| 10 | %MW | 9118 | 49118 | Vo/B 모선전압 | 0 | 999.99 | 1 | kV | FLOAT | R
| 11 | %MW | 9120 | 49120 | 유효전력 최대값 | 0 | 999.99 | 1 | MW | FLOAT | R
| 12 | %MW | 9122 | 49122 | 전류 R상 | 0 | 999.99 | 1 | kA | FLOAT | R
| 13 | %MW | 9124 | 49124 | 전류 S상 | 0 | 999.99 | 1 | kA | FLOAT | R
| 14 | %MW | 9126 | 49126 | 전류 T상 | 0 | 999.99 | 1 | kA | FLOAT | R
| 15 | %MW | 9128 | 49128 | 영상전류 | 0 | 999.99 | 1 | kA | FLOAT | R
| 15 | %MW | 9130 | 49130 | 영상전류 최대값 | 0 | 999.99 | 1 | kA | FLOAT | R
| 16 | %MW | 9132 | 49132 | 역방향 유효전력 최대값 | 0 | 999.99 | 1 | MW | FLOAT | R
| 17 | %MW | 9134 | 49134 | 역상전류 | 0 | 999.99 | 1 | A | FLOAT | R
| 18 | %MW | 9136 | 49136 | 주파수 | 20 | 100 | 1 | Hz | FLOAT | R
| 19 | %MW | 9138 | 49138 | 역방향 무효전력 최대값 | 0 | 999.99 | 1 | MVar | FLOAT | R
| 20 | %MW | 9140 | 49140 | 총 유효전력 | 0 | 999.99 | 1 | MW | FLOAT | R
| 21 | %MW | 9142 | 49142 | 총 무효전력 | 0 | 999.99 | 1 | MVar | FLOAT | R
| 22 | %MW | 9144 | 49144 | 총 역방향 유효전력 | 0 | 999.99 | 1 | MW | FLOAT | R
| 23 | %MW | 9146 | 49146 | 총 역방향 무효전력 | 0 | 999.99 | 1 | MVar | FLOAT | R
| 24 | %MW | 9148 | 49148 | 총 역률(-:LEAD,+:LAG) | -1 | 1 | 1 |  | FLOAT | R
| 25 | %MW | 9150 | 49150 | 전체 유효전력량 | 0 | 999.99 | 1 | MWH | FLOAT | R
| 26 | %MW | 9152 | 49152 | 전체 무효전력량 | 0 | 999.99 | 1 | MVarH | FLOAT | R
| 27 | %MW | 9154 | 49154 | 전체 역방향 유효전력량 | 0 | 999.99 | 1 | MWH | FLOAT | R
| 28 | %MW | 9156 | 49156 | 열량 Percent | 0 | 150 | 1 | % | FLOAT | R
| 29 | %MW | 9158 | 49158 | AI#1 입력값 | 4 | 20 | 1 | mA | FLOAT | R
| 30 | %MW | 9160 | 49160 | AI#2 입력값 | 4 | 20 | 1 | mA | FLOAT | R
| 31 | %MW | 9162 | 49162 | AI#3 입력값 | 4 | 20 | 1 | mA | FLOAT | R
| 31 | %MW | 9164 | 49164 | AI#4 입력값 | 4 | 20 | 1 | mA | FLOAT | R
모드버스번지 |  |  |  |  | 기능 | 범위 정의 |  | 스케일 | 단위 | 사이즈 | R/W (읽기/쓰기)
장비 | 순번 | XGT |  | MODBUS |  | 최소 | 최대
HV-202 (GIPAM 2200) | 1 | %MW | 9200 | 49200 | DI, DO 상태 | F123, F124 |  | 1 |  | DWORD | R
| 2 | %MW | 9202 | 49202 | FAULT 상태#1 | F123, F085 |  | 1 |  | DWORD | R
| 3 | %MW | 9204 | 49204 | FAULT 상태#2 | F126, F121 |  | 1 |  | DWORD | R
| 4 | %MW | 9206 | 49206 | 상전압 R상 | 0 | 999.99 | 1 | kV | FLOAT | R
| 5 | %MW | 9208 | 49208 | 상전압 S상 | 0 | 999.99 | 1 | kV | FLOAT | R
| 6 | %MW | 9210 | 49210 | 상전압 T상 | 0 | 999.99 | 1 | kV | FLOAT | R
| 7 | %MW | 9212 | 49212 | 선간전압 RS상 | 0 | 999.99 | 1 | kV | FLOAT | R
| 8 | %MW | 9214 | 49214 | 선간전압 ST상 | 0 | 999.99 | 1 | kV | FLOAT | R
| 9 | %MW | 9216 | 49216 | 선간전압 TR상 | 0 | 999.99 | 1 | kV | FLOAT | R
| 10 | %MW | 9218 | 49218 | Vo/B 모선전압 | 0 | 999.99 | 1 | kV | FLOAT | R
| 11 | %MW | 9220 | 49220 | 유효전력 최대값 | 0 | 999.99 | 1 | MW | FLOAT | R
| 12 | %MW | 9222 | 49222 | 전류 R상 | 0 | 999.99 | 1 | kA | FLOAT | R
| 13 | %MW | 9224 | 49224 | 전류 S상 | 0 | 999.99 | 1 | kA | FLOAT | R
| 14 | %MW | 9226 | 49226 | 전류 T상 | 0 | 999.99 | 1 | kA | FLOAT | R
| 15 | %MW | 9228 | 49228 | 영상전류 | 0 | 999.99 | 1 | kA | FLOAT | R
| 15 | %MW | 9230 | 49230 | 영상전류 최대값 | 0 | 999.99 | 1 | kA | FLOAT | R
| 16 | %MW | 9232 | 49232 | 역방향 유효전력 최대값 | 0 | 999.99 | 1 | MW | FLOAT | R
| 17 | %MW | 9234 | 49234 | 역상전류 | 0 | 999.99 | 1 | A | FLOAT | R
| 18 | %MW | 9236 | 49236 | 주파수 | 20 | 100 | 1 | Hz | FLOAT | R
| 19 | %MW | 9238 | 49238 | 역방향 무효전력 최대값 | 0 | 999.99 | 1 | MVar | FLOAT | R
| 20 | %MW | 9240 | 49240 | 총 유효전력 | 0 | 999.99 | 1 | MW | FLOAT | R
| 21 | %MW | 9242 | 49242 | 총 무효전력 | 0 | 999.99 | 1 | MVar | FLOAT | R
| 22 | %MW | 9244 | 49244 | 총 역방향 유효전력 | 0 | 999.99 | 1 | MW | FLOAT | R
| 23 | %MW | 9246 | 49246 | 총 역방향 무효전력 | 0 | 999.99 | 1 | MVar | FLOAT | R
| 24 | %MW | 9248 | 49248 | 총 역률(-:LEAD,+:LAG) | -1 | 1 | 1 |  | FLOAT | R
| 25 | %MW | 9250 | 49250 | 전체 유효전력량 | 0 | 999.99 | 1 | MWH | FLOAT | R
| 26 | %MW | 9252 | 49252 | 전체 무효전력량 | 0 | 999.99 | 1 | MVarH | FLOAT | R
| 27 | %MW | 9254 | 49254 | 전체 역방향 유효전력량 | 0 | 999.99 | 1 | MWH | FLOAT | R
| 28 | %MW | 9256 | 49256 | 열량 Percent | 0 | 150 | 1 | % | FLOAT | R
| 29 | %MW | 9258 | 49258 | AI#1 입력값 | 4 | 20 | 1 | mA | FLOAT | R
| 30 | %MW | 9260 | 49260 | AI#2 입력값 | 4 | 20 | 1 | mA | FLOAT | R
| 31 | %MW | 9262 | 49262 | AI#3 입력값 | 4 | 20 | 1 | mA | FLOAT | R
| 31 | %MW | 9264 | 49264 | AI#4 입력값 | 4 | 20 | 1 | mA | FLOAT | R
모드버스번지 |  |  |  |  | 기능 | 범위 정의 |  | 스케일 | 단위 | 사이즈 | R/W (읽기/쓰기)
장비 | 순번 | XGT |  | MODBUS |  | 최소 | 최대
HV-302 (GIPAM 2200) | 1 | %MW | 9300 | 49300 | DI, DO 상태 | F123, F124 |  | 1 |  | DWORD | R
| 2 | %MW | 9302 | 49302 | FAULT 상태#1 | F123, F085 |  | 1 |  | DWORD | R
| 3 | %MW | 9304 | 49304 | FAULT 상태#2 | F126, F121 |  | 1 |  | DWORD | R
| 4 | %MW | 9306 | 49306 | 상전압 R상 | 0 | 999.99 | 1 | kV | FLOAT | R
| 5 | %MW | 9308 | 49308 | 상전압 S상 | 0 | 999.99 | 1 | kV | FLOAT | R
| 6 | %MW | 9310 | 49310 | 상전압 T상 | 0 | 999.99 | 1 | kV | FLOAT | R
| 7 | %MW | 9312 | 49312 | 선간전압 RS상 | 0 | 999.99 | 1 | kV | FLOAT | R
| 8 | %MW | 9314 | 49314 | 선간전압 ST상 | 0 | 999.99 | 1 | kV | FLOAT | R
| 9 | %MW | 9316 | 49316 | 선간전압 TR상 | 0 | 999.99 | 1 | kV | FLOAT | R
| 10 | %MW | 9318 | 49318 | Vo/B 모선전압 | 0 | 999.99 | 1 | kV | FLOAT | R
| 11 | %MW | 9320 | 49320 | 유효전력 최대값 | 0 | 999.99 | 1 | MW | FLOAT | R
| 12 | %MW | 9322 | 49322 | 전류 R상 | 0 | 999.99 | 1 | kA | FLOAT | R
| 13 | %MW | 9324 | 49324 | 전류 S상 | 0 | 999.99 | 1 | kA | FLOAT | R
| 14 | %MW | 9326 | 49326 | 전류 T상 | 0 | 999.99 | 1 | kA | FLOAT | R
| 15 | %MW | 9328 | 49328 | 영상전류 | 0 | 999.99 | 1 | kA | FLOAT | R
| 15 | %MW | 9330 | 49330 | 영상전류 최대값 | 0 | 999.99 | 1 | kA | FLOAT | R
| 16 | %MW | 9332 | 49332 | 역방향 유효전력 최대값 | 0 | 999.99 | 1 | MW | FLOAT | R
| 17 | %MW | 9334 | 49334 | 역상전류 | 0 | 999.99 | 1 | A | FLOAT | R
| 18 | %MW | 9336 | 49336 | 주파수 | 20 | 100 | 1 | Hz | FLOAT | R
| 19 | %MW | 9338 | 49338 | 역방향 무효전력 최대값 | 0 | 999.99 | 1 | MVar | FLOAT | R
| 20 | %MW | 9340 | 49340 | 총 유효전력 | 0 | 999.99 | 1 | MW | FLOAT | R
| 21 | %MW | 9342 | 49342 | 총 무효전력 | 0 | 999.99 | 1 | MVar | FLOAT | R
| 22 | %MW | 9344 | 49344 | 총 역방향 유효전력 | 0 | 999.99 | 1 | MW | FLOAT | R
| 23 | %MW | 9346 | 49346 | 총 역방향 무효전력 | 0 | 999.99 | 1 | MVar | FLOAT | R
| 24 | %MW | 9348 | 49348 | 총 역률(-:LEAD,+:LAG) | -1 | 1 | 1 |  | FLOAT | R
| 25 | %MW | 9350 | 49350 | 전체 유효전력량 | 0 | 999.99 | 1 | MWH | FLOAT | R
| 26 | %MW | 9352 | 49352 | 전체 무효전력량 | 0 | 999.99 | 1 | MVarH | FLOAT | R
| 27 | %MW | 9354 | 49354 | 전체 역방향 유효전력량 | 0 | 999.99 | 1 | MWH | FLOAT | R
| 28 | %MW | 9356 | 49356 | 열량 Percent | 0 | 150 | 1 | % | FLOAT | R
| 29 | %MW | 9358 | 49358 | AI#1 입력값 | 4 | 20 | 1 | mA | FLOAT | R
| 30 | %MW | 9360 | 49360 | AI#2 입력값 | 4 | 20 | 1 | mA | FLOAT | R
| 31 | %MW | 9362 | 49362 | AI#3 입력값 | 4 | 20 | 1 | mA | FLOAT | R
| 31 | %MW | 9364 | 49364 | AI#4 입력값 | 4 | 20 | 1 | mA | FLOAT | R
모드버스번지 |  |  |  |  | 기능 | 범위 정의 |  | 스케일 | 단위 | 사이즈 | R/W (읽기/쓰기)
장비 | 순번 | XGT |  | MODBUS |  | 최소 | 최대
LV-101A (GIPAM-115FI) | 1 | %MW | 9400 | 49400 | DI, DO 상태 | F121, F122 |  | 1 |  | DWORD | R
| 2 | %MW | 9402 | 49402 | FAULT 상태 | F123, F124 |  | 1 |  | DWORD | R
| 4 | %MW | 9404 | 49404 | 상전압 R상 | 0 | 999.99 | 1 | kV | FLOAT | R
| 5 | %MW | 9406 | 49406 | 상전압 S상 | 0 | 999.99 | 1 | kV | FLOAT | R
| 6 | %MW | 9408 | 49408 | 상전압 T상 | 0 | 999.99 | 1 | kV | FLOAT | R
| 7 | %MW | 9410 | 49410 | 선간전압 RS상 | 0 | 999.99 | 1 | kV | FLOAT | R
| 8 | %MW | 9412 | 49412 | 선간전압 ST상 | 0 | 999.99 | 1 | kV | FLOAT | R
| 9 | %MW | 9414 | 49414 | 선간전압 TR상 | 0 | 999.99 | 1 | kV | FLOAT | R
| 11 | %MW | 9416 | 49416 | 영상전압 | 0 | 999.99 | 1 | V | FLOAT | R
| 12 | %MW | 9418 | 49418 | 전류 R상 | 0 | 999.99 | 1 | kA | FLOAT | R
| 13 | %MW | 9420 | 49420 | 전류 S상 | 0 | 999.99 | 1 | kA | FLOAT | R
| 14 | %MW | 9422 | 49422 | 전류 T상 | 0 | 999.99 | 1 | kA | FLOAT | R
| 15 | %MW | 9424 | 49424 | 주파수 | 20 | 100 | 1 | Hz | FLOAT | R
| 15 | %MW | 9426 | 49426 | 영상전압 최대값 | 0 | 999.99 | 1 | V | FLOAT | R
| 16 | %MW | 9428 | 49428 | 총 유효전력 | 0 | 999.99 | 1 | MW | FLOAT | R
| 17 | %MW | 9430 | 49430 | 총 무효전력 | 0 | 999.99 | 1 | MVar | FLOAT | R
| 18 | %MW | 9432 | 49432 | 총 역률(-:LEAD,+:LAG) | -1 | 1 | 1 |  | FLOAT | R
| 19 | %MW | 9434 | 49434 | 전체 유효전력량 | 0 | 999.99 | 1 | MWH | FLOAT | R
| 20 | %MW | 9436 | 49436 | 전체 무효전력량 | 0 | 999.99 | 1 | MVarH | FLOAT | R
모드버스번지 |  |  |  |  | 기능 | 범위 정의 |  | 스케일 | 단위 | 사이즈 | R/W (읽기/쓰기)
장비 | 순번 | XGT |  | MODBUS |  | 최소 | 최대
LV-102 (GIPAM-115FI) | 1 | %MW | 9500 | 49500 | DI, DO 상태 | F121, F122 |  | 1 |  | DWORD | R
| 2 | %MW | 9502 | 49502 | FAULT 상태 | F123, F124 |  | 1 |  | DWORD | R
| 4 | %MW | 9504 | 49504 | 상전압 R상 | 0 | 999.99 | 1 | kV | FLOAT | R
| 5 | %MW | 9506 | 49506 | 상전압 S상 | 0 | 999.99 | 1 | kV | FLOAT | R
| 6 | %MW | 9508 | 49508 | 상전압 T상 | 0 | 999.99 | 1 | kV | FLOAT | R
| 7 | %MW | 9510 | 49510 | 선간전압 RS상 | 0 | 999.99 | 1 | kV | FLOAT | R
| 8 | %MW | 9512 | 49512 | 선간전압 ST상 | 0 | 999.99 | 1 | kV | FLOAT | R
| 9 | %MW | 9514 | 49514 | 선간전압 TR상 | 0 | 999.99 | 1 | kV | FLOAT | R
| 11 | %MW | 9516 | 49516 | 영상전압 | 0 | 999.99 | 1 | V | FLOAT | R
| 12 | %MW | 9518 | 49518 | 전류 R상 | 0 | 999.99 | 1 | kA | FLOAT | R
| 13 | %MW | 9520 | 49520 | 전류 S상 | 0 | 999.99 | 1 | kA | FLOAT | R
| 14 | %MW | 9522 | 49522 | 전류 T상 | 0 | 999.99 | 1 | kA | FLOAT | R
| 15 | %MW | 9524 | 49524 | 주파수 | 20 | 100 | 1 | Hz | FLOAT | R
| 15 | %MW | 9526 | 49526 | 영상전압 최대값 | 0 | 999.99 | 1 | V | FLOAT | R
| 16 | %MW | 9528 | 49528 | 총 유효전력 | 0 | 999.99 | 1 | MW | FLOAT | R
| 17 | %MW | 9530 | 49530 | 총 무효전력 | 0 | 999.99 | 1 | MVar | FLOAT | R
| 18 | %MW | 9532 | 49532 | 총 역률(-:LEAD,+:LAG) | -1 | 1 | 1 |  | FLOAT | R
| 19 | %MW | 9534 | 49534 | 전체 유효전력량 | 0 | 999.99 | 1 | MWH | FLOAT | R
| 20 | %MW | 9536 | 49536 | 전체 무효전력량 | 0 | 999.99 | 1 | MVarH | FLOAT | R
모드버스번지 |  |  |  |  | 기능 | 범위 정의 |  | 스케일 | 단위 | 사이즈 | R/W (읽기/쓰기)
장비 | 순번 | XGT |  | MODBUS |  | 최소 | 최대
LV-201 (GIPAM-115FI) | 1 | %MW | 9600 | 49600 | DI, DO 상태 | F121, F122 |  | 1 |  | DWORD | R
| 2 | %MW | 9602 | 49602 | FAULT 상태 | F123, F124 |  | 1 |  | DWORD | R
| 4 | %MW | 9604 | 49604 | 상전압 R상 | 0 | 999.99 | 1 | kV | FLOAT | R
| 5 | %MW | 9606 | 49606 | 상전압 S상 | 0 | 999.99 | 1 | kV | FLOAT | R
| 6 | %MW | 9608 | 49608 | 상전압 T상 | 0 | 999.99 | 1 | kV | FLOAT | R
| 7 | %MW | 9610 | 49610 | 선간전압 RS상 | 0 | 999.99 | 1 | kV | FLOAT | R
| 8 | %MW | 9612 | 49612 | 선간전압 ST상 | 0 | 999.99 | 1 | kV | FLOAT | R
| 9 | %MW | 9614 | 49614 | 선간전압 TR상 | 0 | 999.99 | 1 | kV | FLOAT | R
| 11 | %MW | 9616 | 49616 | 영상전압 | 0 | 999.99 | 1 | V | FLOAT | R
| 12 | %MW | 9618 | 49618 | 전류 R상 | 0 | 999.99 | 1 | kA | FLOAT | R
| 13 | %MW | 9620 | 49620 | 전류 S상 | 0 | 999.99 | 1 | kA | FLOAT | R
| 14 | %MW | 9622 | 49622 | 전류 T상 | 0 | 999.99 | 1 | kA | FLOAT | R
| 15 | %MW | 9624 | 49624 | 주파수 | 20 | 100 | 1 | Hz | FLOAT | R
| 15 | %MW | 9626 | 49626 | 영상전압 최대값 | 0 | 999.99 | 1 | V | FLOAT | R
| 16 | %MW | 9628 | 49628 | 총 유효전력 | 0 | 999.99 | 1 | MW | FLOAT | R
| 17 | %MW | 9630 | 49630 | 총 무효전력 | 0 | 999.99 | 1 | MVar | FLOAT | R
| 18 | %MW | 9632 | 49632 | 총 역률(-:LEAD,+:LAG) | -1 | 1 | 1 |  | FLOAT | R
| 19 | %MW | 9634 | 49634 | 전체 유효전력량 | 0 | 999.99 | 1 | MWH | FLOAT | R
| 20 | %MW | 9636 | 49636 | 전체 무효전력량 | 0 | 999.99 | 1 | MVarH | FLOAT | R
모드버스번지 |  |  |  |  | 기능 | 범위 정의 |  | 스케일 | 단위 | 사이즈 | R/W (읽기/쓰기)
장비 | 순번 | XGT |  | MODBUS |  | 최소 | 최대
LV-203 (GIPAM-115FI) | 1 | %MW | 9700 | 49700 | DI, DO 상태 | F121, F122 |  | 1 |  | DWORD | R
| 2 | %MW | 9702 | 49702 | FAULT 상태 | F123, F124 |  | 1 |  | DWORD | R
| 4 | %MW | 9704 | 49704 | 상전압 R상 | 0 | 999.99 | 1 | kV | FLOAT | R
| 5 | %MW | 9706 | 49706 | 상전압 S상 | 0 | 999.99 | 1 | kV | FLOAT | R
| 6 | %MW | 9708 | 49708 | 상전압 T상 | 0 | 999.99 | 1 | kV | FLOAT | R
| 7 | %MW | 9710 | 49710 | 선간전압 RS상 | 0 | 999.99 | 1 | kV | FLOAT | R
| 8 | %MW | 9712 | 49712 | 선간전압 ST상 | 0 | 999.99 | 1 | kV | FLOAT | R
| 9 | %MW | 9714 | 49714 | 선간전압 TR상 | 0 | 999.99 | 1 | kV | FLOAT | R
| 11 | %MW | 9716 | 49716 | 영상전압 | 0 | 999.99 | 1 | V | FLOAT | R
| 12 | %MW | 9718 | 49718 | 전류 R상 | 0 | 999.99 | 1 | kA | FLOAT | R
| 13 | %MW | 9720 | 49720 | 전류 S상 | 0 | 999.99 | 1 | kA | FLOAT | R
| 14 | %MW | 9722 | 49722 | 전류 T상 | 0 | 999.99 | 1 | kA | FLOAT | R
| 15 | %MW | 9724 | 49724 | 주파수 | 20 | 100 | 1 | Hz | FLOAT | R
| 15 | %MW | 9726 | 49726 | 영상전압 최대값 | 0 | 999.99 | 1 | V | FLOAT | R
| 16 | %MW | 9728 | 49728 | 총 유효전력 | 0 | 999.99 | 1 | MW | FLOAT | R
| 17 | %MW | 9730 | 49730 | 총 무효전력 | 0 | 999.99 | 1 | MVar | FLOAT | R
| 18 | %MW | 9732 | 49732 | 총 역률(-:LEAD,+:LAG) | -1 | 1 | 1 |  | FLOAT | R
| 19 | %MW | 9734 | 49734 | 전체 유효전력량 | 0 | 999.99 | 1 | MWH | FLOAT | R
| 20 | %MW | 9736 | 49736 | 전체 무효전력량 | 0 | 999.99 | 1 | MVarH | FLOAT | R
모드버스번지 |  |  |  |  | 기능 | 범위 정의 |  | 스케일 | 단위 | 사이즈 | R/W (읽기/쓰기)
장비 | 순번 | XGT |  | MODBUS |  | 최소 | 최대
LV-301 (GIPAM-115FI) | 1 | %MW | 9800 | 49800 | DI, DO 상태 | F121, F122 |  | 1 |  | DWORD | R
| 2 | %MW | 9802 | 49802 | FAULT 상태 | F123, F124 |  | 1 |  | DWORD | R
| 4 | %MW | 9804 | 49804 | 상전압 R상 | 0 | 999.99 | 1 | kV | FLOAT | R
| 5 | %MW | 9806 | 49806 | 상전압 S상 | 0 | 999.99 | 1 | kV | FLOAT | R
| 6 | %MW | 9808 | 49808 | 상전압 T상 | 0 | 999.99 | 1 | kV | FLOAT | R
| 7 | %MW | 9810 | 49810 | 선간전압 RS상 | 0 | 999.99 | 1 | kV | FLOAT | R
| 8 | %MW | 9812 | 49812 | 선간전압 ST상 | 0 | 999.99 | 1 | kV | FLOAT | R
| 9 | %MW | 9814 | 49814 | 선간전압 TR상 | 0 | 999.99 | 1 | kV | FLOAT | R
| 11 | %MW | 9816 | 49816 | 영상전압 | 0 | 999.99 | 1 | V | FLOAT | R
| 12 | %MW | 9818 | 49818 | 전류 R상 | 0 | 999.99 | 1 | kA | FLOAT | R
| 13 | %MW | 9820 | 49820 | 전류 S상 | 0 | 999.99 | 1 | kA | FLOAT | R
| 14 | %MW | 9822 | 49822 | 전류 T상 | 0 | 999.99 | 1 | kA | FLOAT | R
| 15 | %MW | 9824 | 49824 | 주파수 | 20 | 100 | 1 | Hz | FLOAT | R
| 15 | %MW | 9826 | 49826 | 영상전압 최대값 | 0 | 999.99 | 1 | V | FLOAT | R
| 16 | %MW | 9828 | 49828 | 총 유효전력 | 0 | 999.99 | 1 | MW | FLOAT | R
| 17 | %MW | 9830 | 49830 | 총 무효전력 | 0 | 999.99 | 1 | MVar | FLOAT | R
| 18 | %MW | 9832 | 49832 | 총 역률(-:LEAD,+:LAG) | -1 | 1 | 1 |  | FLOAT | R
| 19 | %MW | 9834 | 49834 | 전체 유효전력량 | 0 | 999.99 | 1 | MWH | FLOAT | R
| 20 | %MW | 9836 | 49836 | 전체 무효전력량 | 0 | 999.99 | 1 | MVarH | FLOAT | R

## Sheet1
IP, 모드버스 어드레스 는 변경 될수 있습니다.
| IP : |  |  | 192.168.30.21
| SB : |  |  | 255.255.255.0
| GW : |  |  | 192.168.30.1
| PORT : |  |  | 502
ADRESS : 1
모드버스번지 |  |  | 기능 | 스케일 | 단위 | 사이즈 | R/W (읽기/쓰기)
장비 | 순번 | MODBUS
PCS | 0 | 47000 | 계통 R 상 선간 전압 | 0.1V | V | U16 | R
| 1 | 47001 | 계통 S 상 선간 전압 | 0.1V | V | U16 | R
| 2 | 47002 | 계통 T 상 선간 전압 | 0.1V | V | U16 | R
| 3 | 47003 | 인버터 R 상 전류 | 0.1A | A | U16 | R
| 4 | 47004 | 인버터 S 상 전류 | 0.1A | A | U16 | R
| 5 | 47005 | 인버터 T 상 전류 | 0.1A | A | U16 | R
| 6 | 47006 | 계통 주파수 | 0.1Hz | Hz | U16 | R
| 7 | 47007 | AC 유효 전력 | 0.1kW | Kw | S16 | R
| 8 | 47008 | Reserved |  |  |  | R
| 9 | 47009 | Reserved |  |  |  | R
| 10 | 47010 | AC 역율 | 0.001 | % | U16 | R
| 11 | 47011 | Reserved |  |  |  | R
| 12 | 47012 | Battery 전압 | 0.1V | V | U16 | R
| 13 | 47013 | Battery 전류 | 0.1A | A | S16 | R
| 14 | 47014 | Battery 순시 전력 | 0.1kW | kW | S16 | R
| 15 | 47015 | AC 충전 적산 전력량(kW) | 0.1kWh | kWh | U16 | R
| 16 | 47016 | AC 충전 적산 전력량(MW) | MWh | MWh | U16 | R
| 17 | 47017 | AC 방전 적산 전력량(kW) | 0.1kWh | kWh | U16 | R
| 18 | 47018 | AC 방전 적산 전력량(MW) | MWh | MWh | U16 | R
| 19 | 47019 | DC 충전 적산 전력량(kW) | 0.1kWh | kWh | U16 | R
| 20 | 47020 | DC 충전 적산 전력량(MW) | MWh | MWh | U16 | R
| 21 | 47021 | DC 방전 적산 전력량(kW) | 0.1kWh | kWh | U16 | R
| 22 | 47022 | DC 방전 적산 전력량(MW) | MWh | MWh | U16 | R
| 23 | 47023 | ALARM1 |  |  |  | R
| 24 | 47024 | TRIP1 |  |  |  | R
| 25 | 47025 | TRIP2 |  |  |  | R
| 26 | 47026 | STATE |  |  |  | R
모드버스번지 |  |  | 기능 | 스케일 | 단위 | 사이즈 | R/W (읽기/쓰기)
장비 | 순번 | MODBUS
BMS | 0 | 47181 | SoC | %/100 | % | uint16 | R
| 1 | 47182 | Reserved |  | % | uint16 | R
| 2 | 47183 | SoH | % | % | uint16 | R
| 3 | 47184 | Reserved |  |  | uint32 | R
| 4 | 47186 | Reserved |  |  | uint16 | R
| 5 | 47187 | LocRemCtl |  |  | uint16 | R
| 6 | 47188 | Hb |  |  | uint16 | R
| 7 | 47189 | CtrlHb |  |  | uint16 | W
| 8 | 47190 | AlmRst |  |  | uint16 | W
| 9 | 47191 | Reserved |  |  | enum16 | R
| 10 | 47192 | State |  |  | enum16 | R
| 11 | 47192 | Reserved |  |  | uint16 | R
| 12 | 47193 | Reserved |  |  | uint16 | R
| 13 | 47194 | Reserved |  |  | uin32 | R
| 14 | 47195 | Reserved |  |  | uin32 | R
| 15 | 47196 | Evt1 |  |  | bitfield32 | R
| 16 | 47197 | Reserved |  |  | bitfield32 | R
| 17 | 47198 | Evt2 |  |  | bitfield32 | R
| 18 | 47199 | Reserved |  |  | uin32 | R
| 19 | 47200 | Reserved |  |  | uin32 | R
| 20 | 47201 | Reserved |  |  | uin32 | R
| 21 | 47202 | Reserved |  |  | uin32 | R
| 22 | 47203 | Reserved |  |  | uin32 | R
| 23 | 47204 | V | V/10 | V | uint16 | R
| 24 | 47205 | Reserved | V | V | uint16 | R
| 25 | 47206 | Reserved | V | V | uint16 | R
| 26 | 47207 | CellVMax | V/1000 | V | uint16 | R
| 27 | 47208 | CellVMaxStr |  |  | uint16 | R
| 28 | 47209 | CellVMaxMod |  |  | uint16 | R
| 29 | 47210 | CellVMin | V/1000 | V | uint16 | R
| 30 | 47211 | CellVMinStr |  |  | uint16 | R
| 31 | 47212 | CellVMinMod |  |  | uint16 | R
| 32 | 47213 | Reserved | V | V | uint16 | R
| 33 | 47214 | A | A /10 | A | uint16 | R
| 34 | 47215 | Reserved | A | A | uint16 | R
| 35 | 47216 | Reserved | A | A | uint16 | R
| 36 | 47217 | W | W | W | uint16 | R
모드버스번지 |  |  | 기능 | 스케일 | 단위 | 사이즈 | R/W (읽기/쓰기)
장비 | 순번 | MODBUS
METi2500S#1 (LV201) | 0 | 47348 | A상 상전압/AB상 선간전압 | 1 | V | Float32 | R
| 1 | 47349 |  |  |  |  | R
| 2 | 47350 | B상 상전압/BC상 선간전압 | 1 | V | Float32 | R
| 3 | 47351 |  |  |  |  | R
| 4 | 47352 | C상 상전압/CA상 선간전압 | 1 | V | Float32 | R
| 5 | 47353 |  |  |  |  | R
| 6 | 47354 | A상 전류 | 1 | A | Float32 | R
| 7 | 47355 |  |  |  |  | R
| 8 | 47356 | B상 전류 | 1 | A | Float32 | R
| 9 | 47357 |  |  |  |  | R
| 10 | 47358 | C상 전류 | 1 | A | Float32 | R
| 11 | 47359 |  |  |  |  | R
| 12 | 47360 | 순방향 유효전력 | 1 | kW | Float32 | R
| 13 | 47361 |  |  |  |  | R
| 14 | 47362 | Reserved | 1 | kVAR | Float32 | R
| 15 | 47363 |  |  |  |  | R
| 16 | 47364 | Reserved | 1 | kVA | Float32 | R
| 17 | 47365 |  |  |  |  | R
| 18 | 47366 | 역률 | 1 |  | Float32 | R
| 19 | 47367 |  |  |  |  | R
| 20 | 47368 | 주파수 | 1 | Hz | Float32 | R
| 21 | 47369 |  |  |  |  | R
| 22 | 47370 | 순방향 유효전력량(정수부) | 1 | kWh | UINT32 | R
| 23 | 47371 |  |  |  |  | R
| 24 | 47372 | 순방향 유효전력량(소수부) | 1 | kWh | Float32 | R
| 25 | 47373 |  |  |  |  | R
| 26 | 47374 | Reserved | 1 | kVARh | UINT32 | R
| 27 | 47375 |  |  |  |  | R
| 28 | 47376 | Reserved | 1 | kVARh | Float32 | R
| 29 | 47377 |  |  |  |  | R
| 30 | 47378 | Reserved | 1 | kW | Float32 | R
| 31 | 47379 |  |  |  |  | R
| 32 | 47380 | Reserved | 1 | A | Float32 | R
| 33 | 47381 |  |  |  |  | R
| 34 | 47382 | Reserved | 1 | kW | Float32 | R
| 35 | 47383 |  |  |  |  | R
| 36 | 47384 | Reserved | 1 | kVAR | Float32 | R
| 37 | 47385 |  |  |  |  | R
| 38 | 47386 | Reserved | 1 | A | Float32 | R
| 39 | 47387 |  |  |  |  | R
| 40 | 47388 | Reserved | 1 | kW | Float32 | R
| 41 | 47389 |  |  |  |  | R
| 42 | 47390 | Reserved | 1 | kVAR | Float32 | R
| 43 | 47391 |  |  |  |  | R
| 44 | 47392 | Reserved | 1 | kW | Float32 | R
| 45 | 47393 |  |  |  |  | R
| 46 | 47394 | Reserved | 1 | kVAR | Float32 | R
| 47 | 47395 |  |  |  |  | R
| 48 | 47396 | Reserved | 1 |  | Float32 | R
| 49 | 47397 |  |  |  |  | R
| 50 | 47398 | Reserved | 1 | kWh | UINT32 | R
| 51 | 47399 |  |  |  |  | R
| 52 | 47400 | Reserved | 1 | kVARh | UINT32 | R
| 53 | 47401 |  |  |  |  | R
| 54 | 47402 | 역방향 유효전력 | 1 | kW | Float32 | R
| 55 | 47403 |  |  |  |  | R
| 56 | 47404 | Reserved | 1 | kVAR | Float32 | R
| 57 | 47405 |  |  |  |  | R
| 58 | 47406 | 역방향 유효전력량(정수부) | 1 | kWh | UINT32 | R
| 59 | 47407 |  |  |  |  | R
| 60 | 47408 | 역방향 유효전력량(소수부) | 1 | kWh | Float32 | R
| 61 | 47409 |  |  |  |  | R
모드버스번지 |  |  | 기능 | 스케일 | 단위 | 사이즈 | R/W (읽기/쓰기)
장비 | 순번 | MODBUS
METi2500S#2 (LV203) | 0 | 47548 | A상 상전압/AB상 선간전압 | 1 | V | Float32 | R
| 1 | 47549 |  |  |  |  | R
| 2 | 47550 | B상 상전압/BC상 선간전압 | 1 | V | Float32 | R
| 3 | 47551 |  |  |  |  | R
| 4 | 47552 | C상 상전압/CA상 선간전압 | 1 | V | Float32 | R
| 5 | 47553 |  |  |  |  | R
| 6 | 47554 | A상 전류 | 1 | A | Float32 | R
| 7 | 47555 |  |  |  |  | R
| 8 | 47556 | B상 전류 | 1 | A | Float32 | R
| 9 | 47557 |  |  |  |  | R
| 10 | 47558 | C상 전류 | 1 | A | Float32 | R
| 11 | 47559 |  |  |  |  | R
| 12 | 47560 | 순방향 유효전력 | 1 | kW | Float32 | R
| 13 | 47561 |  |  |  |  | R
| 14 | 47562 | Reserved | 1 | kVAR | Float32 | R
| 15 | 47563 |  |  |  |  | R
| 16 | 47564 | Reserved | 1 | kVA | Float32 | R
| 17 | 47565 |  |  |  |  | R
| 18 | 47566 | 역률 | 1 |  | Float32 | R
| 19 | 47567 |  |  |  |  | R
| 20 | 47568 | 주파수 | 1 | Hz | Float32 | R
| 21 | 47569 |  |  |  |  | R
| 22 | 47570 | 순방향 유효전력량(정수부) | 1 | kWh | UINT32 | R
| 23 | 47571 |  |  |  |  | R
| 24 | 47572 | 순방향 유효전력량(소수부) | 1 | kWh | Float32 | R
| 25 | 47573 |  |  |  |  | R
| 26 | 47574 | Reserved | 1 | kVARh | UINT32 | R
| 27 | 47575 |  |  |  |  | R
| 28 | 47576 | Reserved | 1 | kVARh | Float32 | R
| 29 | 47577 |  |  |  |  | R
| 30 | 47578 | Reserved | 1 | kW | Float32 | R
| 31 | 47579 |  |  |  |  | R
| 32 | 47580 | Reserved | 1 | A | Float32 | R
| 33 | 47581 |  |  |  |  | R
| 34 | 47582 | Reserved | 1 | kW | Float32 | R
| 35 | 47583 |  |  |  |  | R
| 36 | 47584 | Reserved | 1 | kVAR | Float32 | R
| 37 | 47585 |  |  |  |  | R
| 38 | 47586 | Reserved | 1 | A | Float32 | R
| 39 | 47587 |  |  |  |  | R
| 40 | 47588 | Reserved | 1 | kW | Float32 | R
| 41 | 47589 |  |  |  |  | R
| 42 | 47590 | Reserved | 1 | kVAR | Float32 | R
| 43 | 47591 |  |  |  |  | R
| 44 | 47592 | Reserved | 1 | kW | Float32 | R
| 45 | 47593 |  |  |  |  | R
| 46 | 47594 | Reserved | 1 | kVAR | Float32 | R
| 47 | 47595 |  |  |  |  | R
| 48 | 47596 | Reserved | 1 |  | Float32 | R
| 49 | 47597 |  |  |  |  | R
| 50 | 47598 | Reserved | 1 | kWh | UINT32 | R
| 51 | 47599 |  |  |  |  | R
| 52 | 47500 | Reserved | 1 | kVARh | UINT32 | R
| 53 | 47501 |  |  |  |  | R
| 54 | 47502 | 역방향 유효전력 | 1 | kW | Float32 | R
| 55 | 47503 |  |  |  |  | R
| 56 | 47504 | Reserved | 1 | kVAR | Float32 | R
| 57 | 47505 |  |  |  |  | R
| 58 | 47506 | 역방향 유효전력량(정수부) | 1 | kWh | UINT32 | R
| 59 | 47507 |  |  |  |  | R
| 60 | 47508 | 역방향 유효전력량(소수부) | 1 | kWh | Float32 | R
| 61 | 47509 |  |  |  |  | R