## ReleaseNote
version | 수정사항 | 작성일자 | 작성자 | 검토자
0.1 | 초기버전 | 2017-01-16 | 김재국 | 김재국
0.2 | String(Rack) Model Memory Map 작성 | 2017-01-18 | 김준우 | 김재국
ReleaeNote 추가
Relative필드 이름을 Address Offset으로 변경, Block Offset추가
0.3 | String Model에서 802 Model은 삭제함 | 2017-01-18 | 김준우 | 김재국
0.31 | Bank Model에서 StrConSt Optional 제외 | 2017-01-25 | 김재국 | 김준우,김재국
0.32 | 유지보수 용이를 위해서 802 Model에서 CellVMax,CellVMaxStr,CellVMaxMod, CellVMin, CellVMinStr, CellVMinMod 를 지원, 803 Model에서도 관련 Option을 모두 지원 | 2017-01-27 | 김재국 | 김준우,김재국
0.4 | SoH 추가(SK가수 요청사항) - Bank 모델의 SoH, Repeating Block StrSoH 추가 - String 모델의 SoH 추가 | 2017-03-17 | 김준우 | 김재국
0.4.1. | Pack Voltage(String Voltage) Optional 에서 Mandatory로 변경 : 측정 가능해짐 | 2017-03-17 | 김준우 | 김재국
0.4.2. | String Model에 SetEna 설명 추가 | 2017-03-20 | 김준우 | 김재국
0.4.3. | String Model에 Scale Factor 100으로 함 | 2017-03-30 | 김준우
0.4.4. | String Model에 Vendor Specific Model 추가함 | 2017-04-21 | 김준우
0.4.5 | StringModel에 StrEvt2 Event 가 추가 됨 | 2017-06-14 | 김재국 | 김재국

## Protocol
MESA 표준
본 규격은 MESA 표준 스펙에 SunSpec Energy Storage Model 을 준수한다.
본 규격은 Sunspec Energy Storage Model 의 Verison 4 를 따른다
1. Model Structure
모든 SunSpec Model은 최소 1개 이상의 Block을 가진다.
Block은 Model 내에 위치하는 논리적 그룹이다.
Block은 Fixed Block 과 Repeating Block 으로 나눈다
Fixed Block은 Model별 1개가 존재하고, Repeating Block은 그 모델은 다중 instance를 가지는 것을 허용한다.
1.1 Canonical Structure
- Header - 2 register ( Model ID + length )
Header ( ModelID+ length)
Fixed Length Block (may be zero length)
Repeating Block (may be zero length)
- Fixed Length Data Model
| Model ID |  | id
| Length |  | f
| Fixed Length Block |  | f registers
- Repeating Models
| Model ID |  | id
| Length |  | n*i
| Repeating Block |  | n*I registers
- Combined Model (고정 블록 과 가변길이 블록 조합)
| Model ID |  | id
| Length |  | f+(n*i)
| Fixed Length Block |  | n*I registers
| Repeating Block |  | n*I registers
- Zero Length Model
zero 모델은 끝을 표시 하기 위해서 포함된다.
| ID |  | 0xFFFF
| Length |  | 0
2. Modbus Register Mappings
모든 Sunspec 장비 맵은 'SunS' indentifier (0x53756e53) 의 32비트 값으로 Base Address에 시작해야 한다.
Base Register 에 이값을 반환하지 않는다면 상대적인 Base 레지스터가 체크 된다.
SunS' (0x53756e53)
Common Model
Standard Model(s)
Vendor Model(s)
End Model
- Base And Alaternate Base Register Address
Preferred Base Register: 40001
Alternate Base Reigster: 50001
Alternate Base Reigster: 00001
3. SunSpec Energy Storage Models
SKI 은 Modbus 통신 ( Modbus TCP)으로 PCS,PMS 에게 공개되는 모델은 Mode 802, Model 803 를 지원한다
| Model # | Name |  | Summary | SKI Model
| 802 | Battery Base Model |  | ESS를 위한 key 모니터링 과 제어 포인트 제공 | Container 단위
| 803 | Li-ion Battery Bank Model |  | 배터리 뱅크의 모니터링과 제어 포인트 제공 | PCS 연결 단위
| 804 | Li-ion Battery String Model |  | 스트링 의 모니터링과 제어 포인트 제공 | RACK 단위
| 805 | Li-ion Battery Model Model |  | 배터리 모델의 모니터링과 제어 포인트 제공 | Tray 단위

## Bank Model MemoryMap
CLASS | FUCTION CODE | ADDRESS (DEC) | SIZE | Type | SIZE COUNT | Address Offset | Block Offset | Name | Label | DESCRIPTION | VALUE | UNIT | R/W | 필수(M) 옵션(O)
Identifier | Header | 40001 | 2 | uint32 | 2 | 0 |  | SunSpec ID |  | Vlaue = "SunS", SunSpec Modbus Map 을 알림 | 0x53756e53 |  |  | M
Common Model | Header | 40003 | 1 | uint16 | 3 | 2 |  | ID | Model ID | Common Model ID | 1 |  |  | M
| Header | 40004 | 1 | uint16 | 4 | 3 |  | L | Model Length | Common Model Length | 66 |  |  | M
| fixed | 40005 | 16 | String(32) | 20 | 4 | 0 | Mn | Manufacturer | Sunspec에 등록된 제조사 Identifier , ="SKI" | "SKI" |  |  | M
| fixed | 40021 | 16 | Sttring(32) | 36 | 20 | 16 | Md | Model | 제품 모델 필요 | "E400" |  |  | M
| fixed | 40037 | 16 | String(32) | 52 | 36 | 32 | Opt | Model Option | 제품 모델 부가 옵션 |  |  |  | M
| fixed | 40053 | 8 | String(16) | 60 | 52 | 48 | Vr | Version | 제품 모델 버전 | "1.0" |  |  | M
| fixed | 40061 | 8 | String(32) | 68 | 60 | 56 | SN | Serial Number | 제품 시리얼 번호 |  |  |  | M
| fixed | 40069 | 1 | uint16 | 69 | 68 | 64 | DA | Device Address | Modbus Address , Defaullt=1 | 1 |  |  | M
| fixed | 40070 | 1 | uint16 | 70 | 69 | 65 | Pad | Padding | Pad | 1 |  |  | M
Battery Base Model (802) | Header | 40071 | 1 | uint16 | 71 | 70 |  | ID | Model ID | Battery Model ID | 802 |  |  | M
| Header | 40072 | 1 | uint16 | 72 | 71 |  | L | Model Length | Battery Model Length | 62 |  |  | M
| fixed | 40073 | 1 | uint16 | 73 | 72 | 0 | AHRtg | Nameplate Charge Capacity | 충전 용량 (Ah) |  | AH |  | M
| fixed | 40074 | 1 | uint16 | 74 | 73 | 1 | WHRtg | Nameplate Energy Capacity | 에너지 용량(Wh) |  | WH |  | M
| fixed | 40075 | 1 | uint16 | 75 | 74 | 2 | WChaRteMax | Nameplate Max Charge Rate | 최대 충전 Rate |  | W |  | M
| fixed | 40076 | 1 | uint16 | 76 | 75 | 3 | WDisChaRteMax | Namplate Max Discharge Rate | 최대 방전 Rate |  | W |  | M
| fixed | 40077 | 1 | uint16 | 77 | 76 | 4 | DisChaRte | Self Discharge Rate | 자체 방전 Rate |  | % |  | O
| fixed | 40078 | 1 | uint16 | 78 | 77 | 5 | SoCMax | Nameplate Max SoC | 최대 SOC |  | % |  | O
| fixed | 40079 | 1 | uint16 | 79 | 78 | 6 | SoCMin | Nameplate Min SoC | 최소 SOC |  | % |  | O
| fixed | 40080 | 1 | uint16 | 80 | 79 | 7 | SocRsvMax | Max Reserve Percent | 최대 Reserved % |  | % | R/W | O
| fixed | 40081 | 1 | uint16 | 81 | 80 | 8 | SoCRsvMin | Min Reserve Percent | 최소 Reserved % |  | % | R/W | O
| fixed | 40082 | 1 | uint16 | 82 | 81 | 9 | SoC | State of Charge | SOC |  | %/100 |  | M
| fixed | 40083 | 1 | uint16 | 83 | 82 | 10 | DoD | Depth of Discharge | DOD |  | % |  | O
| fixed | 40084 | 1 | uint16 | 84 | 83 | 11 | SoH | State of Health | SoH |  | % |  | M
| fixed | 40085 | 2 | uint32 | 86 | 84 | 12 | NCyc | Cycle Count | Cycle Count |  |  |  | O
| fixed | 40087 | 1 | uint16 | 87 | 86 | 14 | ChaSt | Charge Status | Charge Status |  |  |  | O
| fixed | 40088 | 1 | uint16 | 88 | 87 | 15 | LocRemCtl | Control Mode | Control Mode ( Local Control:1 , Remote Control:0 ) | 0 |  |  | M
| fixed | 40089 | 1 | uint16 | 89 | 88 | 16 | Hb | Battery Heartbeat | Battery Heartbeat |  |  |  | O
| fixed | 40090 | 1 | uint16 | 90 | 89 | 17 | CtrlHb | Controller Heartbeat | Controller HeartBeat |  |  | R/W | O
| fixed | 40091 | 1 | uint16 | 91 | 90 | 18 | AlmRst | Alarm Reset | Alaram Reset - Latch된 알람을 Clear한다. Reset=1 |  |  | R/W | M
| fixed | 40092 | 1 | enum16 | 92 | 91 | 19 | Typ | Battery Type | Battery Type ( Lithium-Ion:4) | 4 |  |  | M
| fixed | 40093 | 1 | enum16 | 93 | 92 | 20 | State | State of the Battery Bank | Battery Bank State |  |  |  | M
| fixed | 40094 | 1 | uint16 | 94 | 93 | 21 | Pad1 | Pad | Pad |  |  |  | M
| fixed | 40095 | 2 | uin32 | 96 | 94 | 22 | WarrDt | Warranty Date | Warranty Date |  |  |  | O
| fixed | 40097 | 2 | bitfield32 | 98 | 96 | 24 | Evt1 | Battery Event 1 Bitfield | Battery Event 1 Bitified |  |  |  | M
| fixed | 40099 | 2 | bitfield32 | 100 | 98 | 26 | Evt2 | Battery Event 2 Bitfield | Battery Event 2 Bitified |  |  |  | M
| fixed | 40101 | 2 | bitfield32 | 102 | 100 | 28 | EvtVnd1 | Vendor Event Bitfield 1 | Vendor Event Bitfield 1 |  |  |  | M
| fixed | 40103 | 2 | bitfield32 | 104 | 102 | 30 | EvtVnd2 | Vendor Event Bitfield 2 | Vendor Event Bitfield 2 |  |  |  | M
| fixed | 40105 | 1 | uint16 | 105 | 104 | 32 | V | External Battery Voltage | External Battery Voltage |  | V/10 |  | M
| fixed | 40106 | 1 | uint16 | 106 | 105 | 33 | VMax | Max Battery Voltage | Max Battery Voltage |  | V |  | O
| fixed | 40107 | 1 | uint16 | 107 | 106 | 34 | VMin | Min Battery Voltage | Min Battery Voltage |  | V |  | O
| fixed | 40108 | 1 | uint16 | 108 | 107 | 35 | CellVMax | Max Cell Voltage | Max Cell Voltage |  | V/1000 |  | O
| fixed | 40109 | 1 | uint16 | 109 | 108 | 36 | CellVMaxStr | Max Cell Voltage String | Max Cell Voltage String |  |  |  | O
| fixed | 40110 | 1 | uint16 | 110 | 109 | 37 | CellVMaxMod | Max Cell Voltage Module | Max Cell Voltage Module |  |  |  | O
| fixed | 40111 | 1 | uint16 | 111 | 110 | 38 | CellVMin | Min Cell Voltage | Min Cell Voltage |  | V/1000 |  | O
| fixed | 40112 | 1 | uint16 | 112 | 111 | 39 | CellVMinStr | Min Cell Voltage String | Min Cell Voltage String |  |  |  | O
| fixed | 40113 | 1 | uint16 | 113 | 112 | 40 | CellVMinMod | Min Cell Voltage Module | Min Cell Voltage Module |  |  |  | O
| fixed | 40114 | 1 | uint16 | 114 | 113 | 41 | CellVAvg | Average Cell Voltage | Average Cell Voltage |  | V |  | O
| fixed | 40115 | 1 | int16 | 115 | 114 | 42 | A | Total DC Current | 배터리 뱅크로 흐르는 현재 Total 전류 |  | A /10 |  | M
| fixed | 40116 | 1 | uint16 | 116 | 115 | 43 | AChaMax | Max Charge Current | 순간 충전 최대 전류 |  | A |  | O
| fixed | 40117 | 1 | uint16 | 117 | 116 | 44 | ADisChaMax | Max Discharge Current | 순간 방전 최대 전류 |  | A |  | O
| fixed | 40118 | 1 | int16 | 118 | 117 | 45 | W | Total Power | Max Discharge Current |  | W |  | M
| fixed | 40119 | 1 | uint16 | 119 | 118 | 46 | ReqInvState | Inverter State Request | Inverter State Request |  |  |  | O | PCS인터페이스(Option)
| fixed | 40120 | 1 | uint16 | 120 | 119 | 47 | ReqW | Battery Power Request | Battery Power Request |  | W |  | O
| fixed | 40121 | 1 | uint16 | 121 | 120 | 48 | SetOp | Set Operation | Set Operation |  |  | R/W | M | PCS인터페이스
| fixed | 40122 | 1 | uint16 | 122 | 121 | 49 | SetInvState | Set Inverter State | Set Inverter State |  |  | R/W | M | PCS인터페이스
| fixed | 40123 | 1 | uint16 | 123 | 122 | 50 | AHRtg_SF |  | Charge 용량 Scale Factor |  |  |  | M
| fixed | 40124 | 1 | uint16 | 124 | 123 | 51 | WHRtg_SF |  | 에너지 용량 Scale Factor |  |  |  | M
| fixed | 40125 | 1 | uint16 | 125 | 124 | 52 | WChaDisChaMax_SF |  | 최대충방전 rate의 scale Factor |  |  |  | M
| fixed | 40126 | 1 | uint16 | 126 | 125 | 53 | DisChaRte_SF |  | 자체 충방전 rate의 scale factor |  |  |  | O
| fixed | 40127 | 1 | uint16 | 127 | 126 | 54 | SoC_SF |  | SoC Scale Factor |  |  |  | M
| fixed | 40128 | 1 | uint16 | 128 | 127 | 55 | DoD_SF |  | DoD 의 scale Factor |  |  |  | O
| fixed | 40129 | 1 | uint16 | 129 | 128 | 56 | SoH_SF |  | Soh의 Scale Factor |  |  |  | O
| fixed | 40130 | 1 | uint16 | 130 | 129 | 57 | V_SF |  | DC bus Voltage 의 scale Factor |  |  |  | M
| fixed | 40131 | 1 | uint16 | 131 | 130 | 58 | CellV_SF |  | Cell Voltage 의 scale Factor |  |  |  | M
| fixed | 40132 | 1 | uint16 | 132 | 131 | 59 | A_SF |  | DC Current의 Scale Factor |  |  |  | M
| fixed | 40133 | 1 | uint16 | 133 | 132 | 60 | AMax_SF |  | 순간적인 충방전 전류의 Scale Factor |  |  |  | M
| fixed | 40134 | 1 | uint16 | 134 | 133 | 61 | W_SF |  | AC 전력 요청 Scale Factor |  |  |  | O
Li-ion Battery Bank Model (803) | fixed | 40135 | 1 | uint16 | 135 | 134 |  | ID | Model ID | Battery Bank Model ID | 803 |  |  | M
| fixed | 40136 | 1 | uint16 | 136 | 135 |  | L | Model Length | Battery Model Length - Rack개수*32 + 26 | 26+(10 *32) |  |  | M
| fixed | 40137 | 1 | uint16 | 137 | 136 | 0 | NStr | String Count | bank안에 rack 개수 |  |  |  | M
| fixed | 40138 | 1 | uint16 | 138 | 137 | 1 | NStrCon | Connected String Count | 릴레이가 연결된 rack 개수 |  |  |  | M
| fixed | 40139 | 1 | uint16 | 139 | 138 | 2 | ModTmpMax | Max Module Temperature | bank 내에 tray 중에서 최대 온도 |  | 1/100 |  | M
| fixed | 40140 | 1 | uint16 | 140 | 139 | 3 | ModTmpMaxStr | Max Module Temperature String | bank 내에 최대 온도를 가진 tray의 rack 번호 |  |  |  | O
| fixed | 40141 | 1 | uint16 | 141 | 140 | 4 | ModTmpMaxMod | Max Module Temperature Module | 최대온도를 가진 Tray 번호 |  |  |  | O
| fixed | 40142 | 1 | uint16 | 142 | 141 | 5 | ModTmpMin | Min Module Temperature | bank 내에 모든 tray 중에서 최소 온도 |  | 1/100 |  | M
| fixed | 40143 | 1 | uint16 | 143 | 142 | 6 | ModTmpMinStr | Min Module Temperature String | bank 내에 최소 온도를 가진 tray의 rack 번호 |  |  |  | O
| fixed | 40144 | 1 | uint16 | 144 | 143 | 7 | ModTmpMinMod | Min Module Temperature Module | 최소 온도를 가진 tray 번호 |  |  |  | O
| fixed | 40145 | 1 | uint16 | 145 | 144 | 8 | ModTmpAvg | Average Module Temperature | bank의 모든 tray의 평균 온도 |  |  |  | O
| fixed | 40146 | 1 | uint16 | 146 | 145 | 9 | StrVMax | Max String Voltage | bank내에 모든 rack 중 최대 전압 |  | 1/10 |  | O
| fixed | 40147 | 1 | uint16 | 147 | 146 | 10 | StrVMaxStr | Max String Voltage String | bank내에 모든 rack 중 최대 전압을 가진 rack 번호 |  |  |  | O
| fixed | 40148 | 1 | uint16 | 148 | 147 | 11 | StrVMin | Min String Voltage | bank내에 모든 rack 중 최소 전압 |  | 1/10 |  | O
| fixed | 40149 | 1 | uint16 | 149 | 148 | 12 | StrVMinStr | Min String Voltage String | bank내에 모든 rack 중 최소 전압을 가진 rack 번호 |  |  |  | O
| fixed | 40150 | 1 | uint16 | 150 | 149 | 13 | StrVAvg | Average String Voltage | rack의 평균 전압 |  |  |  | O
| fixed | 40151 | 1 | uint16 | 151 | 150 | 14 | StrAMax | Max String Current | bank내에 rack중 최대 전류 |  | 1/10 |  | O
| fixed | 40152 | 1 | uint16 | 152 | 151 | 15 | StrAMaxStr | Max String Current String | 최대 전류 값을 가진 rack 번호 |  |  |  | O
| fixed | 40153 | 1 | uint16 | 153 | 152 | 16 | StrAMin | Min String Current | bank내에 rack중 최소 전류 |  | 1/10 |  | O
| fixed | 40154 | 1 | uint16 | 154 | 153 | 17 | StrAMinStr | Min String Current String | 최소 전류값을 가진 rack 번호 |  |  |  | O
| fixed | 40155 | 1 | uint16 | 155 | 154 | 18 | StrAAvg | Average String Current | bank내에 rack들의 평균 전류값 |  |  |  | O
| fixed | 40156 | 1 | uint16 | 156 | 155 | 19 | NCellBal | Battery Cell Balancing Count | 현재 cell balance되고 있는 cell들의 총 개수 |  |  |  | O
| fixed | 40157 | 1 | uint16 | 157 | 156 | 20 | CellV_SF |  | 셀전압 scale factor |  |  |  | M
| fixed | 40158 | 1 | uint16 | 158 | 157 | 21 | ModTmp_SF |  | tray 온도의 scale factor |  |  |  | M
| fixed | 40159 | 1 | uint16 | 159 | 158 | 22 | A_SF |  | 최대 rack 전류 와 최소 rack 전류의 scale factor |  |  |  | M
| fixed | 40160 | 1 | uint16 | 160 | 159 | 23 | SoH_SF |  | Soh의 Scale Factor |  |  |  | O
| fixed | 40161 | 1 | uint16 | 161 | 160 | 24 | Pad1 | Pad | pad |  |  |  | M
| fixed | 40162 | 1 | uint16 | 162 | 161 | 25 | Pad2 | Pad | pad |  |  |  | M
| rep(1) | 40163 | 1 | uint16 | 163 | 162 | 0 | StrNMod | Module Count | rack안에 tray의 개수 |  |  |  | M
| rep(1) | 40164 | 2 | bitfield32 | 165 | 163 | 1 | StrSt | String Status | rack의 현재 상태 bit0: rack enabled bit1: relay on |  |  |  | M
| rep(1) | 40166 | 1 | uint16 | 166 | 165 | 3 | StrConFail | Connection Failure Reason | Connection 실패 원인 |  |  |  | O
| rep(1) | 40167 | 1 | uint16 | 167 | 166 | 4 | StrSoC | String State of Charge | rack의 SOC |  | 1/100 |  | M
| rep(1) | 40168 | 1 | uint16 | 168 | 167 | 5 | StrSoH | String State of Health | rack의 SOH |  |  |  | M
| rep(1) | 40169 | 1 | uint16 | 169 | 168 | 6 | StrA | String Current | rack의 전류값 |  | 1/10 |  | M
| rep(1) | 40170 | 1 | uint16 | 170 | 169 | 7 | StrCellVMax | Max Cell Voltage | rack내에 CELL의 최대 전압 |  | 1/1000 |  | M
| rep(1) | 40171 | 1 | uint16 | 171 | 170 | 8 | StrCellVMaxMod | Max Cell Voltage Module | rack내에 최대 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(1) | 40172 | 1 | uint16 | 172 | 171 | 9 | StrCellVMin | Min Cell Voltage | rack내에 CELL의 최소 전압 |  | 1/1000 |  | M
| rep(1) | 40173 | 1 | uint16 | 173 | 172 | 10 | StrCellVMinMod | Min Cell Voltage Module | rack내에 최소 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(1) | 40174 | 1 | uint16 | 174 | 173 | 11 | StrCellVAvg | Average Cell Voltage | rack내 CELL 의 평균 전압 값 |  |  |  | M
| rep(1) | 40175 | 1 | uint16 | 175 | 174 | 12 | StrModTmpMax | Max Module Temperature | rack내에 최대 온도 값 |  | 1/100 |  | M
| rep(1) | 40176 | 1 | uint16 | 176 | 175 | 13 | StrModTmpMaxMod | Max Module Temperature Module | rack내에 최대 온도 의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(1) | 40177 | 1 | uint16 | 177 | 176 | 14 | StrModTmpMin | Min Module Temperature | rack내에 최소 온도 값 |  | 1/100 |  | M
| rep(1) | 40178 | 1 | uint16 | 178 | 177 | 15 | StrModTmpMinMod | Min Module Temperature Module | rack내에 최소 온도의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(1) | 40179 | 1 | uint16 | 179 | 178 | 16 | StrModTmpAvg | Average Module Temperature | rack내의 tray의 평균 온도 값 |  |  |  | M
| rep(1) | 40180 | 1 | pad | 180 | 179 | 17 | Pad3 | Pad | pad |  |  |  | M
| rep(1) | 40181 | 2 | bitfield32 | 182 | 180 | 18 | StrConSt | Contactor Status | 릴레이의 상태 (bit0:rack1, bit1:rack2, bit2:rack3 …. ) |  |  |  | O
| rep(1) | 40183 | 2 | bitfield32 | 184 | 182 | 20 | StrEvt1 | String Event 1 | rack의 EVENT1 |  |  |  | M
| rep(1) | 40185 | 2 | bitfield32 | 186 | 184 | 22 | StrEvt2 | String Event 2 | Rack의 event 2 |  |  |  | O
| rep(1) | 40187 | 2 | bitfield32 | 188 | 186 | 24 | StrEvtVnd1 | Vendor String Event Bitfield 1 | vendor 의 specific event 1 |  |  |  | O
| rep(1) | 40189 | 2 | bitfield32 | 190 | 188 | 26 | StrEvtVnd2 | Vendor String Event Bitfield 2 | vendor 의 specific event 2 |  |  |  | O
| rep(1) | 40191 | 1 | enum16 | 191 | 190 | 28 | StrSetEna | Enable/Disable String | rack의 enable, disable 정보 |  |  | R/W | O
| rep(1) | 40192 | 1 | enum16 | 192 | 191 | 29 | StrSetCon | Connect/Disconnect String | rack의 통신 연결 정보 |  |  | R/W | O
| rep(1) | 40193 | 1 | pad | 193 | 192 | 30 | Pad4 | Pad |  |  |  |  | M
| rep(1) | 40194 | 1 | pad | 194 | 193 | 31 | Pad5 | Pad |  |  |  |  | M
| rep(2) | 40195 | 1 | uint16 | 195 | 194 | 32 | StrNMod |  | rack안에 tray의 개수 |  |  |  | M
| rep(2) | 40196 | 2 | bitfield32 | 197 | 195 | 33 | StrSt |  | rack의 현재 상태 bit0: rack enabled bit1: relay on |  |  |  | M
| rep(2) | 40198 | 1 | uint16 | 198 | 197 | 35 | StrConFail |  | Connection 실패 원인 |  |  |  | O
| rep(2) | 40199 | 1 | uint16 | 199 | 198 | 36 | StrSoC |  | rack의 SOC |  |  |  | M
| rep(2) | 40200 | 1 | uint16 | 200 | 199 | 37 | StrSoH |  | rack의 SOH |  |  |  | M
| rep(2) | 40201 | 1 | uint16 | 201 | 200 | 38 | StrA |  | rack의 전류값 |  |  |  | M
| rep(2) | 40202 | 1 | uint16 | 202 | 201 | 39 | StrCellVMax |  | rack내에 CELL의 최대 전압 |  |  |  | M
| rep(2) | 40203 | 1 | uint16 | 203 | 202 | 40 | StrCellVMaxMod |  | rack내에 최대 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(2) | 40204 | 1 | uint16 | 204 | 203 | 41 | StrCellVMin |  | rack내에 CELL의 최소 전압 |  |  |  | M
| rep(2) | 40205 | 1 | uint16 | 205 | 204 | 42 | StrCellVMinMod |  | rack내에 최소 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(2) | 40206 | 1 | uint16 | 206 | 205 | 43 | StrCellVAvg |  | rack내 CELL 의 평균 전압 값 |  |  |  | M
| rep(2) | 40207 | 1 | uint16 | 207 | 206 | 44 | StrModTmpMax |  | rack내에 최대 온도 값 |  |  |  | M
| rep(2) | 40208 | 1 | uint16 | 208 | 207 | 45 | StrModTmpMaxMod |  | rack내에 최대 온도 의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(2) | 40209 | 1 | uint16 | 209 | 208 | 46 | StrModTmpMin |  | rack내에 최소 온도 값 |  |  |  | M
| rep(2) | 40210 | 1 | uint16 | 210 | 209 | 47 | StrModTmpMinMod |  | rack내에 최소 온도의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(2) | 40211 | 1 | uint16 | 211 | 210 | 48 | StrModTmpAvg |  | rack내의 tray의 평균 온도 값 |  |  |  | M
| rep(2) | 40212 | 1 | pad | 212 | 211 | 49 | Pad3 |  | pad |  |  |  | M
| rep(2) | 40213 | 2 | bitfield32 | 214 | 212 | 50 | StrConSt |  | 릴레이의 상태 (bit0:rack1, bit1:rack2, bit2:rack3 …. ) |  |  |  | O
| rep(2) | 40215 | 2 | bitfield32 | 216 | 214 | 52 | StrEvt1 |  | rack의 EVENT1 |  |  |  | M
| rep(2) | 40217 | 2 | bitfield32 | 218 | 216 | 54 | StrEvt2 |  | Rack의 event 2 |  |  |  | O
| rep(2) | 40219 | 2 | bitfield32 | 220 | 218 | 56 | StrEvtVnd1 |  | vendor 의 specific event 1 |  |  |  | O
| rep(2) | 40221 | 2 | bitfield32 | 222 | 220 | 58 | StrEvtVnd2 |  | vendor 의 specific event 2 |  |  |  | O
| rep(2) | 40223 | 1 | enum16 | 223 | 222 | 60 | StrSetEna |  | rack의 enable, disable 정보 |  |  | R/W | O
| rep(2) | 40224 | 1 | enum16 | 224 | 223 | 61 | StrSetCon |  | rack의 통신 연결 정보 |  |  | R/W | O
| rep(2) | 40225 | 1 | pad | 225 | 224 | 62 | Pad4 | [5 empty] | M
| rep(2) | 40226 | 1 | pad | 226 | 225 | 63 | Pad5 | [5 empty] | M
| rep(3) | 40227 | 1 | uint16 | 227 | 226 | 64 | StrNMod |  | rack안에 tray의 개수 |  |  |  | M
| rep(3) | 40228 | 2 | bitfield32 | 229 | 227 | 65 | StrSt |  | rack의 현재 상태 bit0: rack enabled bit1: relay on |  |  |  | M
| rep(3) | 40230 | 1 | uint16 | 230 | 229 | 67 | StrConFail |  | Connection 실패 원인 |  |  |  | O
| rep(3) | 40231 | 1 | uint16 | 231 | 230 | 68 | StrSoC |  | rack의 SOC |  |  |  | M
| rep(3) | 40232 | 1 | uint16 | 232 | 231 | 69 | StrSoH |  | rack의 SOH |  |  |  | M
| rep(3) | 40233 | 1 | uint16 | 233 | 232 | 70 | StrA |  | rack의 전류값 |  |  |  | M
| rep(3) | 40234 | 1 | uint16 | 234 | 233 | 71 | StrCellVMax |  | rack내에 CELL의 최대 전압 |  |  |  | M
| rep(3) | 40235 | 1 | uint16 | 235 | 234 | 72 | StrCellVMaxMod |  | rack내에 최대 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(3) | 40236 | 1 | uint16 | 236 | 235 | 73 | StrCellVMin |  | rack내에 CELL의 최소 전압 |  |  |  | M
| rep(3) | 40237 | 1 | uint16 | 237 | 236 | 74 | StrCellVMinMod |  | rack내에 최소 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(3) | 40238 | 1 | uint16 | 238 | 237 | 75 | StrCellVAvg |  | rack내 CELL 의 평균 전압 값 |  |  |  | M
| rep(3) | 40239 | 1 | uint16 | 239 | 238 | 76 | StrModTmpMax |  | rack내에 최대 온도 값 |  |  |  | M
| rep(3) | 40240 | 1 | uint16 | 240 | 239 | 77 | StrModTmpMaxMod |  | rack내에 최대 온도 의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(3) | 40241 | 1 | uint16 | 241 | 240 | 78 | StrModTmpMin |  | rack내에 최소 온도 값 |  |  |  | M
| rep(3) | 40242 | 1 | uint16 | 242 | 241 | 79 | StrModTmpMinMod |  | rack내에 최소 온도의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(3) | 40243 | 1 | uint16 | 243 | 242 | 80 | StrModTmpAvg |  | rack내의 tray의 평균 온도 값 |  |  |  | M
| rep(3) | 40244 | 1 | pad | 244 | 243 | 81 | Pad3 |  | pad |  |  |  | M
| rep(3) | 40245 | 2 | bitfield32 | 246 | 244 | 82 | StrConSt |  | 릴레이의 상태 (bit0:rack1, bit1:rack2, bit2:rack3 …. ) |  |  |  | O
| rep(3) | 40247 | 2 | bitfield32 | 248 | 246 | 84 | StrEvt1 |  | rack의 EVENT1 |  |  |  | M
| rep(3) | 40249 | 2 | bitfield32 | 250 | 248 | 86 | StrEvt2 |  | Rack의 event 2 |  |  |  | O
| rep(3) | 40251 | 2 | bitfield32 | 252 | 250 | 88 | StrEvtVnd1 |  | vendor 의 specific event 1 |  |  |  | O
| rep(3) | 40253 | 2 | bitfield32 | 254 | 252 | 90 | StrEvtVnd2 |  | vendor 의 specific event 2 |  |  |  | O
| rep(3) | 40255 | 1 | enum16 | 255 | 254 | 92 | StrSetEna |  | rack의 enable, disable 정보 |  |  | R/W | O
| rep(3) | 40256 | 1 | enum16 | 256 | 255 | 93 | StrSetCon |  | rack의 통신 연결 정보 |  |  | R/W | O
| rep(3) | 40257 | 1 | pad | 257 | 256 | 94 | Pad4 | [5 empty] | M
| rep(3) | 40258 | 1 | pad | 258 | 257 | 95 | Pad5 | [5 empty] | M
| rep(4) | 40259 | 1 | uint16 | 259 | 258 | 96 | StrNMod |  | rack안에 tray의 개수 |  |  |  | M
| rep(4) | 40260 | 2 | bitfield32 | 261 | 259 | 97 | StrSt |  | rack의 현재 상태 bit0: rack enabled bit1: relay on |  |  |  | M
| rep(4) | 40262 | 1 | uint16 | 262 | 261 | 99 | StrConFail |  | Connection 실패 원인 |  |  |  | O
| rep(4) | 40263 | 1 | uint16 | 263 | 262 | 100 | StrSoC |  | rack의 SOC |  |  |  | M
| rep(4) | 40264 | 1 | uint16 | 264 | 263 | 101 | StrSoH |  | rack의 SOH |  |  |  | M
| rep(4) | 40265 | 1 | uint16 | 265 | 264 | 102 | StrA |  | rack의 전류값 |  |  |  | M
| rep(4) | 40266 | 1 | uint16 | 266 | 265 | 103 | StrCellVMax |  | rack내에 CELL의 최대 전압 |  |  |  | M
| rep(4) | 40267 | 1 | uint16 | 267 | 266 | 104 | StrCellVMaxMod |  | rack내에 최대 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(4) | 40268 | 1 | uint16 | 268 | 267 | 105 | StrCellVMin |  | rack내에 CELL의 최소 전압 |  |  |  | M
| rep(4) | 40269 | 1 | uint16 | 269 | 268 | 106 | StrCellVMinMod |  | rack내에 최소 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(4) | 40270 | 1 | uint16 | 270 | 269 | 107 | StrCellVAvg |  | rack내 CELL 의 평균 전압 값 |  |  |  | M
| rep(4) | 40271 | 1 | uint16 | 271 | 270 | 108 | StrModTmpMax |  | rack내에 최대 온도 값 |  |  |  | M
| rep(4) | 40272 | 1 | uint16 | 272 | 271 | 109 | StrModTmpMaxMod |  | rack내에 최대 온도 의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(4) | 40273 | 1 | uint16 | 273 | 272 | 110 | StrModTmpMin |  | rack내에 최소 온도 값 |  |  |  | M
| rep(4) | 40274 | 1 | uint16 | 274 | 273 | 111 | StrModTmpMinMod |  | rack내에 최소 온도의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(4) | 40275 | 1 | uint16 | 275 | 274 | 112 | StrModTmpAvg |  | rack내의 tray의 평균 온도 값 |  |  |  | M
| rep(4) | 40276 | 1 | pad | 276 | 275 | 113 | Pad3 |  | pad |  |  |  | M
| rep(4) | 40277 | 2 | bitfield32 | 278 | 276 | 114 | StrConSt |  | 릴레이의 상태 (bit0:rack1, bit1:rack2, bit2:rack3 …. ) |  |  |  | O
| rep(4) | 40279 | 2 | bitfield32 | 280 | 278 | 116 | StrEvt1 |  | rack의 EVENT1 |  |  |  | M
| rep(4) | 40281 | 2 | bitfield32 | 282 | 280 | 118 | StrEvt2 |  | Rack의 event 2 |  |  |  | O
| rep(4) | 40283 | 2 | bitfield32 | 284 | 282 | 120 | StrEvtVnd1 |  | vendor 의 specific event 1 |  |  |  | O
| rep(4) | 40285 | 2 | bitfield32 | 286 | 284 | 122 | StrEvtVnd2 |  | vendor 의 specific event 2 |  |  |  | O
| rep(4) | 40287 | 1 | enum16 | 287 | 286 | 124 | StrSetEna |  | rack의 enable, disable 정보 |  |  | R/W | O
| rep(4) | 40288 | 1 | enum16 | 288 | 287 | 125 | StrSetCon |  | rack의 통신 연결 정보 |  |  | R/W | O
| rep(4) | 40289 | 1 | pad | 289 | 288 | 126 | Pad4 | [5 empty] | M
| rep(4) | 40290 | 1 | pad | 290 | 289 | 127 | Pad5 | [5 empty] | M
| rep(5) | 40291 | 1 | uint16 | 291 | 290 | 128 | StrNMod |  | rack안에 tray의 개수 |  |  |  | M
| rep(5) | 40292 | 2 | bitfield32 | 293 | 291 | 129 | StrSt |  | rack의 현재 상태 bit0: rack enabled bit1: relay on |  |  |  | M
| rep(5) | 40294 | 1 | uint16 | 294 | 293 | 131 | StrConFail |  | Connection 실패 원인 |  |  |  | O
| rep(5) | 40295 | 1 | uint16 | 295 | 294 | 132 | StrSoC |  | rack의 SOC |  |  |  | M
| rep(5) | 40296 | 1 | uint16 | 296 | 295 | 133 | StrSoH |  | rack의 SOH |  |  |  | M
| rep(5) | 40297 | 1 | uint16 | 297 | 296 | 134 | StrA |  | rack의 전류값 |  |  |  | M
| rep(5) | 40298 | 1 | uint16 | 298 | 297 | 135 | StrCellVMax |  | rack내에 CELL의 최대 전압 |  |  |  | M
| rep(5) | 40299 | 1 | uint16 | 299 | 298 | 136 | StrCellVMaxMod |  | rack내에 최대 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(5) | 40300 | 1 | uint16 | 300 | 299 | 137 | StrCellVMin |  | rack내에 CELL의 최소 전압 |  |  |  | M
| rep(5) | 40301 | 1 | uint16 | 301 | 300 | 138 | StrCellVMinMod |  | rack내에 최소 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(5) | 40302 | 1 | uint16 | 302 | 301 | 139 | StrCellVAvg |  | rack내 CELL 의 평균 전압 값 |  |  |  | M
| rep(5) | 40303 | 1 | uint16 | 303 | 302 | 140 | StrModTmpMax |  | rack내에 최대 온도 값 |  |  |  | M
| rep(5) | 40304 | 1 | uint16 | 304 | 303 | 141 | StrModTmpMaxMod |  | rack내에 최대 온도 의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(5) | 40305 | 1 | uint16 | 305 | 304 | 142 | StrModTmpMin |  | rack내에 최소 온도 값 |  |  |  | M
| rep(5) | 40306 | 1 | uint16 | 306 | 305 | 143 | StrModTmpMinMod |  | rack내에 최소 온도의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(5) | 40307 | 1 | uint16 | 307 | 306 | 144 | StrModTmpAvg |  | rack내의 tray의 평균 온도 값 |  |  |  | M
| rep(5) | 40308 | 1 | pad | 308 | 307 | 145 | Pad3 |  | pad |  |  |  | M
| rep(5) | 40309 | 2 | bitfield32 | 310 | 308 | 146 | StrConSt |  | 릴레이의 상태 (bit0:rack1, bit1:rack2, bit2:rack3 …. ) |  |  |  | O
| rep(5) | 40311 | 2 | bitfield32 | 312 | 310 | 148 | StrEvt1 |  | rack의 EVENT1 |  |  |  | M
| rep(5) | 40313 | 2 | bitfield32 | 314 | 312 | 150 | StrEvt2 |  | Rack의 event 2 |  |  |  | O
| rep(5) | 40315 | 2 | bitfield32 | 316 | 314 | 152 | StrEvtVnd1 |  | vendor 의 specific event 1 |  |  |  | O
| rep(5) | 40317 | 2 | bitfield32 | 318 | 316 | 154 | StrEvtVnd2 |  | vendor 의 specific event 2 |  |  |  | O
| rep(5) | 40319 | 1 | enum16 | 319 | 318 | 156 | StrSetEna |  | rack의 enable, disable 정보 |  |  | R/W | O
| rep(5) | 40320 | 1 | enum16 | 320 | 319 | 157 | StrSetCon |  | rack의 통신 연결 정보 |  |  | R/W | O
| rep(5) | 40321 | 1 | pad | 321 | 320 | 158 | Pad4 | [5 empty] | M
| rep(5) | 40322 | 1 | pad | 322 | 321 | 159 | Pad5 | [5 empty] | M
| rep(6) | 40323 | 1 | uint16 | 323 | 322 | 160 | StrNMod |  | rack안에 tray의 개수 |  |  |  | M
| rep(6) | 40324 | 2 | bitfield32 | 325 | 323 | 161 | StrSt |  | rack의 현재 상태 bit0: rack enabled bit1: relay on |  |  |  | M
| rep(6) | 40326 | 1 | uint16 | 326 | 325 | 163 | StrConFail |  | Connection 실패 원인 |  |  |  | O
| rep(6) | 40327 | 1 | uint16 | 327 | 326 | 164 | StrSoC |  | rack의 SOC |  |  |  | M
| rep(6) | 40328 | 1 | uint16 | 328 | 327 | 165 | StrSoH |  | rack의 SOH |  |  |  | M
| rep(6) | 40329 | 1 | uint16 | 329 | 328 | 166 | StrA |  | rack의 전류값 |  |  |  | M
| rep(6) | 40330 | 1 | uint16 | 330 | 329 | 167 | StrCellVMax |  | rack내에 CELL의 최대 전압 |  |  |  | M
| rep(6) | 40331 | 1 | uint16 | 331 | 330 | 168 | StrCellVMaxMod |  | rack내에 최대 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(6) | 40332 | 1 | uint16 | 332 | 331 | 169 | StrCellVMin |  | rack내에 CELL의 최소 전압 |  |  |  | M
| rep(6) | 40333 | 1 | uint16 | 333 | 332 | 170 | StrCellVMinMod |  | rack내에 최소 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(6) | 40334 | 1 | uint16 | 334 | 333 | 171 | StrCellVAvg |  | rack내 CELL 의 평균 전압 값 |  |  |  | M
| rep(6) | 40335 | 1 | uint16 | 335 | 334 | 172 | StrModTmpMax |  | rack내에 최대 온도 값 |  |  |  | M
| rep(6) | 40336 | 1 | uint16 | 336 | 335 | 173 | StrModTmpMaxMod |  | rack내에 최대 온도 의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(6) | 40337 | 1 | uint16 | 337 | 336 | 174 | StrModTmpMin |  | rack내에 최소 온도 값 |  |  |  | M
| rep(6) | 40338 | 1 | uint16 | 338 | 337 | 175 | StrModTmpMinMod |  | rack내에 최소 온도의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(6) | 40339 | 1 | uint16 | 339 | 338 | 176 | StrModTmpAvg |  | rack내의 tray의 평균 온도 값 |  |  |  | M
| rep(6) | 40340 | 1 | pad | 340 | 339 | 177 | Pad3 |  | pad |  |  |  | M
| rep(6) | 40341 | 2 | bitfield32 | 342 | 340 | 178 | StrConSt |  | 릴레이의 상태 (bit0:rack1, bit1:rack2, bit2:rack3 …. ) |  |  |  | O
| rep(6) | 40343 | 2 | bitfield32 | 344 | 342 | 180 | StrEvt1 |  | rack의 EVENT1 |  |  |  | M
| rep(6) | 40345 | 2 | bitfield32 | 346 | 344 | 182 | StrEvt2 |  | Rack의 event 2 |  |  |  | O
| rep(6) | 40347 | 2 | bitfield32 | 348 | 346 | 184 | StrEvtVnd1 |  | vendor 의 specific event 1 |  |  |  | O
| rep(6) | 40349 | 2 | bitfield32 | 350 | 348 | 186 | StrEvtVnd2 |  | vendor 의 specific event 2 |  |  |  | O
| rep(6) | 40351 | 1 | enum16 | 351 | 350 | 188 | StrSetEna |  | rack의 enable, disable 정보 |  |  | R/W | O
| rep(6) | 40352 | 1 | enum16 | 352 | 351 | 189 | StrSetCon |  | rack의 통신 연결 정보 |  |  | R/W | O
| rep(6) | 40353 | 1 | pad | 353 | 352 | 190 | Pad4 | [5 empty] | M
| rep(6) | 40354 | 1 | pad | 354 | 353 | 191 | Pad5 | [5 empty] | M
| rep(7) | 40355 | 1 | uint16 | 355 | 354 | 192 | StrNMod |  | rack안에 tray의 개수 |  |  |  | M
| rep(7) | 40356 | 2 | bitfield32 | 357 | 355 | 193 | StrSt |  | rack의 현재 상태 bit0: rack enabled bit1: relay on |  |  |  | M
| rep(7) | 40358 | 1 | uint16 | 358 | 357 | 195 | StrConFail |  | Connection 실패 원인 |  |  |  | O
| rep(7) | 40359 | 1 | uint16 | 359 | 358 | 196 | StrSoC |  | rack의 SOC |  |  |  | M
| rep(7) | 40360 | 1 | uint16 | 360 | 359 | 197 | StrSoH |  | rack의 SOH |  |  |  | M
| rep(7) | 40361 | 1 | uint16 | 361 | 360 | 198 | StrA |  | rack의 전류값 |  |  |  | M
| rep(7) | 40362 | 1 | uint16 | 362 | 361 | 199 | StrCellVMax |  | rack내에 CELL의 최대 전압 |  |  |  | M
| rep(7) | 40363 | 1 | uint16 | 363 | 362 | 200 | StrCellVMaxMod |  | rack내에 최대 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(7) | 40364 | 1 | uint16 | 364 | 363 | 201 | StrCellVMin |  | rack내에 CELL의 최소 전압 |  |  |  | M
| rep(7) | 40365 | 1 | uint16 | 365 | 364 | 202 | StrCellVMinMod |  | rack내에 최소 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(7) | 40366 | 1 | uint16 | 366 | 365 | 203 | StrCellVAvg |  | rack내 CELL 의 평균 전압 값 |  |  |  | M
| rep(7) | 40367 | 1 | uint16 | 367 | 366 | 204 | StrModTmpMax |  | rack내에 최대 온도 값 |  |  |  | M
| rep(7) | 40368 | 1 | uint16 | 368 | 367 | 205 | StrModTmpMaxMod |  | rack내에 최대 온도 의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(7) | 40369 | 1 | uint16 | 369 | 368 | 206 | StrModTmpMin |  | rack내에 최소 온도 값 |  |  |  | M
| rep(7) | 40370 | 1 | uint16 | 370 | 369 | 207 | StrModTmpMinMod |  | rack내에 최소 온도의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(7) | 40371 | 1 | uint16 | 371 | 370 | 208 | StrModTmpAvg |  | rack내의 tray의 평균 온도 값 |  |  |  | M
| rep(7) | 40372 | 1 | pad | 372 | 371 | 209 | Pad3 |  | pad |  |  |  | M
| rep(7) | 40373 | 2 | bitfield32 | 374 | 372 | 210 | StrConSt |  | 릴레이의 상태 (bit0:rack1, bit1:rack2, bit2:rack3 …. ) |  |  |  | O
| rep(7) | 40375 | 2 | bitfield32 | 376 | 374 | 212 | StrEvt1 |  | rack의 EVENT1 |  |  |  | M
| rep(7) | 40377 | 2 | bitfield32 | 378 | 376 | 214 | StrEvt2 |  | Rack의 event 2 |  |  |  | O
| rep(7) | 40379 | 2 | bitfield32 | 380 | 378 | 216 | StrEvtVnd1 |  | vendor 의 specific event 1 |  |  |  | O
| rep(7) | 40381 | 2 | bitfield32 | 382 | 380 | 218 | StrEvtVnd2 |  | vendor 의 specific event 2 |  |  |  | O
| rep(7) | 40383 | 1 | enum16 | 383 | 382 | 220 | StrSetEna |  | rack의 enable, disable 정보 |  |  | R/W | O
| rep(7) | 40384 | 1 | enum16 | 384 | 383 | 221 | StrSetCon |  | rack의 통신 연결 정보 |  |  | R/W | O
| rep(7) | 40385 | 1 | pad | 385 | 384 | 222 | Pad4 | [5 empty] | M
| rep(7) | 40386 | 1 | pad | 386 | 385 | 223 | Pad5 | [5 empty] | M
| rep(8) | 40387 | 1 | uint16 | 387 | 386 | 224 | StrNMod |  | rack안에 tray의 개수 |  |  |  | M
| rep(8) | 40388 | 2 | bitfield32 | 389 | 387 | 225 | StrSt |  | rack의 현재 상태 bit0: rack enabled bit1: relay on |  |  |  | M
| rep(8) | 40390 | 1 | uint16 | 390 | 389 | 227 | StrConFail |  | Connection 실패 원인 |  |  |  | O
| rep(8) | 40391 | 1 | uint16 | 391 | 390 | 228 | StrSoC |  | rack의 SOC |  |  |  | M
| rep(8) | 40392 | 1 | uint16 | 392 | 391 | 229 | StrSoH |  | rack의 SOH |  |  |  | M
| rep(8) | 40393 | 1 | uint16 | 393 | 392 | 230 | StrA |  | rack의 전류값 |  |  |  | M
| rep(8) | 40394 | 1 | uint16 | 394 | 393 | 231 | StrCellVMax |  | rack내에 CELL의 최대 전압 |  |  |  | M
| rep(8) | 40395 | 1 | uint16 | 395 | 394 | 232 | StrCellVMaxMod |  | rack내에 최대 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(8) | 40396 | 1 | uint16 | 396 | 395 | 233 | StrCellVMin |  | rack내에 CELL의 최소 전압 |  |  |  | M
| rep(8) | 40397 | 1 | uint16 | 397 | 396 | 234 | StrCellVMinMod |  | rack내에 최소 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(8) | 40398 | 1 | uint16 | 398 | 397 | 235 | StrCellVAvg |  | rack내 CELL 의 평균 전압 값 |  |  |  | M
| rep(8) | 40399 | 1 | uint16 | 399 | 398 | 236 | StrModTmpMax |  | rack내에 최대 온도 값 |  |  |  | M
| rep(8) | 40400 | 1 | uint16 | 400 | 399 | 237 | StrModTmpMaxMod |  | rack내에 최대 온도 의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(8) | 40401 | 1 | uint16 | 401 | 400 | 238 | StrModTmpMin |  | rack내에 최소 온도 값 |  |  |  | M
| rep(8) | 40402 | 1 | uint16 | 402 | 401 | 239 | StrModTmpMinMod |  | rack내에 최소 온도의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(8) | 40403 | 1 | uint16 | 403 | 402 | 240 | StrModTmpAvg |  | rack내의 tray의 평균 온도 값 |  |  |  | M
| rep(8) | 40404 | 1 | pad | 404 | 403 | 241 | Pad3 |  | pad |  |  |  | M
| rep(8) | 40405 | 2 | bitfield32 | 406 | 404 | 242 | StrConSt |  | 릴레이의 상태 (bit0:rack1, bit1:rack2, bit2:rack3 …. ) |  |  |  | O
| rep(8) | 40407 | 2 | bitfield32 | 408 | 406 | 244 | StrEvt1 |  | rack의 EVENT1 |  |  |  | M
| rep(8) | 40409 | 2 | bitfield32 | 410 | 408 | 246 | StrEvt2 |  | Rack의 event 2 |  |  |  | O
| rep(8) | 40411 | 2 | bitfield32 | 412 | 410 | 248 | StrEvtVnd1 |  | vendor 의 specific event 1 |  |  |  | O
| rep(8) | 40413 | 2 | bitfield32 | 414 | 412 | 250 | StrEvtVnd2 |  | vendor 의 specific event 2 |  |  |  | O
| rep(8) | 40415 | 1 | enum16 | 415 | 414 | 252 | StrSetEna |  | rack의 enable, disable 정보 |  |  | R/W | O
| rep(8) | 40416 | 1 | enum16 | 416 | 415 | 253 | StrSetCon |  | rack의 통신 연결 정보 |  |  | R/W | O
| rep(8) | 40417 | 1 | pad | 417 | 416 | 254 | Pad4 | [5 empty] | M
| rep(8) | 40418 | 1 | pad | 418 | 417 | 255 | Pad5 | [5 empty] | M
| rep(9) | 40419 | 1 | uint16 | 419 | 418 | 256 | StrNMod |  | rack안에 tray의 개수 |  |  |  | M
| rep(9) | 40420 | 2 | bitfield32 | 421 | 419 | 257 | StrSt |  | rack의 현재 상태 bit0: rack enabled bit1: relay on |  |  |  | M
| rep(9) | 40422 | 1 | uint16 | 422 | 421 | 259 | StrConFail |  | Connection 실패 원인 |  |  |  | O
| rep(9) | 40423 | 1 | uint16 | 423 | 422 | 260 | StrSoC |  | rack의 SOC |  |  |  | M
| rep(9) | 40424 | 1 | uint16 | 424 | 423 | 261 | StrSoH |  | rack의 SOH |  |  |  | M
| rep(9) | 40425 | 1 | uint16 | 425 | 424 | 262 | StrA |  | rack의 전류값 |  |  |  | M
| rep(9) | 40426 | 1 | uint16 | 426 | 425 | 263 | StrCellVMax |  | rack내에 CELL의 최대 전압 |  |  |  | M
| rep(9) | 40427 | 1 | uint16 | 427 | 426 | 264 | StrCellVMaxMod |  | rack내에 최대 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(9) | 40428 | 1 | uint16 | 428 | 427 | 265 | StrCellVMin |  | rack내에 CELL의 최소 전압 |  |  |  | M
| rep(9) | 40429 | 1 | uint16 | 429 | 428 | 266 | StrCellVMinMod |  | rack내에 최소 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(9) | 40430 | 1 | uint16 | 430 | 429 | 267 | StrCellVAvg |  | rack내 CELL 의 평균 전압 값 |  |  |  | M
| rep(9) | 40431 | 1 | uint16 | 431 | 430 | 268 | StrModTmpMax |  | rack내에 최대 온도 값 |  |  |  | M
| rep(9) | 40432 | 1 | uint16 | 432 | 431 | 269 | StrModTmpMaxMod |  | rack내에 최대 온도 의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(9) | 40433 | 1 | uint16 | 433 | 432 | 270 | StrModTmpMin |  | rack내에 최소 온도 값 |  |  |  | M
| rep(9) | 40434 | 1 | uint16 | 434 | 433 | 271 | StrModTmpMinMod |  | rack내에 최소 온도의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(9) | 40435 | 1 | uint16 | 435 | 434 | 272 | StrModTmpAvg |  | rack내의 tray의 평균 온도 값 |  |  |  | M
| rep(9) | 40436 | 1 | pad | 436 | 435 | 273 | Pad3 |  | pad |  |  |  | M
| rep(9) | 40437 | 2 | bitfield32 | 438 | 436 | 274 | StrConSt |  | 릴레이의 상태 (bit0:rack1, bit1:rack2, bit2:rack3 …. ) |  |  |  | O
| rep(9) | 40439 | 2 | bitfield32 | 440 | 438 | 276 | StrEvt1 |  | rack의 EVENT1 |  |  |  | M
| rep(9) | 40441 | 2 | bitfield32 | 442 | 440 | 278 | StrEvt2 |  | Rack의 event 2 |  |  |  | O
| rep(9) | 40443 | 2 | bitfield32 | 444 | 442 | 280 | StrEvtVnd1 |  | vendor 의 specific event 1 |  |  |  | O
| rep(9) | 40445 | 2 | bitfield32 | 446 | 444 | 282 | StrEvtVnd2 |  | vendor 의 specific event 2 |  |  |  | O
| rep(9) | 40447 | 1 | enum16 | 447 | 446 | 284 | StrSetEna |  | rack의 enable, disable 정보 |  |  | R/W | O
| rep(9) | 40448 | 1 | enum16 | 448 | 447 | 285 | StrSetCon |  | rack의 통신 연결 정보 |  |  | R/W | O
| rep(9) | 40449 | 1 | pad | 449 | 448 | 286 | Pad4 | [5 empty] | M
| rep(9) | 40450 | 1 | pad | 450 | 449 | 287 | Pad5 | [5 empty] | M
| rep(10) | 40451 | 1 | uint16 | 451 | 450 | 288 | StrNMod |  | rack안에 tray의 개수 |  |  |  | M
| rep(10) | 40452 | 2 | bitfield32 | 453 | 451 | 289 | StrSt |  | rack의 현재 상태 bit0: rack enabled bit1: relay on |  |  |  | M
| rep(10) | 40454 | 1 | uint16 | 454 | 453 | 291 | StrConFail |  | Connection 실패 원인 |  |  |  | O
| rep(10) | 40455 | 1 | uint16 | 455 | 454 | 292 | StrSoC |  | rack의 SOC |  |  |  | M
| rep(10) | 40456 | 1 | uint16 | 456 | 455 | 293 | StrSoH |  | rack의 SOH |  |  |  | M
| rep(10) | 40457 | 1 | uint16 | 457 | 456 | 294 | StrA |  | rack의 전류값 |  |  |  | M
| rep(10) | 40458 | 1 | uint16 | 458 | 457 | 295 | StrCellVMax |  | rack내에 CELL의 최대 전압 |  |  |  | M
| rep(10) | 40459 | 1 | uint16 | 459 | 458 | 296 | StrCellVMaxMod |  | rack내에 최대 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(10) | 40460 | 1 | uint16 | 460 | 459 | 297 | StrCellVMin |  | rack내에 CELL의 최소 전압 |  |  |  | M
| rep(10) | 40461 | 1 | uint16 | 461 | 460 | 298 | StrCellVMinMod |  | rack내에 최소 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(10) | 40462 | 1 | uint16 | 462 | 461 | 299 | StrCellVAvg |  | rack내 CELL 의 평균 전압 값 |  |  |  | M
| rep(10) | 40463 | 1 | uint16 | 463 | 462 | 300 | StrModTmpMax |  | rack내에 최대 온도 값 |  |  |  | M
| rep(10) | 40464 | 1 | uint16 | 464 | 463 | 301 | StrModTmpMaxMod |  | rack내에 최대 온도 의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(10) | 40465 | 1 | uint16 | 465 | 464 | 302 | StrModTmpMin |  | rack내에 최소 온도 값 |  |  |  | M
| rep(10) | 40466 | 1 | uint16 | 466 | 465 | 303 | StrModTmpMinMod |  | rack내에 최소 온도의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(10) | 40467 | 1 | uint16 | 467 | 466 | 304 | StrModTmpAvg |  | rack내의 tray의 평균 온도 값 |  |  |  | M
| rep(10) | 40468 | 1 | pad | 468 | 467 | 305 | Pad3 |  | pad |  |  |  | M
| rep(10) | 40469 | 2 | bitfield32 | 470 | 468 | 306 | StrConSt |  | 릴레이의 상태 (bit0:rack1, bit1:rack2, bit2:rack3 …. ) |  |  |  | O
| rep(10) | 40471 | 2 | bitfield32 | 472 | 470 | 308 | StrEvt1 |  | rack의 EVENT1 |  |  |  | M
| rep(10) | 40473 | 2 | bitfield32 | 474 | 472 | 310 | StrEvt2 |  | Rack의 event 2 |  |  |  | O
| rep(10) | 40475 | 2 | bitfield32 | 476 | 474 | 312 | StrEvtVnd1 |  | vendor 의 specific event 1 |  |  |  | O
| rep(10) | 40477 | 2 | bitfield32 | 478 | 476 | 314 | StrEvtVnd2 |  | vendor 의 specific event 2 |  |  |  | O
| rep(10) | 40479 | 1 | enum16 | 479 | 478 | 316 | StrSetEna |  | rack의 enable, disable 정보 |  |  | R/W | O
| rep(10) | 40480 | 1 | enum16 | 480 | 479 | 317 | StrSetCon |  | rack의 통신 연결 정보 |  |  | R/W | O
| rep(10) | 40481 | 1 | pad | 481 | 480 | 318 | Pad4 | [5 empty] | M
| rep(10) | 40482 | 1 | pad | 482 | 481 | 319 | Pad5 | [5 empty] | M
| rep(11) | 40483 | 1 | uint16 | 483 | 482 | 320 | StrNMod |  | rack안에 tray의 개수 |  |  |  | M
| rep(11) | 40484 | 2 | bitfield32 | 485 | 483 | 321 | StrSt |  | rack의 현재 상태 bit0: rack enabled bit1: relay on |  |  |  | M
| rep(11) | 40486 | 1 | uint16 | 486 | 485 | 323 | StrConFail |  | Connection 실패 원인 |  |  |  | O
| rep(11) | 40487 | 1 | uint16 | 487 | 486 | 324 | StrSoC |  | rack의 SOC |  |  |  | M
| rep(11) | 40488 | 1 | uint16 | 488 | 487 | 325 | StrSoH |  | rack의 SOH |  |  |  | M
| rep(11) | 40489 | 1 | uint16 | 489 | 488 | 326 | StrA |  | rack의 전류값 |  |  |  | M
| rep(11) | 40490 | 1 | uint16 | 490 | 489 | 327 | StrCellVMax |  | rack내에 CELL의 최대 전압 |  |  |  | M
| rep(11) | 40491 | 1 | uint16 | 491 | 490 | 328 | StrCellVMaxMod |  | rack내에 최대 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(11) | 40492 | 1 | uint16 | 492 | 491 | 329 | StrCellVMin |  | rack내에 CELL의 최소 전압 |  |  |  | M
| rep(11) | 40493 | 1 | uint16 | 493 | 492 | 330 | StrCellVMinMod |  | rack내에 최소 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(11) | 40494 | 1 | uint16 | 494 | 493 | 331 | StrCellVAvg |  | rack내 CELL 의 평균 전압 값 |  |  |  | M
| rep(11) | 40495 | 1 | uint16 | 495 | 494 | 332 | StrModTmpMax |  | rack내에 최대 온도 값 |  |  |  | M
| rep(11) | 40496 | 1 | uint16 | 496 | 495 | 333 | StrModTmpMaxMod |  | rack내에 최대 온도 의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(11) | 40497 | 1 | uint16 | 497 | 496 | 334 | StrModTmpMin |  | rack내에 최소 온도 값 |  |  |  | M
| rep(11) | 40498 | 1 | uint16 | 498 | 497 | 335 | StrModTmpMinMod |  | rack내에 최소 온도의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(11) | 40499 | 1 | uint16 | 499 | 498 | 336 | StrModTmpAvg |  | rack내의 tray의 평균 온도 값 |  |  |  | M
| rep(11) | 40500 | 1 | pad | 500 | 499 | 337 | Pad3 |  | pad |  |  |  | M
| rep(11) | 40501 | 2 | bitfield32 | 502 | 500 | 338 | StrConSt |  | 릴레이의 상태 (bit0:rack1, bit1:rack2, bit2:rack3 …. ) |  |  |  | O
| rep(11) | 40503 | 2 | bitfield32 | 504 | 502 | 340 | StrEvt1 |  | rack의 EVENT1 |  |  |  | M
| rep(11) | 40505 | 2 | bitfield32 | 506 | 504 | 342 | StrEvt2 |  | Rack의 event 2 |  |  |  | O
| rep(11) | 40507 | 2 | bitfield32 | 508 | 506 | 344 | StrEvtVnd1 |  | vendor 의 specific event 1 |  |  |  | O
| rep(11) | 40509 | 2 | bitfield32 | 510 | 508 | 346 | StrEvtVnd2 |  | vendor 의 specific event 2 |  |  |  | O
| rep(11) | 40511 | 1 | enum16 | 511 | 510 | 348 | StrSetEna |  | rack의 enable, disable 정보 |  |  | R/W | O
| rep(11) | 40512 | 1 | enum16 | 512 | 511 | 349 | StrSetCon |  | rack의 통신 연결 정보 |  |  | R/W | O
| rep(11) | 40513 | 1 | pad | 513 | 512 | 350 | Pad4 | [5 empty] | M
| rep(11) | 40514 | 1 | pad | 514 | 513 | 351 | Pad5 | [5 empty] | M
| rep(12) | 40515 | 1 | uint16 | 515 | 514 | 352 | StrNMod |  | rack안에 tray의 개수 |  |  |  | M
| rep(12) | 40516 | 2 | bitfield32 | 517 | 515 | 353 | StrSt |  | rack의 현재 상태 bit0: rack enabled bit1: relay on |  |  |  | M
| rep(12) | 40518 | 1 | uint16 | 518 | 517 | 355 | StrConFail |  | Connection 실패 원인 |  |  |  | O
| rep(12) | 40519 | 1 | uint16 | 519 | 518 | 356 | StrSoC |  | rack의 SOC |  |  |  | M
| rep(12) | 40520 | 1 | uint16 | 520 | 519 | 357 | StrSoH |  | rack의 SOH |  |  |  | M
| rep(12) | 40521 | 1 | uint16 | 521 | 520 | 358 | StrA |  | rack의 전류값 |  |  |  | M
| rep(12) | 40522 | 1 | uint16 | 522 | 521 | 359 | StrCellVMax |  | rack내에 CELL의 최대 전압 |  |  |  | M
| rep(12) | 40523 | 1 | uint16 | 523 | 522 | 360 | StrCellVMaxMod |  | rack내에 최대 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(12) | 40524 | 1 | uint16 | 524 | 523 | 361 | StrCellVMin |  | rack내에 CELL의 최소 전압 |  |  |  | M
| rep(12) | 40525 | 1 | uint16 | 525 | 524 | 362 | StrCellVMinMod |  | rack내에 최소 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(12) | 40526 | 1 | uint16 | 526 | 525 | 363 | StrCellVAvg |  | rack내 CELL 의 평균 전압 값 |  |  |  | M
| rep(12) | 40527 | 1 | uint16 | 527 | 526 | 364 | StrModTmpMax |  | rack내에 최대 온도 값 |  |  |  | M
| rep(12) | 40528 | 1 | uint16 | 528 | 527 | 365 | StrModTmpMaxMod |  | rack내에 최대 온도 의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(12) | 40529 | 1 | uint16 | 529 | 528 | 366 | StrModTmpMin |  | rack내에 최소 온도 값 |  |  |  | M
| rep(12) | 40530 | 1 | uint16 | 530 | 529 | 367 | StrModTmpMinMod |  | rack내에 최소 온도의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(12) | 40531 | 1 | uint16 | 531 | 530 | 368 | StrModTmpAvg |  | rack내의 tray의 평균 온도 값 |  |  |  | M
| rep(12) | 40532 | 1 | pad | 532 | 531 | 369 | Pad3 |  | pad |  |  |  | M
| rep(12) | 40533 | 2 | bitfield32 | 534 | 532 | 370 | StrConSt |  | 릴레이의 상태 (bit0:rack1, bit1:rack2, bit2:rack3 …. ) |  |  |  | O
| rep(12) | 40535 | 2 | bitfield32 | 536 | 534 | 372 | StrEvt1 |  | rack의 EVENT1 |  |  |  | M
| rep(12) | 40537 | 2 | bitfield32 | 538 | 536 | 374 | StrEvt2 |  | Rack의 event 2 |  |  |  | O
| rep(12) | 40539 | 2 | bitfield32 | 540 | 538 | 376 | StrEvtVnd1 |  | vendor 의 specific event 1 |  |  |  | O
| rep(12) | 40541 | 2 | bitfield32 | 542 | 540 | 378 | StrEvtVnd2 |  | vendor 의 specific event 2 |  |  |  | O
| rep(12) | 40543 | 1 | enum16 | 543 | 542 | 380 | StrSetEna |  | rack의 enable, disable 정보 |  |  | R/W | O
| rep(12) | 40544 | 1 | enum16 | 544 | 543 | 381 | StrSetCon |  | rack의 통신 연결 정보 |  |  | R/W | O
| rep(12) | 40545 | 1 | pad | 545 | 544 | 382 | Pad4 | [5 empty] | M
| rep(12) | 40546 | 1 | pad | 546 | 545 | 383 | Pad5 | [5 empty] | M
| rep(13) | 40547 | 1 | uint16 | 547 | 546 | 384 | StrNMod |  | rack안에 tray의 개수 |  |  |  | M
| rep(13) | 40548 | 2 | bitfield32 | 549 | 547 | 385 | StrSt |  | rack의 현재 상태 bit0: rack enabled bit1: relay on |  |  |  | M
| rep(13) | 40550 | 1 | uint16 | 550 | 549 | 387 | StrConFail |  | Connection 실패 원인 |  |  |  | O
| rep(13) | 40551 | 1 | uint16 | 551 | 550 | 388 | StrSoC |  | rack의 SOC |  |  |  | M
| rep(13) | 40552 | 1 | uint16 | 552 | 551 | 389 | StrSoH |  | rack의 SOH |  |  |  | M
| rep(13) | 40553 | 1 | uint16 | 553 | 552 | 390 | StrA |  | rack의 전류값 |  |  |  | M
| rep(13) | 40554 | 1 | uint16 | 554 | 553 | 391 | StrCellVMax |  | rack내에 CELL의 최대 전압 |  |  |  | M
| rep(13) | 40555 | 1 | uint16 | 555 | 554 | 392 | StrCellVMaxMod |  | rack내에 최대 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(13) | 40556 | 1 | uint16 | 556 | 555 | 393 | StrCellVMin |  | rack내에 CELL의 최소 전압 |  |  |  | M
| rep(13) | 40557 | 1 | uint16 | 557 | 556 | 394 | StrCellVMinMod |  | rack내에 최소 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(13) | 40558 | 1 | uint16 | 558 | 557 | 395 | StrCellVAvg |  | rack내 CELL 의 평균 전압 값 |  |  |  | M
| rep(13) | 40559 | 1 | uint16 | 559 | 558 | 396 | StrModTmpMax |  | rack내에 최대 온도 값 |  |  |  | M
| rep(13) | 40560 | 1 | uint16 | 560 | 559 | 397 | StrModTmpMaxMod |  | rack내에 최대 온도 의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(13) | 40561 | 1 | uint16 | 561 | 560 | 398 | StrModTmpMin |  | rack내에 최소 온도 값 |  |  |  | M
| rep(13) | 40562 | 1 | uint16 | 562 | 561 | 399 | StrModTmpMinMod |  | rack내에 최소 온도의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(13) | 40563 | 1 | uint16 | 563 | 562 | 400 | StrModTmpAvg |  | rack내의 tray의 평균 온도 값 |  |  |  | M
| rep(13) | 40564 | 1 | pad | 564 | 563 | 401 | Pad3 |  | pad |  |  |  | M
| rep(13) | 40565 | 2 | bitfield32 | 566 | 564 | 402 | StrConSt |  | 릴레이의 상태 (bit0:rack1, bit1:rack2, bit2:rack3 …. ) |  |  |  | O
| rep(13) | 40567 | 2 | bitfield32 | 568 | 566 | 404 | StrEvt1 |  | rack의 EVENT1 |  |  |  | M
| rep(13) | 40569 | 2 | bitfield32 | 570 | 568 | 406 | StrEvt2 |  | Rack의 event 2 |  |  |  | O
| rep(13) | 40571 | 2 | bitfield32 | 572 | 570 | 408 | StrEvtVnd1 |  | vendor 의 specific event 1 |  |  |  | O
| rep(13) | 40573 | 2 | bitfield32 | 574 | 572 | 410 | StrEvtVnd2 |  | vendor 의 specific event 2 |  |  |  | O
| rep(13) | 40575 | 1 | enum16 | 575 | 574 | 412 | StrSetEna |  | rack의 enable, disable 정보 |  |  | R/W | O
| rep(13) | 40576 | 1 | enum16 | 576 | 575 | 413 | StrSetCon |  | rack의 통신 연결 정보 |  |  | R/W | O
| rep(13) | 40577 | 1 | pad | 577 | 576 | 414 | Pad4 | [5 empty] | M
| rep(13) | 40578 | 1 | pad | 578 | 577 | 415 | Pad5 | [5 empty] | M
| rep(14) | 40579 | 1 | uint16 | 579 | 578 | 416 | StrNMod |  | rack안에 tray의 개수 |  |  |  | M
| rep(14) | 40580 | 2 | bitfield32 | 581 | 579 | 417 | StrSt |  | rack의 현재 상태 bit0: rack enabled bit1: relay on |  |  |  | M
| rep(14) | 40582 | 1 | uint16 | 582 | 581 | 419 | StrConFail |  | Connection 실패 원인 |  |  |  | O
| rep(14) | 40583 | 1 | uint16 | 583 | 582 | 420 | StrSoC |  | rack의 SOC |  |  |  | M
| rep(14) | 40584 | 1 | uint16 | 584 | 583 | 421 | StrSoH |  | rack의 SOH |  |  |  | M
| rep(14) | 40585 | 1 | uint16 | 585 | 584 | 422 | StrA |  | rack의 전류값 |  |  |  | M
| rep(14) | 40586 | 1 | uint16 | 586 | 585 | 423 | StrCellVMax |  | rack내에 CELL의 최대 전압 |  |  |  | M
| rep(14) | 40587 | 1 | uint16 | 587 | 586 | 424 | StrCellVMaxMod |  | rack내에 최대 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(14) | 40588 | 1 | uint16 | 588 | 587 | 425 | StrCellVMin |  | rack내에 CELL의 최소 전압 |  |  |  | M
| rep(14) | 40589 | 1 | uint16 | 589 | 588 | 426 | StrCellVMinMod |  | rack내에 최소 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(14) | 40590 | 1 | uint16 | 590 | 589 | 427 | StrCellVAvg |  | rack내 CELL 의 평균 전압 값 |  |  |  | M
| rep(14) | 40591 | 1 | uint16 | 591 | 590 | 428 | StrModTmpMax |  | rack내에 최대 온도 값 |  |  |  | M
| rep(14) | 40592 | 1 | uint16 | 592 | 591 | 429 | StrModTmpMaxMod |  | rack내에 최대 온도 의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(14) | 40593 | 1 | uint16 | 593 | 592 | 430 | StrModTmpMin |  | rack내에 최소 온도 값 |  |  |  | M
| rep(14) | 40594 | 1 | uint16 | 594 | 593 | 431 | StrModTmpMinMod |  | rack내에 최소 온도의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(14) | 40595 | 1 | uint16 | 595 | 594 | 432 | StrModTmpAvg |  | rack내의 tray의 평균 온도 값 |  |  |  | M
| rep(14) | 40596 | 1 | pad | 596 | 595 | 433 | Pad3 |  | pad |  |  |  | M
| rep(14) | 40597 | 2 | bitfield32 | 598 | 596 | 434 | StrConSt |  | 릴레이의 상태 (bit0:rack1, bit1:rack2, bit2:rack3 …. ) |  |  |  | O
| rep(14) | 40599 | 2 | bitfield32 | 600 | 598 | 436 | StrEvt1 |  | rack의 EVENT1 |  |  |  | M
| rep(14) | 40601 | 2 | bitfield32 | 602 | 600 | 438 | StrEvt2 |  | Rack의 event 2 |  |  |  | O
| rep(14) | 40603 | 2 | bitfield32 | 604 | 602 | 440 | StrEvtVnd1 |  | vendor 의 specific event 1 |  |  |  | O
| rep(14) | 40605 | 2 | bitfield32 | 606 | 604 | 442 | StrEvtVnd2 |  | vendor 의 specific event 2 |  |  |  | O
| rep(14) | 40607 | 1 | enum16 | 607 | 606 | 444 | StrSetEna |  | rack의 enable, disable 정보 |  |  | R/W | O
| rep(14) | 40608 | 1 | enum16 | 608 | 607 | 445 | StrSetCon |  | rack의 통신 연결 정보 |  |  | R/W | O
| rep(14) | 40609 | 1 | pad | 609 | 608 | 446 | Pad4 | [5 empty] | M
| rep(14) | 40610 | 1 | pad | 610 | 609 | 447 | Pad5 | [5 empty] | M
| rep(15) | 40611 | 1 | uint16 | 611 | 610 | 448 | StrNMod |  | rack안에 tray의 개수 |  |  |  | M
| rep(15) | 40612 | 2 | bitfield32 | 613 | 611 | 449 | StrSt |  | rack의 현재 상태 bit0: rack enabled bit1: relay on |  |  |  | M
| rep(15) | 40614 | 1 | uint16 | 614 | 613 | 451 | StrConFail |  | Connection 실패 원인 |  |  |  | O
| rep(15) | 40615 | 1 | uint16 | 615 | 614 | 452 | StrSoC |  | rack의 SOC |  |  |  | M
| rep(15) | 40616 | 1 | uint16 | 616 | 615 | 453 | StrSoH |  | rack의 SOH |  |  |  | M
| rep(15) | 40617 | 1 | uint16 | 617 | 616 | 454 | StrA |  | rack의 전류값 |  |  |  | M
| rep(15) | 40618 | 1 | uint16 | 618 | 617 | 455 | StrCellVMax |  | rack내에 CELL의 최대 전압 |  |  |  | M
| rep(15) | 40619 | 1 | uint16 | 619 | 618 | 456 | StrCellVMaxMod |  | rack내에 최대 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(15) | 40620 | 1 | uint16 | 620 | 619 | 457 | StrCellVMin |  | rack내에 CELL의 최소 전압 |  |  |  | M
| rep(15) | 40621 | 1 | uint16 | 621 | 620 | 458 | StrCellVMinMod |  | rack내에 최소 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(15) | 40622 | 1 | uint16 | 622 | 621 | 459 | StrCellVAvg |  | rack내 CELL 의 평균 전압 값 |  |  |  | M
| rep(15) | 40623 | 1 | uint16 | 623 | 622 | 460 | StrModTmpMax |  | rack내에 최대 온도 값 |  |  |  | M
| rep(15) | 40624 | 1 | uint16 | 624 | 623 | 461 | StrModTmpMaxMod |  | rack내에 최대 온도 의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(15) | 40625 | 1 | uint16 | 625 | 624 | 462 | StrModTmpMin |  | rack내에 최소 온도 값 |  |  |  | M
| rep(15) | 40626 | 1 | uint16 | 626 | 625 | 463 | StrModTmpMinMod |  | rack내에 최소 온도의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(15) | 40627 | 1 | uint16 | 627 | 626 | 464 | StrModTmpAvg |  | rack내의 tray의 평균 온도 값 |  |  |  | M
| rep(15) | 40628 | 1 | pad | 628 | 627 | 465 | Pad3 |  | pad |  |  |  | M
| rep(15) | 40629 | 2 | bitfield32 | 630 | 628 | 466 | StrConSt |  | 릴레이의 상태 (bit0:rack1, bit1:rack2, bit2:rack3 …. ) |  |  |  | O
| rep(15) | 40631 | 2 | bitfield32 | 632 | 630 | 468 | StrEvt1 |  | rack의 EVENT1 |  |  |  | M
| rep(15) | 40633 | 2 | bitfield32 | 634 | 632 | 470 | StrEvt2 |  | Rack의 event 2 |  |  |  | O
| rep(15) | 40635 | 2 | bitfield32 | 636 | 634 | 472 | StrEvtVnd1 |  | vendor 의 specific event 1 |  |  |  | O
| rep(15) | 40637 | 2 | bitfield32 | 638 | 636 | 474 | StrEvtVnd2 |  | vendor 의 specific event 2 |  |  |  | O
| rep(15) | 40639 | 1 | enum16 | 639 | 638 | 476 | StrSetEna |  | rack의 enable, disable 정보 |  |  | R/W | O
| rep(15) | 40640 | 1 | enum16 | 640 | 639 | 477 | StrSetCon |  | rack의 통신 연결 정보 |  |  | R/W | O
| rep(15) | 40641 | 1 | pad | 641 | 640 | 478 | Pad4 | [5 empty] | M
| rep(15) | 40642 | 1 | pad | 642 | 641 | 479 | Pad5 | [5 empty] | M
| rep(16) | 40643 | 1 | uint16 | 643 | 642 | 480 | StrNMod |  | rack안에 tray의 개수 |  |  |  | M
| rep(16) | 40644 | 2 | bitfield32 | 645 | 643 | 481 | StrSt |  | rack의 현재 상태 bit0: rack enabled bit1: relay on |  |  |  | M
| rep(16) | 40646 | 1 | uint16 | 646 | 645 | 483 | StrConFail |  | Connection 실패 원인 |  |  |  | O
| rep(16) | 40647 | 1 | uint16 | 647 | 646 | 484 | StrSoC |  | rack의 SOC |  |  |  | M
| rep(16) | 40648 | 1 | uint16 | 648 | 647 | 485 | StrSoH |  | rack의 SOH |  |  |  | M
| rep(16) | 40649 | 1 | uint16 | 649 | 648 | 486 | StrA |  | rack의 전류값 |  |  |  | M
| rep(16) | 40650 | 1 | uint16 | 650 | 649 | 487 | StrCellVMax |  | rack내에 CELL의 최대 전압 |  |  |  | M
| rep(16) | 40651 | 1 | uint16 | 651 | 650 | 488 | StrCellVMaxMod |  | rack내에 최대 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(16) | 40652 | 1 | uint16 | 652 | 651 | 489 | StrCellVMin |  | rack내에 CELL의 최소 전압 |  |  |  | M
| rep(16) | 40653 | 1 | uint16 | 653 | 652 | 490 | StrCellVMinMod |  | rack내에 최소 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(16) | 40654 | 1 | uint16 | 654 | 653 | 491 | StrCellVAvg |  | rack내 CELL 의 평균 전압 값 |  |  |  | M
| rep(16) | 40655 | 1 | uint16 | 655 | 654 | 492 | StrModTmpMax |  | rack내에 최대 온도 값 |  |  |  | M
| rep(16) | 40656 | 1 | uint16 | 656 | 655 | 493 | StrModTmpMaxMod |  | rack내에 최대 온도 의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(16) | 40657 | 1 | uint16 | 657 | 656 | 494 | StrModTmpMin |  | rack내에 최소 온도 값 |  |  |  | M
| rep(16) | 40658 | 1 | uint16 | 658 | 657 | 495 | StrModTmpMinMod |  | rack내에 최소 온도의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(16) | 40659 | 1 | uint16 | 659 | 658 | 496 | StrModTmpAvg |  | rack내의 tray의 평균 온도 값 |  |  |  | M
| rep(16) | 40660 | 1 | pad | 660 | 659 | 497 | Pad3 |  | pad |  |  |  | M
| rep(16) | 40661 | 2 | bitfield32 | 662 | 660 | 498 | StrConSt |  | 릴레이의 상태 (bit0:rack1, bit1:rack2, bit2:rack3 …. ) |  |  |  | O
| rep(16) | 40663 | 2 | bitfield32 | 664 | 662 | 500 | StrEvt1 |  | rack의 EVENT1 |  |  |  | M
| rep(16) | 40665 | 2 | bitfield32 | 666 | 664 | 502 | StrEvt2 |  | Rack의 event 2 |  |  |  | O
| rep(16) | 40667 | 2 | bitfield32 | 668 | 666 | 504 | StrEvtVnd1 |  | vendor 의 specific event 1 |  |  |  | O
| rep(16) | 40669 | 2 | bitfield32 | 670 | 668 | 506 | StrEvtVnd2 |  | vendor 의 specific event 2 |  |  |  | O
| rep(16) | 40671 | 1 | enum16 | 671 | 670 | 508 | StrSetEna |  | rack의 enable, disable 정보 |  |  | R/W | O
| rep(16) | 40672 | 1 | enum16 | 672 | 671 | 509 | StrSetCon |  | rack의 통신 연결 정보 |  |  | R/W | O
| rep(16) | 40673 | 1 | pad | 673 | 672 | 510 | Pad4 | [5 empty] | M
| rep(16) | 40674 | 1 | pad | 674 | 673 | 511 | Pad5 | [5 empty] | M
| rep(17) | 40675 | 1 | uint16 | 675 | 674 | 512 | StrNMod |  | rack안에 tray의 개수 |  |  |  | M
| rep(17) | 40676 | 2 | bitfield32 | 677 | 675 | 513 | StrSt |  | rack의 현재 상태 bit0: rack enabled bit1: relay on |  |  |  | M
| rep(17) | 40678 | 1 | uint16 | 678 | 677 | 515 | StrConFail |  | Connection 실패 원인 |  |  |  | O
| rep(17) | 40679 | 1 | uint16 | 679 | 678 | 516 | StrSoC |  | rack의 SOC |  |  |  | M
| rep(17) | 40680 | 1 | uint16 | 680 | 679 | 517 | StrSoH |  | rack의 SOH |  |  |  | M
| rep(17) | 40681 | 1 | uint16 | 681 | 680 | 518 | StrA |  | rack의 전류값 |  |  |  | M
| rep(17) | 40682 | 1 | uint16 | 682 | 681 | 519 | StrCellVMax |  | rack내에 CELL의 최대 전압 |  |  |  | M
| rep(17) | 40683 | 1 | uint16 | 683 | 682 | 520 | StrCellVMaxMod |  | rack내에 최대 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(17) | 40684 | 1 | uint16 | 684 | 683 | 521 | StrCellVMin |  | rack내에 CELL의 최소 전압 |  |  |  | M
| rep(17) | 40685 | 1 | uint16 | 685 | 684 | 522 | StrCellVMinMod |  | rack내에 최소 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(17) | 40686 | 1 | uint16 | 686 | 685 | 523 | StrCellVAvg |  | rack내 CELL 의 평균 전압 값 |  |  |  | M
| rep(17) | 40687 | 1 | uint16 | 687 | 686 | 524 | StrModTmpMax |  | rack내에 최대 온도 값 |  |  |  | M
| rep(17) | 40688 | 1 | uint16 | 688 | 687 | 525 | StrModTmpMaxMod |  | rack내에 최대 온도 의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(17) | 40689 | 1 | uint16 | 689 | 688 | 526 | StrModTmpMin |  | rack내에 최소 온도 값 |  |  |  | M
| rep(17) | 40690 | 1 | uint16 | 690 | 689 | 527 | StrModTmpMinMod |  | rack내에 최소 온도의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(17) | 40691 | 1 | uint16 | 691 | 690 | 528 | StrModTmpAvg |  | rack내의 tray의 평균 온도 값 |  |  |  | M
| rep(17) | 40692 | 1 | pad | 692 | 691 | 529 | Pad3 |  | pad |  |  |  | M
| rep(17) | 40693 | 2 | bitfield32 | 694 | 692 | 530 | StrConSt |  | 릴레이의 상태 (bit0:rack1, bit1:rack2, bit2:rack3 …. ) |  |  |  | O
| rep(17) | 40695 | 2 | bitfield32 | 696 | 694 | 532 | StrEvt1 |  | rack의 EVENT1 |  |  |  | M
| rep(17) | 40697 | 2 | bitfield32 | 698 | 696 | 534 | StrEvt2 |  | Rack의 event 2 |  |  |  | O
| rep(17) | 40699 | 2 | bitfield32 | 700 | 698 | 536 | StrEvtVnd1 |  | vendor 의 specific event 1 |  |  |  | O
| rep(17) | 40701 | 2 | bitfield32 | 702 | 700 | 538 | StrEvtVnd2 |  | vendor 의 specific event 2 |  |  |  | O
| rep(17) | 40703 | 1 | enum16 | 703 | 702 | 540 | StrSetEna |  | rack의 enable, disable 정보 |  |  | R/W | O
| rep(17) | 40704 | 1 | enum16 | 704 | 703 | 541 | StrSetCon |  | rack의 통신 연결 정보 |  |  | R/W | O
| rep(17) | 40705 | 1 | pad | 705 | 704 | 542 | Pad4 | [5 empty] | M
| rep(17) | 40706 | 1 | pad | 706 | 705 | 543 | Pad5 | [5 empty] | M
| rep(18) | 40707 | 1 | uint16 | 707 | 706 | 544 | StrNMod |  | rack안에 tray의 개수 |  |  |  | M
| rep(18) | 40708 | 2 | bitfield32 | 709 | 707 | 545 | StrSt |  | rack의 현재 상태 bit0: rack enabled bit1: relay on |  |  |  | M
| rep(18) | 40710 | 1 | uint16 | 710 | 709 | 547 | StrConFail |  | Connection 실패 원인 |  |  |  | O
| rep(18) | 40711 | 1 | uint16 | 711 | 710 | 548 | StrSoC |  | rack의 SOC |  |  |  | M
| rep(18) | 40712 | 1 | uint16 | 712 | 711 | 549 | StrSoH |  | rack의 SOH |  |  |  | M
| rep(18) | 40713 | 1 | uint16 | 713 | 712 | 550 | StrA |  | rack의 전류값 |  |  |  | M
| rep(18) | 40714 | 1 | uint16 | 714 | 713 | 551 | StrCellVMax |  | rack내에 CELL의 최대 전압 |  |  |  | M
| rep(18) | 40715 | 1 | uint16 | 715 | 714 | 552 | StrCellVMaxMod |  | rack내에 최대 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(18) | 40716 | 1 | uint16 | 716 | 715 | 553 | StrCellVMin |  | rack내에 CELL의 최소 전압 |  |  |  | M
| rep(18) | 40717 | 1 | uint16 | 717 | 716 | 554 | StrCellVMinMod |  | rack내에 최소 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(18) | 40718 | 1 | uint16 | 718 | 717 | 555 | StrCellVAvg |  | rack내 CELL 의 평균 전압 값 |  |  |  | M
| rep(18) | 40719 | 1 | uint16 | 719 | 718 | 556 | StrModTmpMax |  | rack내에 최대 온도 값 |  |  |  | M
| rep(18) | 40720 | 1 | uint16 | 720 | 719 | 557 | StrModTmpMaxMod |  | rack내에 최대 온도 의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(18) | 40721 | 1 | uint16 | 721 | 720 | 558 | StrModTmpMin |  | rack내에 최소 온도 값 |  |  |  | M
| rep(18) | 40722 | 1 | uint16 | 722 | 721 | 559 | StrModTmpMinMod |  | rack내에 최소 온도의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(18) | 40723 | 1 | uint16 | 723 | 722 | 560 | StrModTmpAvg |  | rack내의 tray의 평균 온도 값 |  |  |  | M
| rep(18) | 40724 | 1 | pad | 724 | 723 | 561 | Pad3 |  | pad |  |  |  | M
| rep(18) | 40725 | 2 | bitfield32 | 726 | 724 | 562 | StrConSt |  | 릴레이의 상태 (bit0:rack1, bit1:rack2, bit2:rack3 …. ) |  |  |  | O
| rep(18) | 40727 | 2 | bitfield32 | 728 | 726 | 564 | StrEvt1 |  | rack의 EVENT1 |  |  |  | M
| rep(18) | 40729 | 2 | bitfield32 | 730 | 728 | 566 | StrEvt2 |  | Rack의 event 2 |  |  |  | O
| rep(18) | 40731 | 2 | bitfield32 | 732 | 730 | 568 | StrEvtVnd1 |  | vendor 의 specific event 1 |  |  |  | O
| rep(18) | 40733 | 2 | bitfield32 | 734 | 732 | 570 | StrEvtVnd2 |  | vendor 의 specific event 2 |  |  |  | O
| rep(18) | 40735 | 1 | enum16 | 735 | 734 | 572 | StrSetEna |  | rack의 enable, disable 정보 |  |  | R/W | O
| rep(18) | 40736 | 1 | enum16 | 736 | 735 | 573 | StrSetCon |  | rack의 통신 연결 정보 |  |  | R/W | O
| rep(18) | 40737 | 1 | pad | 737 | 736 | 574 | Pad4 | [5 empty] | M
| rep(18) | 40738 | 1 | pad | 738 | 737 | 575 | Pad5 | [5 empty] | M
| rep(19) | 40739 | 1 | uint16 | 739 | 738 | 576 | StrNMod |  | rack안에 tray의 개수 |  |  |  | M
| rep(19) | 40740 | 2 | bitfield32 | 741 | 739 | 577 | StrSt |  | rack의 현재 상태 bit0: rack enabled bit1: relay on |  |  |  | M
| rep(19) | 40742 | 1 | uint16 | 742 | 741 | 579 | StrConFail |  | Connection 실패 원인 |  |  |  | O
| rep(19) | 40743 | 1 | uint16 | 743 | 742 | 580 | StrSoC |  | rack의 SOC |  |  |  | M
| rep(19) | 40744 | 1 | uint16 | 744 | 743 | 581 | StrSoH |  | rack의 SOH |  |  |  | M
| rep(19) | 40745 | 1 | uint16 | 745 | 744 | 582 | StrA |  | rack의 전류값 |  |  |  | M
| rep(19) | 40746 | 1 | uint16 | 746 | 745 | 583 | StrCellVMax |  | rack내에 CELL의 최대 전압 |  |  |  | M
| rep(19) | 40747 | 1 | uint16 | 747 | 746 | 584 | StrCellVMaxMod |  | rack내에 최대 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(19) | 40748 | 1 | uint16 | 748 | 747 | 585 | StrCellVMin |  | rack내에 CELL의 최소 전압 |  |  |  | M
| rep(19) | 40749 | 1 | uint16 | 749 | 748 | 586 | StrCellVMinMod |  | rack내에 최소 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(19) | 40750 | 1 | uint16 | 750 | 749 | 587 | StrCellVAvg |  | rack내 CELL 의 평균 전압 값 |  |  |  | M
| rep(19) | 40751 | 1 | uint16 | 751 | 750 | 588 | StrModTmpMax |  | rack내에 최대 온도 값 |  |  |  | M
| rep(19) | 40752 | 1 | uint16 | 752 | 751 | 589 | StrModTmpMaxMod |  | rack내에 최대 온도 의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(19) | 40753 | 1 | uint16 | 753 | 752 | 590 | StrModTmpMin |  | rack내에 최소 온도 값 |  |  |  | M
| rep(19) | 40754 | 1 | uint16 | 754 | 753 | 591 | StrModTmpMinMod |  | rack내에 최소 온도의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(19) | 40755 | 1 | uint16 | 755 | 754 | 592 | StrModTmpAvg |  | rack내의 tray의 평균 온도 값 |  |  |  | M
| rep(19) | 40756 | 1 | pad | 756 | 755 | 593 | Pad3 |  | pad |  |  |  | M
| rep(19) | 40757 | 2 | bitfield32 | 758 | 756 | 594 | StrConSt |  | 릴레이의 상태 (bit0:rack1, bit1:rack2, bit2:rack3 …. ) |  |  |  | O
| rep(19) | 40759 | 2 | bitfield32 | 760 | 758 | 596 | StrEvt1 |  | rack의 EVENT1 |  |  |  | M
| rep(19) | 40761 | 2 | bitfield32 | 762 | 760 | 598 | StrEvt2 |  | Rack의 event 2 |  |  |  | O
| rep(19) | 40763 | 2 | bitfield32 | 764 | 762 | 600 | StrEvtVnd1 |  | vendor 의 specific event 1 |  |  |  | O
| rep(19) | 40765 | 2 | bitfield32 | 766 | 764 | 602 | StrEvtVnd2 |  | vendor 의 specific event 2 |  |  |  | O
| rep(19) | 40767 | 1 | enum16 | 767 | 766 | 604 | StrSetEna |  | rack의 enable, disable 정보 |  |  | R/W | O
| rep(19) | 40768 | 1 | enum16 | 768 | 767 | 605 | StrSetCon |  | rack의 통신 연결 정보 |  |  | R/W | O
| rep(19) | 40769 | 1 | pad | 769 | 768 | 606 | Pad4 | [5 empty] | M
| rep(19) | 40770 | 1 | pad | 770 | 769 | 607 | Pad5 | [5 empty] | M
| rep(20) | 40771 | 1 | uint16 | 771 | 770 | 608 | StrNMod |  | rack안에 tray의 개수 |  |  |  | M
| rep(20) | 40772 | 2 | bitfield32 | 773 | 771 | 609 | StrSt |  | rack의 현재 상태 bit0: rack enabled bit1: relay on |  |  |  | M
| rep(20) | 40774 | 1 | uint16 | 774 | 773 | 611 | StrConFail |  | Connection 실패 원인 |  |  |  | O
| rep(20) | 40775 | 1 | uint16 | 775 | 774 | 612 | StrSoC |  | rack의 SOC |  |  |  | M
| rep(20) | 40776 | 1 | uint16 | 776 | 775 | 613 | StrSoH |  | rack의 SOH |  |  |  | M
| rep(20) | 40777 | 1 | uint16 | 777 | 776 | 614 | StrA |  | rack의 전류값 |  |  |  | M
| rep(20) | 40778 | 1 | uint16 | 778 | 777 | 615 | StrCellVMax |  | rack내에 CELL의 최대 전압 |  |  |  | M
| rep(20) | 40779 | 1 | uint16 | 779 | 778 | 616 | StrCellVMaxMod |  | rack내에 최대 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(20) | 40780 | 1 | uint16 | 780 | 779 | 617 | StrCellVMin |  | rack내에 CELL의 최소 전압 |  |  |  | M
| rep(20) | 40781 | 1 | uint16 | 781 | 780 | 618 | StrCellVMinMod |  | rack내에 최소 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(20) | 40782 | 1 | uint16 | 782 | 781 | 619 | StrCellVAvg |  | rack내 CELL 의 평균 전압 값 |  |  |  | M
| rep(20) | 40783 | 1 | uint16 | 783 | 782 | 620 | StrModTmpMax |  | rack내에 최대 온도 값 |  |  |  | M
| rep(20) | 40784 | 1 | uint16 | 784 | 783 | 621 | StrModTmpMaxMod |  | rack내에 최대 온도 의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(20) | 40785 | 1 | uint16 | 785 | 784 | 622 | StrModTmpMin |  | rack내에 최소 온도 값 |  |  |  | M
| rep(20) | 40786 | 1 | uint16 | 786 | 785 | 623 | StrModTmpMinMod |  | rack내에 최소 온도의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(20) | 40787 | 1 | uint16 | 787 | 786 | 624 | StrModTmpAvg |  | rack내의 tray의 평균 온도 값 |  |  |  | M
| rep(20) | 40788 | 1 | pad | 788 | 787 | 625 | Pad3 |  | pad |  |  |  | M
| rep(20) | 40789 | 2 | bitfield32 | 790 | 788 | 626 | StrConSt |  | 릴레이의 상태 (bit0:rack1, bit1:rack2, bit2:rack3 …. ) |  |  |  | O
| rep(20) | 40791 | 2 | bitfield32 | 792 | 790 | 628 | StrEvt1 |  | rack의 EVENT1 |  |  |  | M
| rep(20) | 40793 | 2 | bitfield32 | 794 | 792 | 630 | StrEvt2 |  | Rack의 event 2 |  |  |  | O
| rep(20) | 40795 | 2 | bitfield32 | 796 | 794 | 632 | StrEvtVnd1 |  | vendor 의 specific event 1 |  |  |  | O
| rep(20) | 40797 | 2 | bitfield32 | 798 | 796 | 634 | StrEvtVnd2 |  | vendor 의 specific event 2 |  |  |  | O
| rep(20) | 40799 | 1 | enum16 | 799 | 798 | 636 | StrSetEna |  | rack의 enable, disable 정보 |  |  | R/W | O
| rep(20) | 40800 | 1 | enum16 | 800 | 799 | 637 | StrSetCon |  | rack의 통신 연결 정보 |  |  | R/W | O
| rep(20) | 40801 | 1 | pad | 801 | 800 | 638 | Pad4 | [5 empty] | M
| rep(20) | 40802 | 1 | pad | 802 | 801 | 639 | Pad5 | [5 empty] | M
| rep(21) | 40803 | 1 | uint16 | 803 | 802 | 640 | StrNMod |  | rack안에 tray의 개수 |  |  |  | M
| rep(21) | 40804 | 2 | bitfield32 | 805 | 803 | 641 | StrSt |  | rack의 현재 상태 bit0: rack enabled bit1: relay on |  |  |  | M
| rep(21) | 40806 | 1 | uint16 | 806 | 805 | 643 | StrConFail |  | Connection 실패 원인 |  |  |  | O
| rep(21) | 40807 | 1 | uint16 | 807 | 806 | 644 | StrSoC |  | rack의 SOC |  |  |  | M
| rep(21) | 40808 | 1 | uint16 | 808 | 807 | 645 | StrSoH |  | rack의 SOH |  |  |  | M
| rep(21) | 40809 | 1 | uint16 | 809 | 808 | 646 | StrA |  | rack의 전류값 |  |  |  | M
| rep(21) | 40810 | 1 | uint16 | 810 | 809 | 647 | StrCellVMax |  | rack내에 CELL의 최대 전압 |  |  |  | M
| rep(21) | 40811 | 1 | uint16 | 811 | 810 | 648 | StrCellVMaxMod |  | rack내에 최대 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(21) | 40812 | 1 | uint16 | 812 | 811 | 649 | StrCellVMin |  | rack내에 CELL의 최소 전압 |  |  |  | M
| rep(21) | 40813 | 1 | uint16 | 813 | 812 | 650 | StrCellVMinMod |  | rack내에 최소 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(21) | 40814 | 1 | uint16 | 814 | 813 | 651 | StrCellVAvg |  | rack내 CELL 의 평균 전압 값 |  |  |  | M
| rep(21) | 40815 | 1 | uint16 | 815 | 814 | 652 | StrModTmpMax |  | rack내에 최대 온도 값 |  |  |  | M
| rep(21) | 40816 | 1 | uint16 | 816 | 815 | 653 | StrModTmpMaxMod |  | rack내에 최대 온도 의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(21) | 40817 | 1 | uint16 | 817 | 816 | 654 | StrModTmpMin |  | rack내에 최소 온도 값 |  |  |  | M
| rep(21) | 40818 | 1 | uint16 | 818 | 817 | 655 | StrModTmpMinMod |  | rack내에 최소 온도의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(21) | 40819 | 1 | uint16 | 819 | 818 | 656 | StrModTmpAvg |  | rack내의 tray의 평균 온도 값 |  |  |  | M
| rep(21) | 40820 | 1 | pad | 820 | 819 | 657 | Pad3 |  | pad |  |  |  | M
| rep(21) | 40821 | 2 | bitfield32 | 822 | 820 | 658 | StrConSt |  | 릴레이의 상태 (bit0:rack1, bit1:rack2, bit2:rack3 …. ) |  |  |  | O
| rep(21) | 40823 | 2 | bitfield32 | 824 | 822 | 660 | StrEvt1 |  | rack의 EVENT1 |  |  |  | M
| rep(21) | 40825 | 2 | bitfield32 | 826 | 824 | 662 | StrEvt2 |  | Rack의 event 2 |  |  |  | O
| rep(21) | 40827 | 2 | bitfield32 | 828 | 826 | 664 | StrEvtVnd1 |  | vendor 의 specific event 1 |  |  |  | O
| rep(21) | 40829 | 2 | bitfield32 | 830 | 828 | 666 | StrEvtVnd2 |  | vendor 의 specific event 2 |  |  |  | O
| rep(21) | 40831 | 1 | enum16 | 831 | 830 | 668 | StrSetEna |  | rack의 enable, disable 정보 |  |  | R/W | O
| rep(21) | 40832 | 1 | enum16 | 832 | 831 | 669 | StrSetCon |  | rack의 통신 연결 정보 |  |  | R/W | O
| rep(21) | 40833 | 1 | pad | 833 | 832 | 670 | Pad4 | [5 empty] | M
| rep(21) | 40834 | 1 | pad | 834 | 833 | 671 | Pad5 | [5 empty] | M
| rep(22) | 40835 | 1 | uint16 | 835 | 834 | 672 | StrNMod |  | rack안에 tray의 개수 |  |  |  | M
| rep(22) | 40836 | 2 | bitfield32 | 837 | 835 | 673 | StrSt |  | rack의 현재 상태 bit0: rack enabled bit1: relay on |  |  |  | M
| rep(22) | 40838 | 1 | uint16 | 838 | 837 | 675 | StrConFail |  | Connection 실패 원인 |  |  |  | O
| rep(22) | 40839 | 1 | uint16 | 839 | 838 | 676 | StrSoC |  | rack의 SOC |  |  |  | M
| rep(22) | 40840 | 1 | uint16 | 840 | 839 | 677 | StrSoH |  | rack의 SOH |  |  |  | M
| rep(22) | 40841 | 1 | uint16 | 841 | 840 | 678 | StrA |  | rack의 전류값 |  |  |  | M
| rep(22) | 40842 | 1 | uint16 | 842 | 841 | 679 | StrCellVMax |  | rack내에 CELL의 최대 전압 |  |  |  | M
| rep(22) | 40843 | 1 | uint16 | 843 | 842 | 680 | StrCellVMaxMod |  | rack내에 최대 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(22) | 40844 | 1 | uint16 | 844 | 843 | 681 | StrCellVMin |  | rack내에 CELL의 최소 전압 |  |  |  | M
| rep(22) | 40845 | 1 | uint16 | 845 | 844 | 682 | StrCellVMinMod |  | rack내에 최소 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(22) | 40846 | 1 | uint16 | 846 | 845 | 683 | StrCellVAvg |  | rack내 CELL 의 평균 전압 값 |  |  |  | M
| rep(22) | 40847 | 1 | uint16 | 847 | 846 | 684 | StrModTmpMax |  | rack내에 최대 온도 값 |  |  |  | M
| rep(22) | 40848 | 1 | uint16 | 848 | 847 | 685 | StrModTmpMaxMod |  | rack내에 최대 온도 의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(22) | 40849 | 1 | uint16 | 849 | 848 | 686 | StrModTmpMin |  | rack내에 최소 온도 값 |  |  |  | M
| rep(22) | 40850 | 1 | uint16 | 850 | 849 | 687 | StrModTmpMinMod |  | rack내에 최소 온도의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(22) | 40851 | 1 | uint16 | 851 | 850 | 688 | StrModTmpAvg |  | rack내의 tray의 평균 온도 값 |  |  |  | M
| rep(22) | 40852 | 1 | pad | 852 | 851 | 689 | Pad3 |  | pad |  |  |  | M
| rep(22) | 40853 | 2 | bitfield32 | 854 | 852 | 690 | StrConSt |  | 릴레이의 상태 (bit0:rack1, bit1:rack2, bit2:rack3 …. ) |  |  |  | O
| rep(22) | 40855 | 2 | bitfield32 | 856 | 854 | 692 | StrEvt1 |  | rack의 EVENT1 |  |  |  | M
| rep(22) | 40857 | 2 | bitfield32 | 858 | 856 | 694 | StrEvt2 |  | Rack의 event 2 |  |  |  | O
| rep(22) | 40859 | 2 | bitfield32 | 860 | 858 | 696 | StrEvtVnd1 |  | vendor 의 specific event 1 |  |  |  | O
| rep(22) | 40861 | 2 | bitfield32 | 862 | 860 | 698 | StrEvtVnd2 |  | vendor 의 specific event 2 |  |  |  | O
| rep(22) | 40863 | 1 | enum16 | 863 | 862 | 700 | StrSetEna |  | rack의 enable, disable 정보 |  |  | R/W | O
| rep(22) | 40864 | 1 | enum16 | 864 | 863 | 701 | StrSetCon |  | rack의 통신 연결 정보 |  |  | R/W | O
| rep(22) | 40865 | 1 | pad | 865 | 864 | 702 | Pad4 | [5 empty] | M
| rep(22) | 40866 | 1 | pad | 866 | 865 | 703 | Pad5 | [5 empty] | M
| rep(23) | 40867 | 1 | uint16 | 867 | 866 | 704 | StrNMod |  | rack안에 tray의 개수 |  |  |  | M
| rep(23) | 40868 | 2 | bitfield32 | 869 | 867 | 705 | StrSt |  | rack의 현재 상태 bit0: rack enabled bit1: relay on |  |  |  | M
| rep(23) | 40870 | 1 | uint16 | 870 | 869 | 707 | StrConFail |  | Connection 실패 원인 |  |  |  | O
| rep(23) | 40871 | 1 | uint16 | 871 | 870 | 708 | StrSoC |  | rack의 SOC |  |  |  | M
| rep(23) | 40872 | 1 | uint16 | 872 | 871 | 709 | StrSoH |  | rack의 SOH |  |  |  | M
| rep(23) | 40873 | 1 | uint16 | 873 | 872 | 710 | StrA |  | rack의 전류값 |  |  |  | M
| rep(23) | 40874 | 1 | uint16 | 874 | 873 | 711 | StrCellVMax |  | rack내에 CELL의 최대 전압 |  |  |  | M
| rep(23) | 40875 | 1 | uint16 | 875 | 874 | 712 | StrCellVMaxMod |  | rack내에 최대 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(23) | 40876 | 1 | uint16 | 876 | 875 | 713 | StrCellVMin |  | rack내에 CELL의 최소 전압 |  |  |  | M
| rep(23) | 40877 | 1 | uint16 | 877 | 876 | 714 | StrCellVMinMod |  | rack내에 최소 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(23) | 40878 | 1 | uint16 | 878 | 877 | 715 | StrCellVAvg |  | rack내 CELL 의 평균 전압 값 |  |  |  | M
| rep(23) | 40879 | 1 | uint16 | 879 | 878 | 716 | StrModTmpMax |  | rack내에 최대 온도 값 |  |  |  | M
| rep(23) | 40880 | 1 | uint16 | 880 | 879 | 717 | StrModTmpMaxMod |  | rack내에 최대 온도 의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(23) | 40881 | 1 | uint16 | 881 | 880 | 718 | StrModTmpMin |  | rack내에 최소 온도 값 |  |  |  | M
| rep(23) | 40882 | 1 | uint16 | 882 | 881 | 719 | StrModTmpMinMod |  | rack내에 최소 온도의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(23) | 40883 | 1 | uint16 | 883 | 882 | 720 | StrModTmpAvg |  | rack내의 tray의 평균 온도 값 |  |  |  | M
| rep(23) | 40884 | 1 | pad | 884 | 883 | 721 | Pad3 |  | pad |  |  |  | M
| rep(23) | 40885 | 2 | bitfield32 | 886 | 884 | 722 | StrConSt |  | 릴레이의 상태 (bit0:rack1, bit1:rack2, bit2:rack3 …. ) |  |  |  | O
| rep(23) | 40887 | 2 | bitfield32 | 888 | 886 | 724 | StrEvt1 |  | rack의 EVENT1 |  |  |  | M
| rep(23) | 40889 | 2 | bitfield32 | 890 | 888 | 726 | StrEvt2 |  | Rack의 event 2 |  |  |  | O
| rep(23) | 40891 | 2 | bitfield32 | 892 | 890 | 728 | StrEvtVnd1 |  | vendor 의 specific event 1 |  |  |  | O
| rep(23) | 40893 | 2 | bitfield32 | 894 | 892 | 730 | StrEvtVnd2 |  | vendor 의 specific event 2 |  |  |  | O
| rep(23) | 40895 | 1 | enum16 | 895 | 894 | 732 | StrSetEna |  | rack의 enable, disable 정보 |  |  | R/W | O
| rep(23) | 40896 | 1 | enum16 | 896 | 895 | 733 | StrSetCon |  | rack의 통신 연결 정보 |  |  | R/W | O
| rep(23) | 40897 | 1 | pad | 897 | 896 | 734 | Pad4 | [5 empty] | M
| rep(23) | 40898 | 1 | pad | 898 | 897 | 735 | Pad5 | [5 empty] | M
| rep(24) | 40899 | 1 | uint16 | 899 | 898 | 736 | StrNMod |  | rack안에 tray의 개수 |  |  |  | M
| rep(24) | 40900 | 2 | bitfield32 | 901 | 899 | 737 | StrSt |  | rack의 현재 상태 bit0: rack enabled bit1: relay on |  |  |  | M
| rep(24) | 40902 | 1 | uint16 | 902 | 901 | 739 | StrConFail |  | Connection 실패 원인 |  |  |  | O
| rep(24) | 40903 | 1 | uint16 | 903 | 902 | 740 | StrSoC |  | rack의 SOC |  |  |  | M
| rep(24) | 40904 | 1 | uint16 | 904 | 903 | 741 | StrSoH |  | rack의 SOH |  |  |  | M
| rep(24) | 40905 | 1 | uint16 | 905 | 904 | 742 | StrA |  | rack의 전류값 |  |  |  | M
| rep(24) | 40906 | 1 | uint16 | 906 | 905 | 743 | StrCellVMax |  | rack내에 CELL의 최대 전압 |  |  |  | M
| rep(24) | 40907 | 1 | uint16 | 907 | 906 | 744 | StrCellVMaxMod |  | rack내에 최대 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(24) | 40908 | 1 | uint16 | 908 | 907 | 745 | StrCellVMin |  | rack내에 CELL의 최소 전압 |  |  |  | M
| rep(24) | 40909 | 1 | uint16 | 909 | 908 | 746 | StrCellVMinMod |  | rack내에 최소 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(24) | 40910 | 1 | uint16 | 910 | 909 | 747 | StrCellVAvg |  | rack내 CELL 의 평균 전압 값 |  |  |  | M
| rep(24) | 40911 | 1 | uint16 | 911 | 910 | 748 | StrModTmpMax |  | rack내에 최대 온도 값 |  |  |  | M
| rep(24) | 40912 | 1 | uint16 | 912 | 911 | 749 | StrModTmpMaxMod |  | rack내에 최대 온도 의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(24) | 40913 | 1 | uint16 | 913 | 912 | 750 | StrModTmpMin |  | rack내에 최소 온도 값 |  |  |  | M
| rep(24) | 40914 | 1 | uint16 | 914 | 913 | 751 | StrModTmpMinMod |  | rack내에 최소 온도의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(24) | 40915 | 1 | uint16 | 915 | 914 | 752 | StrModTmpAvg |  | rack내의 tray의 평균 온도 값 |  |  |  | M
| rep(24) | 40916 | 1 | pad | 916 | 915 | 753 | Pad3 |  | pad |  |  |  | M
| rep(24) | 40917 | 2 | bitfield32 | 918 | 916 | 754 | StrConSt |  | 릴레이의 상태 (bit0:rack1, bit1:rack2, bit2:rack3 …. ) |  |  |  | O
| rep(24) | 40919 | 2 | bitfield32 | 920 | 918 | 756 | StrEvt1 |  | rack의 EVENT1 |  |  |  | M
| rep(24) | 40921 | 2 | bitfield32 | 922 | 920 | 758 | StrEvt2 |  | Rack의 event 2 |  |  |  | O
| rep(24) | 40923 | 2 | bitfield32 | 924 | 922 | 760 | StrEvtVnd1 |  | vendor 의 specific event 1 |  |  |  | O
| rep(24) | 40925 | 2 | bitfield32 | 926 | 924 | 762 | StrEvtVnd2 |  | vendor 의 specific event 2 |  |  |  | O
| rep(24) | 40927 | 1 | enum16 | 927 | 926 | 764 | StrSetEna |  | rack의 enable, disable 정보 |  |  | R/W | O
| rep(24) | 40928 | 1 | enum16 | 928 | 927 | 765 | StrSetCon |  | rack의 통신 연결 정보 |  |  | R/W | O
| rep(24) | 40929 | 1 | pad | 929 | 928 | 766 | Pad4 | [5 empty] | M
| rep(24) | 40930 | 1 | pad | 930 | 929 | 767 | Pad5 | [5 empty] | M
| rep(25) | 40931 | 1 | uint16 | 931 | 930 | 768 | StrNMod |  | rack안에 tray의 개수 |  |  |  | M
| rep(25) | 40932 | 2 | bitfield32 | 933 | 931 | 769 | StrSt |  | rack의 현재 상태 bit0: rack enabled bit1: relay on |  |  |  | M
| rep(25) | 40934 | 1 | uint16 | 934 | 933 | 771 | StrConFail |  | Connection 실패 원인 |  |  |  | O
| rep(25) | 40935 | 1 | uint16 | 935 | 934 | 772 | StrSoC |  | rack의 SOC |  |  |  | M
| rep(25) | 40936 | 1 | uint16 | 936 | 935 | 773 | StrSoH |  | rack의 SOH |  |  |  | M
| rep(25) | 40937 | 1 | uint16 | 937 | 936 | 774 | StrA |  | rack의 전류값 |  |  |  | M
| rep(25) | 40938 | 1 | uint16 | 938 | 937 | 775 | StrCellVMax |  | rack내에 CELL의 최대 전압 |  |  |  | M
| rep(25) | 40939 | 1 | uint16 | 939 | 938 | 776 | StrCellVMaxMod |  | rack내에 최대 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(25) | 40940 | 1 | uint16 | 940 | 939 | 777 | StrCellVMin |  | rack내에 CELL의 최소 전압 |  |  |  | M
| rep(25) | 40941 | 1 | uint16 | 941 | 940 | 778 | StrCellVMinMod |  | rack내에 최소 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(25) | 40942 | 1 | uint16 | 942 | 941 | 779 | StrCellVAvg |  | rack내 CELL 의 평균 전압 값 |  |  |  | M
| rep(25) | 40943 | 1 | uint16 | 943 | 942 | 780 | StrModTmpMax |  | rack내에 최대 온도 값 |  |  |  | M
| rep(25) | 40944 | 1 | uint16 | 944 | 943 | 781 | StrModTmpMaxMod |  | rack내에 최대 온도 의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(25) | 40945 | 1 | uint16 | 945 | 944 | 782 | StrModTmpMin |  | rack내에 최소 온도 값 |  |  |  | M
| rep(25) | 40946 | 1 | uint16 | 946 | 945 | 783 | StrModTmpMinMod |  | rack내에 최소 온도의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(25) | 40947 | 1 | uint16 | 947 | 946 | 784 | StrModTmpAvg |  | rack내의 tray의 평균 온도 값 |  |  |  | M
| rep(25) | 40948 | 1 | pad | 948 | 947 | 785 | Pad3 |  | pad |  |  |  | M
| rep(25) | 40949 | 2 | bitfield32 | 950 | 948 | 786 | StrConSt |  | 릴레이의 상태 (bit0:rack1, bit1:rack2, bit2:rack3 …. ) |  |  |  | O
| rep(25) | 40951 | 2 | bitfield32 | 952 | 950 | 788 | StrEvt1 |  | rack의 EVENT1 |  |  |  | M
| rep(25) | 40953 | 2 | bitfield32 | 954 | 952 | 790 | StrEvt2 |  | Rack의 event 2 |  |  |  | O
| rep(25) | 40955 | 2 | bitfield32 | 956 | 954 | 792 | StrEvtVnd1 |  | vendor 의 specific event 1 |  |  |  | O
| rep(25) | 40957 | 2 | bitfield32 | 958 | 956 | 794 | StrEvtVnd2 |  | vendor 의 specific event 2 |  |  |  | O
| rep(25) | 40959 | 1 | enum16 | 959 | 958 | 796 | StrSetEna |  | rack의 enable, disable 정보 |  |  | R/W | O
| rep(25) | 40960 | 1 | enum16 | 960 | 959 | 797 | StrSetCon |  | rack의 통신 연결 정보 |  |  | R/W | O
| rep(25) | 40961 | 1 | pad | 961 | 960 | 798 | Pad4 | [5 empty] | M
| rep(25) | 40962 | 1 | pad | 962 | 961 | 799 | Pad5 | [5 empty] | M
| rep(26) | 40963 | 1 | uint16 | 963 | 962 | 800 | StrNMod |  | rack안에 tray의 개수 |  |  |  | M
| rep(26) | 40964 | 2 | bitfield32 | 965 | 963 | 801 | StrSt |  | rack의 현재 상태 bit0: rack enabled bit1: relay on |  |  |  | M
| rep(26) | 40966 | 1 | uint16 | 966 | 965 | 803 | StrConFail |  | Connection 실패 원인 |  |  |  | O
| rep(26) | 40967 | 1 | uint16 | 967 | 966 | 804 | StrSoC |  | rack의 SOC |  |  |  | M
| rep(26) | 40968 | 1 | uint16 | 968 | 967 | 805 | StrSoH |  | rack의 SOH |  |  |  | M
| rep(26) | 40969 | 1 | uint16 | 969 | 968 | 806 | StrA |  | rack의 전류값 |  |  |  | M
| rep(26) | 40970 | 1 | uint16 | 970 | 969 | 807 | StrCellVMax |  | rack내에 CELL의 최대 전압 |  |  |  | M
| rep(26) | 40971 | 1 | uint16 | 971 | 970 | 808 | StrCellVMaxMod |  | rack내에 최대 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(26) | 40972 | 1 | uint16 | 972 | 971 | 809 | StrCellVMin |  | rack내에 CELL의 최소 전압 |  |  |  | M
| rep(26) | 40973 | 1 | uint16 | 973 | 972 | 810 | StrCellVMinMod |  | rack내에 최소 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(26) | 40974 | 1 | uint16 | 974 | 973 | 811 | StrCellVAvg |  | rack내 CELL 의 평균 전압 값 |  |  |  | M
| rep(26) | 40975 | 1 | uint16 | 975 | 974 | 812 | StrModTmpMax |  | rack내에 최대 온도 값 |  |  |  | M
| rep(26) | 40976 | 1 | uint16 | 976 | 975 | 813 | StrModTmpMaxMod |  | rack내에 최대 온도 의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(26) | 40977 | 1 | uint16 | 977 | 976 | 814 | StrModTmpMin |  | rack내에 최소 온도 값 |  |  |  | M
| rep(26) | 40978 | 1 | uint16 | 978 | 977 | 815 | StrModTmpMinMod |  | rack내에 최소 온도의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(26) | 40979 | 1 | uint16 | 979 | 978 | 816 | StrModTmpAvg |  | rack내의 tray의 평균 온도 값 |  |  |  | M
| rep(26) | 40980 | 1 | pad | 980 | 979 | 817 | Pad3 |  | pad |  |  |  | M
| rep(26) | 40981 | 2 | bitfield32 | 982 | 980 | 818 | StrConSt |  | 릴레이의 상태 (bit0:rack1, bit1:rack2, bit2:rack3 …. ) |  |  |  | O
| rep(26) | 40983 | 2 | bitfield32 | 984 | 982 | 820 | StrEvt1 |  | rack의 EVENT1 |  |  |  | M
| rep(26) | 40985 | 2 | bitfield32 | 986 | 984 | 822 | StrEvt2 |  | Rack의 event 2 |  |  |  | O
| rep(26) | 40987 | 2 | bitfield32 | 988 | 986 | 824 | StrEvtVnd1 |  | vendor 의 specific event 1 |  |  |  | O
| rep(26) | 40989 | 2 | bitfield32 | 990 | 988 | 826 | StrEvtVnd2 |  | vendor 의 specific event 2 |  |  |  | O
| rep(26) | 40991 | 1 | enum16 | 991 | 990 | 828 | StrSetEna |  | rack의 enable, disable 정보 |  |  | R/W | O
| rep(26) | 40992 | 1 | enum16 | 992 | 991 | 829 | StrSetCon |  | rack의 통신 연결 정보 |  |  | R/W | O
| rep(26) | 40993 | 1 | pad | 993 | 992 | 830 | Pad4 | [5 empty] | M
| rep(26) | 40994 | 1 | pad | 994 | 993 | 831 | Pad5 | [5 empty] | M
| rep(27) | 40995 | 1 | uint16 | 995 | 994 | 832 | StrNMod |  | rack안에 tray의 개수 |  |  |  | M
| rep(27) | 40996 | 2 | bitfield32 | 997 | 995 | 833 | StrSt |  | rack의 현재 상태 bit0: rack enabled bit1: relay on |  |  |  | M
| rep(27) | 40998 | 1 | uint16 | 998 | 997 | 835 | StrConFail |  | Connection 실패 원인 |  |  |  | O
| rep(27) | 40999 | 1 | uint16 | 999 | 998 | 836 | StrSoC |  | rack의 SOC |  |  |  | M
| rep(27) | 41000 | 1 | uint16 | 1000 | 999 | 837 | StrSoH |  | rack의 SOH |  |  |  | M
| rep(27) | 41001 | 1 | uint16 | 1001 | 1000 | 838 | StrA |  | rack의 전류값 |  |  |  | M
| rep(27) | 41002 | 1 | uint16 | 1002 | 1001 | 839 | StrCellVMax |  | rack내에 CELL의 최대 전압 |  |  |  | M
| rep(27) | 41003 | 1 | uint16 | 1003 | 1002 | 840 | StrCellVMaxMod |  | rack내에 최대 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(27) | 41004 | 1 | uint16 | 1004 | 1003 | 841 | StrCellVMin |  | rack내에 CELL의 최소 전압 |  |  |  | M
| rep(27) | 41005 | 1 | uint16 | 1005 | 1004 | 842 | StrCellVMinMod |  | rack내에 최소 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(27) | 41006 | 1 | uint16 | 1006 | 1005 | 843 | StrCellVAvg |  | rack내 CELL 의 평균 전압 값 |  |  |  | M
| rep(27) | 41007 | 1 | uint16 | 1007 | 1006 | 844 | StrModTmpMax |  | rack내에 최대 온도 값 |  |  |  | M
| rep(27) | 41008 | 1 | uint16 | 1008 | 1007 | 845 | StrModTmpMaxMod |  | rack내에 최대 온도 의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(27) | 41009 | 1 | uint16 | 1009 | 1008 | 846 | StrModTmpMin |  | rack내에 최소 온도 값 |  |  |  | M
| rep(27) | 41010 | 1 | uint16 | 1010 | 1009 | 847 | StrModTmpMinMod |  | rack내에 최소 온도의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(27) | 41011 | 1 | uint16 | 1011 | 1010 | 848 | StrModTmpAvg |  | rack내의 tray의 평균 온도 값 |  |  |  | M
| rep(27) | 41012 | 1 | pad | 1012 | 1011 | 849 | Pad3 |  | pad |  |  |  | M
| rep(27) | 41013 | 2 | bitfield32 | 1014 | 1012 | 850 | StrConSt |  | 릴레이의 상태 (bit0:rack1, bit1:rack2, bit2:rack3 …. ) |  |  |  | O
| rep(27) | 41015 | 2 | bitfield32 | 1016 | 1014 | 852 | StrEvt1 |  | rack의 EVENT1 |  |  |  | M
| rep(27) | 41017 | 2 | bitfield32 | 1018 | 1016 | 854 | StrEvt2 |  | Rack의 event 2 |  |  |  | O
| rep(27) | 41019 | 2 | bitfield32 | 1020 | 1018 | 856 | StrEvtVnd1 |  | vendor 의 specific event 1 |  |  |  | O
| rep(27) | 41021 | 2 | bitfield32 | 1022 | 1020 | 858 | StrEvtVnd2 |  | vendor 의 specific event 2 |  |  |  | O
| rep(27) | 41023 | 1 | enum16 | 1023 | 1022 | 860 | StrSetEna |  | rack의 enable, disable 정보 |  |  | R/W | O
| rep(27) | 41024 | 1 | enum16 | 1024 | 1023 | 861 | StrSetCon |  | rack의 통신 연결 정보 |  |  | R/W | O
| rep(27) | 41025 | 1 | pad | 1025 | 1024 | 862 | Pad4 | [5 empty] | M
| rep(27) | 41026 | 1 | pad | 1026 | 1025 | 863 | Pad5 | [5 empty] | M
| rep(28) | 41027 | 1 | uint16 | 1027 | 1026 | 864 | StrNMod |  | rack안에 tray의 개수 |  |  |  | M
| rep(28) | 41028 | 2 | bitfield32 | 1029 | 1027 | 865 | StrSt |  | rack의 현재 상태 bit0: rack enabled bit1: relay on |  |  |  | M
| rep(28) | 41030 | 1 | uint16 | 1030 | 1029 | 867 | StrConFail |  | Connection 실패 원인 |  |  |  | O
| rep(28) | 41031 | 1 | uint16 | 1031 | 1030 | 868 | StrSoC |  | rack의 SOC |  |  |  | M
| rep(28) | 41032 | 1 | uint16 | 1032 | 1031 | 869 | StrSoH |  | rack의 SOH |  |  |  | M
| rep(28) | 41033 | 1 | uint16 | 1033 | 1032 | 870 | StrA |  | rack의 전류값 |  |  |  | M
| rep(28) | 41034 | 1 | uint16 | 1034 | 1033 | 871 | StrCellVMax |  | rack내에 CELL의 최대 전압 |  |  |  | M
| rep(28) | 41035 | 1 | uint16 | 1035 | 1034 | 872 | StrCellVMaxMod |  | rack내에 최대 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(28) | 41036 | 1 | uint16 | 1036 | 1035 | 873 | StrCellVMin |  | rack내에 CELL의 최소 전압 |  |  |  | M
| rep(28) | 41037 | 1 | uint16 | 1037 | 1036 | 874 | StrCellVMinMod |  | rack내에 최소 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(28) | 41038 | 1 | uint16 | 1038 | 1037 | 875 | StrCellVAvg |  | rack내 CELL 의 평균 전압 값 |  |  |  | M
| rep(28) | 41039 | 1 | uint16 | 1039 | 1038 | 876 | StrModTmpMax |  | rack내에 최대 온도 값 |  |  |  | M
| rep(28) | 41040 | 1 | uint16 | 1040 | 1039 | 877 | StrModTmpMaxMod |  | rack내에 최대 온도 의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(28) | 41041 | 1 | uint16 | 1041 | 1040 | 878 | StrModTmpMin |  | rack내에 최소 온도 값 |  |  |  | M
| rep(28) | 41042 | 1 | uint16 | 1042 | 1041 | 879 | StrModTmpMinMod |  | rack내에 최소 온도의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(28) | 41043 | 1 | uint16 | 1043 | 1042 | 880 | StrModTmpAvg |  | rack내의 tray의 평균 온도 값 |  |  |  | M
| rep(28) | 41044 | 1 | pad | 1044 | 1043 | 881 | Pad3 |  | pad |  |  |  | M
| rep(28) | 41045 | 2 | bitfield32 | 1046 | 1044 | 882 | StrConSt |  | 릴레이의 상태 (bit0:rack1, bit1:rack2, bit2:rack3 …. ) |  |  |  | O
| rep(28) | 41047 | 2 | bitfield32 | 1048 | 1046 | 884 | StrEvt1 |  | rack의 EVENT1 |  |  |  | M
| rep(28) | 41049 | 2 | bitfield32 | 1050 | 1048 | 886 | StrEvt2 |  | Rack의 event 2 |  |  |  | O
| rep(28) | 41051 | 2 | bitfield32 | 1052 | 1050 | 888 | StrEvtVnd1 |  | vendor 의 specific event 1 |  |  |  | O
| rep(28) | 41053 | 2 | bitfield32 | 1054 | 1052 | 890 | StrEvtVnd2 |  | vendor 의 specific event 2 |  |  |  | O
| rep(28) | 41055 | 1 | enum16 | 1055 | 1054 | 892 | StrSetEna |  | rack의 enable, disable 정보 |  |  | R/W | O
| rep(28) | 41056 | 1 | enum16 | 1056 | 1055 | 893 | StrSetCon |  | rack의 통신 연결 정보 |  |  | R/W | O
| rep(28) | 41057 | 1 | pad | 1057 | 1056 | 894 | Pad4 | [5 empty] | M
| rep(28) | 41058 | 1 | pad | 1058 | 1057 | 895 | Pad5 | [5 empty] | M
| rep(29) | 41059 | 1 | uint16 | 1059 | 1058 | 896 | StrNMod |  | rack안에 tray의 개수 |  |  |  | M
| rep(29) | 41060 | 2 | bitfield32 | 1061 | 1059 | 897 | StrSt |  | rack의 현재 상태 bit0: rack enabled bit1: relay on |  |  |  | M
| rep(29) | 41062 | 1 | uint16 | 1062 | 1061 | 899 | StrConFail |  | Connection 실패 원인 |  |  |  | O
| rep(29) | 41063 | 1 | uint16 | 1063 | 1062 | 900 | StrSoC |  | rack의 SOC |  |  |  | M
| rep(29) | 41064 | 1 | uint16 | 1064 | 1063 | 901 | StrSoH |  | rack의 SOH |  |  |  | M
| rep(29) | 41065 | 1 | uint16 | 1065 | 1064 | 902 | StrA |  | rack의 전류값 |  |  |  | M
| rep(29) | 41066 | 1 | uint16 | 1066 | 1065 | 903 | StrCellVMax |  | rack내에 CELL의 최대 전압 |  |  |  | M
| rep(29) | 41067 | 1 | uint16 | 1067 | 1066 | 904 | StrCellVMaxMod |  | rack내에 최대 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(29) | 41068 | 1 | uint16 | 1068 | 1067 | 905 | StrCellVMin |  | rack내에 CELL의 최소 전압 |  |  |  | M
| rep(29) | 41069 | 1 | uint16 | 1069 | 1068 | 906 | StrCellVMinMod |  | rack내에 최소 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(29) | 41070 | 1 | uint16 | 1070 | 1069 | 907 | StrCellVAvg |  | rack내 CELL 의 평균 전압 값 |  |  |  | M
| rep(29) | 41071 | 1 | uint16 | 1071 | 1070 | 908 | StrModTmpMax |  | rack내에 최대 온도 값 |  |  |  | M
| rep(29) | 41072 | 1 | uint16 | 1072 | 1071 | 909 | StrModTmpMaxMod |  | rack내에 최대 온도 의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(29) | 41073 | 1 | uint16 | 1073 | 1072 | 910 | StrModTmpMin |  | rack내에 최소 온도 값 |  |  |  | M
| rep(29) | 41074 | 1 | uint16 | 1074 | 1073 | 911 | StrModTmpMinMod |  | rack내에 최소 온도의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(29) | 41075 | 1 | uint16 | 1075 | 1074 | 912 | StrModTmpAvg |  | rack내의 tray의 평균 온도 값 |  |  |  | M
| rep(29) | 41076 | 1 | pad | 1076 | 1075 | 913 | Pad3 |  | pad |  |  |  | M
| rep(29) | 41077 | 2 | bitfield32 | 1078 | 1076 | 914 | StrConSt |  | 릴레이의 상태 (bit0:rack1, bit1:rack2, bit2:rack3 …. ) |  |  |  | O
| rep(29) | 41079 | 2 | bitfield32 | 1080 | 1078 | 916 | StrEvt1 |  | rack의 EVENT1 |  |  |  | M
| rep(29) | 41081 | 2 | bitfield32 | 1082 | 1080 | 918 | StrEvt2 |  | Rack의 event 2 |  |  |  | O
| rep(29) | 41083 | 2 | bitfield32 | 1084 | 1082 | 920 | StrEvtVnd1 |  | vendor 의 specific event 1 |  |  |  | O
| rep(29) | 41085 | 2 | bitfield32 | 1086 | 1084 | 922 | StrEvtVnd2 |  | vendor 의 specific event 2 |  |  |  | O
| rep(29) | 41087 | 1 | enum16 | 1087 | 1086 | 924 | StrSetEna |  | rack의 enable, disable 정보 |  |  | R/W | O
| rep(29) | 41088 | 1 | enum16 | 1088 | 1087 | 925 | StrSetCon |  | rack의 통신 연결 정보 |  |  | R/W | O
| rep(29) | 41089 | 1 | pad | 1089 | 1088 | 926 | Pad4 | [5 empty] | M
| rep(29) | 41090 | 1 | pad | 1090 | 1089 | 927 | Pad5 | [5 empty] | M
| rep(30) | 41091 | 1 | uint16 | 1091 | 1090 | 928 | StrNMod |  | rack안에 tray의 개수 |  |  |  | M
| rep(30) | 41092 | 2 | bitfield32 | 1093 | 1091 | 929 | StrSt |  | rack의 현재 상태 bit0: rack enabled bit1: relay on |  |  |  | M
| rep(30) | 41094 | 1 | uint16 | 1094 | 1093 | 931 | StrConFail |  | Connection 실패 원인 |  |  |  | O
| rep(30) | 41095 | 1 | uint16 | 1095 | 1094 | 932 | StrSoC |  | rack의 SOC |  |  |  | M
| rep(30) | 41096 | 1 | uint16 | 1096 | 1095 | 933 | StrSoH |  | rack의 SOH |  |  |  | M
| rep(30) | 41097 | 1 | uint16 | 1097 | 1096 | 934 | StrA |  | rack의 전류값 |  |  |  | M
| rep(30) | 41098 | 1 | uint16 | 1098 | 1097 | 935 | StrCellVMax |  | rack내에 CELL의 최대 전압 |  |  |  | M
| rep(30) | 41099 | 1 | uint16 | 1099 | 1098 | 936 | StrCellVMaxMod |  | rack내에 최대 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(30) | 41100 | 1 | uint16 | 1100 | 1099 | 937 | StrCellVMin |  | rack내에 CELL의 최소 전압 |  |  |  | M
| rep(30) | 41101 | 1 | uint16 | 1101 | 1100 | 938 | StrCellVMinMod |  | rack내에 최소 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(30) | 41102 | 1 | uint16 | 1102 | 1101 | 939 | StrCellVAvg |  | rack내 CELL 의 평균 전압 값 |  |  |  | M
| rep(30) | 41103 | 1 | uint16 | 1103 | 1102 | 940 | StrModTmpMax |  | rack내에 최대 온도 값 |  |  |  | M
| rep(30) | 41104 | 1 | uint16 | 1104 | 1103 | 941 | StrModTmpMaxMod |  | rack내에 최대 온도 의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(30) | 41105 | 1 | uint16 | 1105 | 1104 | 942 | StrModTmpMin |  | rack내에 최소 온도 값 |  |  |  | M
| rep(30) | 41106 | 1 | uint16 | 1106 | 1105 | 943 | StrModTmpMinMod |  | rack내에 최소 온도의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(30) | 41107 | 1 | uint16 | 1107 | 1106 | 944 | StrModTmpAvg |  | rack내의 tray의 평균 온도 값 |  |  |  | M
| rep(30) | 41108 | 1 | pad | 1108 | 1107 | 945 | Pad3 |  | pad |  |  |  | M
| rep(30) | 41109 | 2 | bitfield32 | 1110 | 1108 | 946 | StrConSt |  | 릴레이의 상태 (bit0:rack1, bit1:rack2, bit2:rack3 …. ) |  |  |  | O
| rep(30) | 41111 | 2 | bitfield32 | 1112 | 1110 | 948 | StrEvt1 |  | rack의 EVENT1 |  |  |  | M
| rep(30) | 41113 | 2 | bitfield32 | 1114 | 1112 | 950 | StrEvt2 |  | Rack의 event 2 |  |  |  | O
| rep(30) | 41115 | 2 | bitfield32 | 1116 | 1114 | 952 | StrEvtVnd1 |  | vendor 의 specific event 1 |  |  |  | O
| rep(30) | 41117 | 2 | bitfield32 | 1118 | 1116 | 954 | StrEvtVnd2 |  | vendor 의 specific event 2 |  |  |  | O
| rep(30) | 41119 | 1 | enum16 | 1119 | 1118 | 956 | StrSetEna |  | rack의 enable, disable 정보 |  |  | R/W | O
| rep(30) | 41120 | 1 | enum16 | 1120 | 1119 | 957 | StrSetCon |  | rack의 통신 연결 정보 |  |  | R/W | O
| rep(30) | 41121 | 1 | pad | 1121 | 1120 | 958 | Pad4 | [5 empty] | M
| rep(30) | 41122 | 1 | pad | 1122 | 1121 | 959 | Pad5 | [5 empty] | M
| rep(31) | 41123 | 1 | uint16 | 1123 | 1122 | 960 | StrNMod |  | rack안에 tray의 개수 |  |  |  | M
| rep(31) | 41124 | 2 | bitfield32 | 1125 | 1123 | 961 | StrSt |  | rack의 현재 상태 bit0: rack enabled bit1: relay on |  |  |  | M
| rep(31) | 41126 | 1 | uint16 | 1126 | 1125 | 963 | StrConFail |  | Connection 실패 원인 |  |  |  | O
| rep(31) | 41127 | 1 | uint16 | 1127 | 1126 | 964 | StrSoC |  | rack의 SOC |  |  |  | M
| rep(31) | 41128 | 1 | uint16 | 1128 | 1127 | 965 | StrSoH |  | rack의 SOH |  |  |  | M
| rep(31) | 41129 | 1 | uint16 | 1129 | 1128 | 966 | StrA |  | rack의 전류값 |  |  |  | M
| rep(31) | 41130 | 1 | uint16 | 1130 | 1129 | 967 | StrCellVMax |  | rack내에 CELL의 최대 전압 |  |  |  | M
| rep(31) | 41131 | 1 | uint16 | 1131 | 1130 | 968 | StrCellVMaxMod |  | rack내에 최대 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(31) | 41132 | 1 | uint16 | 1132 | 1131 | 969 | StrCellVMin |  | rack내에 CELL의 최소 전압 |  |  |  | M
| rep(31) | 41133 | 1 | uint16 | 1133 | 1132 | 970 | StrCellVMinMod |  | rack내에 최소 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(31) | 41134 | 1 | uint16 | 1134 | 1133 | 971 | StrCellVAvg |  | rack내 CELL 의 평균 전압 값 |  |  |  | M
| rep(31) | 41135 | 1 | uint16 | 1135 | 1134 | 972 | StrModTmpMax |  | rack내에 최대 온도 값 |  |  |  | M
| rep(31) | 41136 | 1 | uint16 | 1136 | 1135 | 973 | StrModTmpMaxMod |  | rack내에 최대 온도 의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(31) | 41137 | 1 | uint16 | 1137 | 1136 | 974 | StrModTmpMin |  | rack내에 최소 온도 값 |  |  |  | M
| rep(31) | 41138 | 1 | uint16 | 1138 | 1137 | 975 | StrModTmpMinMod |  | rack내에 최소 온도의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(31) | 41139 | 1 | uint16 | 1139 | 1138 | 976 | StrModTmpAvg |  | rack내의 tray의 평균 온도 값 |  |  |  | M
| rep(31) | 41140 | 1 | pad | 1140 | 1139 | 977 | Pad3 |  | pad |  |  |  | M
| rep(31) | 41141 | 2 | bitfield32 | 1142 | 1140 | 978 | StrConSt |  | 릴레이의 상태 (bit0:rack1, bit1:rack2, bit2:rack3 …. ) |  |  |  | O
| rep(31) | 41143 | 2 | bitfield32 | 1144 | 1142 | 980 | StrEvt1 |  | rack의 EVENT1 |  |  |  | M
| rep(31) | 41145 | 2 | bitfield32 | 1146 | 1144 | 982 | StrEvt2 |  | Rack의 event 2 |  |  |  | O
| rep(31) | 41147 | 2 | bitfield32 | 1148 | 1146 | 984 | StrEvtVnd1 |  | vendor 의 specific event 1 |  |  |  | O
| rep(31) | 41149 | 2 | bitfield32 | 1150 | 1148 | 986 | StrEvtVnd2 |  | vendor 의 specific event 2 |  |  |  | O
| rep(31) | 41151 | 1 | enum16 | 1151 | 1150 | 988 | StrSetEna |  | rack의 enable, disable 정보 |  |  | R/W | O
| rep(31) | 41152 | 1 | enum16 | 1152 | 1151 | 989 | StrSetCon |  | rack의 통신 연결 정보 |  |  | R/W | O
| rep(31) | 41153 | 1 | pad | 1153 | 1152 | 990 | Pad4 | [5 empty] | M
| rep(31) | 41154 | 1 | pad | 1154 | 1153 | 991 | Pad5 | [5 empty] | M
| rep(32) | 41155 | 1 | uint16 | 1155 | 1154 | 992 | StrNMod |  | rack안에 tray의 개수 |  |  |  | M
| rep(32) | 41156 | 2 | bitfield32 | 1157 | 1155 | 993 | StrSt |  | rack의 현재 상태 bit0: rack enabled bit1: relay on |  |  |  | M
| rep(32) | 41158 | 1 | uint16 | 1158 | 1157 | 995 | StrConFail |  | Connection 실패 원인 |  |  |  | O
| rep(32) | 41159 | 1 | uint16 | 1159 | 1158 | 996 | StrSoC |  | rack의 SOC |  |  |  | M
| rep(32) | 41160 | 1 | uint16 | 1160 | 1159 | 997 | StrSoH |  | rack의 SOH |  |  |  | M
| rep(32) | 41161 | 1 | uint16 | 1161 | 1160 | 998 | StrA |  | rack의 전류값 |  |  |  | M
| rep(32) | 41162 | 1 | uint16 | 1162 | 1161 | 999 | StrCellVMax |  | rack내에 CELL의 최대 전압 |  |  |  | M
| rep(32) | 41163 | 1 | uint16 | 1163 | 1162 | 1000 | StrCellVMaxMod |  | rack내에 최대 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(32) | 41164 | 1 | uint16 | 1164 | 1163 | 1001 | StrCellVMin |  | rack내에 CELL의 최소 전압 |  |  |  | M
| rep(32) | 41165 | 1 | uint16 | 1165 | 1164 | 1002 | StrCellVMinMod |  | rack내에 최소 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(32) | 41166 | 1 | uint16 | 1166 | 1165 | 1003 | StrCellVAvg |  | rack내 CELL 의 평균 전압 값 |  |  |  | M
| rep(32) | 41167 | 1 | uint16 | 1167 | 1166 | 1004 | StrModTmpMax |  | rack내에 최대 온도 값 |  |  |  | M
| rep(32) | 41168 | 1 | uint16 | 1168 | 1167 | 1005 | StrModTmpMaxMod |  | rack내에 최대 온도 의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(32) | 41169 | 1 | uint16 | 1169 | 1168 | 1006 | StrModTmpMin |  | rack내에 최소 온도 값 |  |  |  | M
| rep(32) | 41170 | 1 | uint16 | 1170 | 1169 | 1007 | StrModTmpMinMod |  | rack내에 최소 온도의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(32) | 41171 | 1 | uint16 | 1171 | 1170 | 1008 | StrModTmpAvg |  | rack내의 tray의 평균 온도 값 |  |  |  | M
| rep(32) | 41172 | 1 | pad | 1172 | 1171 | 1009 | Pad3 |  | pad |  |  |  | M
| rep(32) | 41173 | 2 | bitfield32 | 1174 | 1172 | 1010 | StrConSt |  | 릴레이의 상태 (bit0:rack1, bit1:rack2, bit2:rack3 …. ) |  |  |  | O
| rep(32) | 41175 | 2 | bitfield32 | 1176 | 1174 | 1012 | StrEvt1 |  | rack의 EVENT1 |  |  |  | M
| rep(32) | 41177 | 2 | bitfield32 | 1178 | 1176 | 1014 | StrEvt2 |  | Rack의 event 2 |  |  |  | O
| rep(32) | 41179 | 2 | bitfield32 | 1180 | 1178 | 1016 | StrEvtVnd1 |  | vendor 의 specific event 1 |  |  |  | O
| rep(32) | 41181 | 2 | bitfield32 | 1182 | 1180 | 1018 | StrEvtVnd2 |  | vendor 의 specific event 2 |  |  |  | O
| rep(32) | 41183 | 1 | enum16 | 1183 | 1182 | 1020 | StrSetEna |  | rack의 enable, disable 정보 |  |  | R/W | O
| rep(32) | 41184 | 1 | enum16 | 1184 | 1183 | 1021 | StrSetCon |  | rack의 통신 연결 정보 |  |  | R/W | O
| rep(32) | 41185 | 1 | pad | 1185 | 1184 | 1022 | Pad4 | [5 empty] | M
| rep(32) | 41186 | 1 | pad | 1186 | 1185 | 1023 | Pad5 | [5 empty] | M
| rep(33) | 41187 | 1 | uint16 | 1187 | 1186 | 1024 | StrNMod |  | rack안에 tray의 개수 |  |  |  | M
| rep(33) | 41188 | 2 | bitfield32 | 1189 | 1187 | 1025 | StrSt |  | rack의 현재 상태 bit0: rack enabled bit1: relay on |  |  |  | M
| rep(33) | 41190 | 1 | uint16 | 1190 | 1189 | 1027 | StrConFail |  | Connection 실패 원인 |  |  |  | O
| rep(33) | 41191 | 1 | uint16 | 1191 | 1190 | 1028 | StrSoC |  | rack의 SOC |  |  |  | M
| rep(33) | 41192 | 1 | uint16 | 1192 | 1191 | 1029 | StrSoH |  | rack의 SOH |  |  |  | M
| rep(33) | 41193 | 1 | uint16 | 1193 | 1192 | 1030 | StrA |  | rack의 전류값 |  |  |  | M
| rep(33) | 41194 | 1 | uint16 | 1194 | 1193 | 1031 | StrCellVMax |  | rack내에 CELL의 최대 전압 |  |  |  | M
| rep(33) | 41195 | 1 | uint16 | 1195 | 1194 | 1032 | StrCellVMaxMod |  | rack내에 최대 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(33) | 41196 | 1 | uint16 | 1196 | 1195 | 1033 | StrCellVMin |  | rack내에 CELL의 최소 전압 |  |  |  | M
| rep(33) | 41197 | 1 | uint16 | 1197 | 1196 | 1034 | StrCellVMinMod |  | rack내에 최소 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(33) | 41198 | 1 | uint16 | 1198 | 1197 | 1035 | StrCellVAvg |  | rack내 CELL 의 평균 전압 값 |  |  |  | M
| rep(33) | 41199 | 1 | uint16 | 1199 | 1198 | 1036 | StrModTmpMax |  | rack내에 최대 온도 값 |  |  |  | M
| rep(33) | 41200 | 1 | uint16 | 1200 | 1199 | 1037 | StrModTmpMaxMod |  | rack내에 최대 온도 의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(33) | 41201 | 1 | uint16 | 1201 | 1200 | 1038 | StrModTmpMin |  | rack내에 최소 온도 값 |  |  |  | M
| rep(33) | 41202 | 1 | uint16 | 1202 | 1201 | 1039 | StrModTmpMinMod |  | rack내에 최소 온도의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(33) | 41203 | 1 | uint16 | 1203 | 1202 | 1040 | StrModTmpAvg |  | rack내의 tray의 평균 온도 값 |  |  |  | M
| rep(33) | 41204 | 1 | pad | 1204 | 1203 | 1041 | Pad3 |  | pad |  |  |  | M
| rep(33) | 41205 | 2 | bitfield32 | 1206 | 1204 | 1042 | StrConSt |  | 릴레이의 상태 (bit0:rack1, bit1:rack2, bit2:rack3 …. ) |  |  |  | O
| rep(33) | 41207 | 2 | bitfield32 | 1208 | 1206 | 1044 | StrEvt1 |  | rack의 EVENT1 |  |  |  | M
| rep(33) | 41209 | 2 | bitfield32 | 1210 | 1208 | 1046 | StrEvt2 |  | Rack의 event 2 |  |  |  | O
| rep(33) | 41211 | 2 | bitfield32 | 1212 | 1210 | 1048 | StrEvtVnd1 |  | vendor 의 specific event 1 |  |  |  | O
| rep(33) | 41213 | 2 | bitfield32 | 1214 | 1212 | 1050 | StrEvtVnd2 |  | vendor 의 specific event 2 |  |  |  | O
| rep(33) | 41215 | 1 | enum16 | 1215 | 1214 | 1052 | StrSetEna |  | rack의 enable, disable 정보 |  |  | R/W | O
| rep(33) | 41216 | 1 | enum16 | 1216 | 1215 | 1053 | StrSetCon |  | rack의 통신 연결 정보 |  |  | R/W | O
| rep(33) | 41217 | 1 | pad | 1217 | 1216 | 1054 | Pad4 | [5 empty] | M
| rep(33) | 41218 | 1 | pad | 1218 | 1217 | 1055 | Pad5 | [5 empty] | M
| rep(34) | 41219 | 1 | uint16 | 1219 | 1218 | 1056 | StrNMod |  | rack안에 tray의 개수 |  |  |  | M
| rep(34) | 41220 | 2 | bitfield32 | 1221 | 1219 | 1057 | StrSt |  | rack의 현재 상태 bit0: rack enabled bit1: relay on |  |  |  | M
| rep(34) | 41222 | 1 | uint16 | 1222 | 1221 | 1059 | StrConFail |  | Connection 실패 원인 |  |  |  | O
| rep(34) | 41223 | 1 | uint16 | 1223 | 1222 | 1060 | StrSoC |  | rack의 SOC |  |  |  | M
| rep(34) | 41224 | 1 | uint16 | 1224 | 1223 | 1061 | StrSoH |  | rack의 SOH |  |  |  | M
| rep(34) | 41225 | 1 | uint16 | 1225 | 1224 | 1062 | StrA |  | rack의 전류값 |  |  |  | M
| rep(34) | 41226 | 1 | uint16 | 1226 | 1225 | 1063 | StrCellVMax |  | rack내에 CELL의 최대 전압 |  |  |  | M
| rep(34) | 41227 | 1 | uint16 | 1227 | 1226 | 1064 | StrCellVMaxMod |  | rack내에 최대 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(34) | 41228 | 1 | uint16 | 1228 | 1227 | 1065 | StrCellVMin |  | rack내에 CELL의 최소 전압 |  |  |  | M
| rep(34) | 41229 | 1 | uint16 | 1229 | 1228 | 1066 | StrCellVMinMod |  | rack내에 최소 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(34) | 41230 | 1 | uint16 | 1230 | 1229 | 1067 | StrCellVAvg |  | rack내 CELL 의 평균 전압 값 |  |  |  | M
| rep(34) | 41231 | 1 | uint16 | 1231 | 1230 | 1068 | StrModTmpMax |  | rack내에 최대 온도 값 |  |  |  | M
| rep(34) | 41232 | 1 | uint16 | 1232 | 1231 | 1069 | StrModTmpMaxMod |  | rack내에 최대 온도 의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(34) | 41233 | 1 | uint16 | 1233 | 1232 | 1070 | StrModTmpMin |  | rack내에 최소 온도 값 |  |  |  | M
| rep(34) | 41234 | 1 | uint16 | 1234 | 1233 | 1071 | StrModTmpMinMod |  | rack내에 최소 온도의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(34) | 41235 | 1 | uint16 | 1235 | 1234 | 1072 | StrModTmpAvg |  | rack내의 tray의 평균 온도 값 |  |  |  | M
| rep(34) | 41236 | 1 | pad | 1236 | 1235 | 1073 | Pad3 |  | pad |  |  |  | M
| rep(34) | 41237 | 2 | bitfield32 | 1238 | 1236 | 1074 | StrConSt |  | 릴레이의 상태 (bit0:rack1, bit1:rack2, bit2:rack3 …. ) |  |  |  | O
| rep(34) | 41239 | 2 | bitfield32 | 1240 | 1238 | 1076 | StrEvt1 |  | rack의 EVENT1 |  |  |  | M
| rep(34) | 41241 | 2 | bitfield32 | 1242 | 1240 | 1078 | StrEvt2 |  | Rack의 event 2 |  |  |  | O
| rep(34) | 41243 | 2 | bitfield32 | 1244 | 1242 | 1080 | StrEvtVnd1 |  | vendor 의 specific event 1 |  |  |  | O
| rep(34) | 41245 | 2 | bitfield32 | 1246 | 1244 | 1082 | StrEvtVnd2 |  | vendor 의 specific event 2 |  |  |  | O
| rep(34) | 41247 | 1 | enum16 | 1247 | 1246 | 1084 | StrSetEna |  | rack의 enable, disable 정보 |  |  | R/W | O
| rep(34) | 41248 | 1 | enum16 | 1248 | 1247 | 1085 | StrSetCon |  | rack의 통신 연결 정보 |  |  | R/W | O
| rep(34) | 41249 | 1 | pad | 1249 | 1248 | 1086 | Pad4 | [5 empty] | M
| rep(34) | 41250 | 1 | pad | 1250 | 1249 | 1087 | Pad5 | [5 empty] | M
| rep(35) | 41251 | 1 | uint16 | 1251 | 1250 | 1088 | StrNMod |  | rack안에 tray의 개수 |  |  |  | M
| rep(35) | 41252 | 2 | bitfield32 | 1253 | 1251 | 1089 | StrSt |  | rack의 현재 상태 bit0: rack enabled bit1: relay on |  |  |  | M
| rep(35) | 41254 | 1 | uint16 | 1254 | 1253 | 1091 | StrConFail |  | Connection 실패 원인 |  |  |  | O
| rep(35) | 41255 | 1 | uint16 | 1255 | 1254 | 1092 | StrSoC |  | rack의 SOC |  |  |  | M
| rep(35) | 41256 | 1 | uint16 | 1256 | 1255 | 1093 | StrSoH |  | rack의 SOH |  |  |  | M
| rep(35) | 41257 | 1 | uint16 | 1257 | 1256 | 1094 | StrA |  | rack의 전류값 |  |  |  | M
| rep(35) | 41258 | 1 | uint16 | 1258 | 1257 | 1095 | StrCellVMax |  | rack내에 CELL의 최대 전압 |  |  |  | M
| rep(35) | 41259 | 1 | uint16 | 1259 | 1258 | 1096 | StrCellVMaxMod |  | rack내에 최대 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(35) | 41260 | 1 | uint16 | 1260 | 1259 | 1097 | StrCellVMin |  | rack내에 CELL의 최소 전압 |  |  |  | M
| rep(35) | 41261 | 1 | uint16 | 1261 | 1260 | 1098 | StrCellVMinMod |  | rack내에 최소 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(35) | 41262 | 1 | uint16 | 1262 | 1261 | 1099 | StrCellVAvg |  | rack내 CELL 의 평균 전압 값 |  |  |  | M
| rep(35) | 41263 | 1 | uint16 | 1263 | 1262 | 1100 | StrModTmpMax |  | rack내에 최대 온도 값 |  |  |  | M
| rep(35) | 41264 | 1 | uint16 | 1264 | 1263 | 1101 | StrModTmpMaxMod |  | rack내에 최대 온도 의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(35) | 41265 | 1 | uint16 | 1265 | 1264 | 1102 | StrModTmpMin |  | rack내에 최소 온도 값 |  |  |  | M
| rep(35) | 41266 | 1 | uint16 | 1266 | 1265 | 1103 | StrModTmpMinMod |  | rack내에 최소 온도의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(35) | 41267 | 1 | uint16 | 1267 | 1266 | 1104 | StrModTmpAvg |  | rack내의 tray의 평균 온도 값 |  |  |  | M
| rep(35) | 41268 | 1 | pad | 1268 | 1267 | 1105 | Pad3 |  | pad |  |  |  | M
| rep(35) | 41269 | 2 | bitfield32 | 1270 | 1268 | 1106 | StrConSt |  | 릴레이의 상태 (bit0:rack1, bit1:rack2, bit2:rack3 …. ) |  |  |  | O
| rep(35) | 41271 | 2 | bitfield32 | 1272 | 1270 | 1108 | StrEvt1 |  | rack의 EVENT1 |  |  |  | M
| rep(35) | 41273 | 2 | bitfield32 | 1274 | 1272 | 1110 | StrEvt2 |  | Rack의 event 2 |  |  |  | O
| rep(35) | 41275 | 2 | bitfield32 | 1276 | 1274 | 1112 | StrEvtVnd1 |  | vendor 의 specific event 1 |  |  |  | O
| rep(35) | 41277 | 2 | bitfield32 | 1278 | 1276 | 1114 | StrEvtVnd2 |  | vendor 의 specific event 2 |  |  |  | O
| rep(35) | 41279 | 1 | enum16 | 1279 | 1278 | 1116 | StrSetEna |  | rack의 enable, disable 정보 |  |  | R/W | O
| rep(35) | 41280 | 1 | enum16 | 1280 | 1279 | 1117 | StrSetCon |  | rack의 통신 연결 정보 |  |  | R/W | O
| rep(35) | 41281 | 1 | pad | 1281 | 1280 | 1118 | Pad4 | [5 empty] | M
| rep(35) | 41282 | 1 | pad | 1282 | 1281 | 1119 | Pad5 | [5 empty] | M
| rep(36) | 41283 | 1 | uint16 | 1283 | 1282 | 1120 | StrNMod |  | rack안에 tray의 개수 |  |  |  | M
| rep(36) | 41284 | 2 | bitfield32 | 1285 | 1283 | 1121 | StrSt |  | rack의 현재 상태 bit0: rack enabled bit1: relay on |  |  |  | M
| rep(36) | 41286 | 1 | uint16 | 1286 | 1285 | 1123 | StrConFail |  | Connection 실패 원인 |  |  |  | O
| rep(36) | 41287 | 1 | uint16 | 1287 | 1286 | 1124 | StrSoC |  | rack의 SOC |  |  |  | M
| rep(36) | 41288 | 1 | uint16 | 1288 | 1287 | 1125 | StrSoH |  | rack의 SOH |  |  |  | M
| rep(36) | 41289 | 1 | uint16 | 1289 | 1288 | 1126 | StrA |  | rack의 전류값 |  |  |  | M
| rep(36) | 41290 | 1 | uint16 | 1290 | 1289 | 1127 | StrCellVMax |  | rack내에 CELL의 최대 전압 |  |  |  | M
| rep(36) | 41291 | 1 | uint16 | 1291 | 1290 | 1128 | StrCellVMaxMod |  | rack내에 최대 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(36) | 41292 | 1 | uint16 | 1292 | 1291 | 1129 | StrCellVMin |  | rack내에 CELL의 최소 전압 |  |  |  | M
| rep(36) | 41293 | 1 | uint16 | 1293 | 1292 | 1130 | StrCellVMinMod |  | rack내에 최소 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(36) | 41294 | 1 | uint16 | 1294 | 1293 | 1131 | StrCellVAvg |  | rack내 CELL 의 평균 전압 값 |  |  |  | M
| rep(36) | 41295 | 1 | uint16 | 1295 | 1294 | 1132 | StrModTmpMax |  | rack내에 최대 온도 값 |  |  |  | M
| rep(36) | 41296 | 1 | uint16 | 1296 | 1295 | 1133 | StrModTmpMaxMod |  | rack내에 최대 온도 의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(36) | 41297 | 1 | uint16 | 1297 | 1296 | 1134 | StrModTmpMin |  | rack내에 최소 온도 값 |  |  |  | M
| rep(36) | 41298 | 1 | uint16 | 1298 | 1297 | 1135 | StrModTmpMinMod |  | rack내에 최소 온도의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(36) | 41299 | 1 | uint16 | 1299 | 1298 | 1136 | StrModTmpAvg |  | rack내의 tray의 평균 온도 값 |  |  |  | M
| rep(36) | 41300 | 1 | pad | 1300 | 1299 | 1137 | Pad3 |  | pad |  |  |  | M
| rep(36) | 41301 | 2 | bitfield32 | 1302 | 1300 | 1138 | StrConSt |  | 릴레이의 상태 (bit0:rack1, bit1:rack2, bit2:rack3 …. ) |  |  |  | O
| rep(36) | 41303 | 2 | bitfield32 | 1304 | 1302 | 1140 | StrEvt1 |  | rack의 EVENT1 |  |  |  | M
| rep(36) | 41305 | 2 | bitfield32 | 1306 | 1304 | 1142 | StrEvt2 |  | Rack의 event 2 |  |  |  | O
| rep(36) | 41307 | 2 | bitfield32 | 1308 | 1306 | 1144 | StrEvtVnd1 |  | vendor 의 specific event 1 |  |  |  | O
| rep(36) | 41309 | 2 | bitfield32 | 1310 | 1308 | 1146 | StrEvtVnd2 |  | vendor 의 specific event 2 |  |  |  | O
| rep(36) | 41311 | 1 | enum16 | 1311 | 1310 | 1148 | StrSetEna |  | rack의 enable, disable 정보 |  |  | R/W | O
| rep(36) | 41312 | 1 | enum16 | 1312 | 1311 | 1149 | StrSetCon |  | rack의 통신 연결 정보 |  |  | R/W | O
| rep(36) | 41313 | 1 | pad | 1313 | 1312 | 1150 | Pad4 | [5 empty] | M
| rep(36) | 41314 | 1 | pad | 1314 | 1313 | 1151 | Pad5 | [5 empty] | M
| rep(37) | 41315 | 1 | uint16 | 1315 | 1314 | 1152 | StrNMod |  | rack안에 tray의 개수 |  |  |  | M
| rep(37) | 41316 | 2 | bitfield32 | 1317 | 1315 | 1153 | StrSt |  | rack의 현재 상태 bit0: rack enabled bit1: relay on |  |  |  | M
| rep(37) | 41318 | 1 | uint16 | 1318 | 1317 | 1155 | StrConFail |  | Connection 실패 원인 |  |  |  | O
| rep(37) | 41319 | 1 | uint16 | 1319 | 1318 | 1156 | StrSoC |  | rack의 SOC |  |  |  | M
| rep(37) | 41320 | 1 | uint16 | 1320 | 1319 | 1157 | StrSoH |  | rack의 SOH |  |  |  | M
| rep(37) | 41321 | 1 | uint16 | 1321 | 1320 | 1158 | StrA |  | rack의 전류값 |  |  |  | M
| rep(37) | 41322 | 1 | uint16 | 1322 | 1321 | 1159 | StrCellVMax |  | rack내에 CELL의 최대 전압 |  |  |  | M
| rep(37) | 41323 | 1 | uint16 | 1323 | 1322 | 1160 | StrCellVMaxMod |  | rack내에 최대 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(37) | 41324 | 1 | uint16 | 1324 | 1323 | 1161 | StrCellVMin |  | rack내에 CELL의 최소 전압 |  |  |  | M
| rep(37) | 41325 | 1 | uint16 | 1325 | 1324 | 1162 | StrCellVMinMod |  | rack내에 최소 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(37) | 41326 | 1 | uint16 | 1326 | 1325 | 1163 | StrCellVAvg |  | rack내 CELL 의 평균 전압 값 |  |  |  | M
| rep(37) | 41327 | 1 | uint16 | 1327 | 1326 | 1164 | StrModTmpMax |  | rack내에 최대 온도 값 |  |  |  | M
| rep(37) | 41328 | 1 | uint16 | 1328 | 1327 | 1165 | StrModTmpMaxMod |  | rack내에 최대 온도 의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(37) | 41329 | 1 | uint16 | 1329 | 1328 | 1166 | StrModTmpMin |  | rack내에 최소 온도 값 |  |  |  | M
| rep(37) | 41330 | 1 | uint16 | 1330 | 1329 | 1167 | StrModTmpMinMod |  | rack내에 최소 온도의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(37) | 41331 | 1 | uint16 | 1331 | 1330 | 1168 | StrModTmpAvg |  | rack내의 tray의 평균 온도 값 |  |  |  | M
| rep(37) | 41332 | 1 | pad | 1332 | 1331 | 1169 | Pad3 |  | pad |  |  |  | M
| rep(37) | 41333 | 2 | bitfield32 | 1334 | 1332 | 1170 | StrConSt |  | 릴레이의 상태 (bit0:rack1, bit1:rack2, bit2:rack3 …. ) |  |  |  | O
| rep(37) | 41335 | 2 | bitfield32 | 1336 | 1334 | 1172 | StrEvt1 |  | rack의 EVENT1 |  |  |  | M
| rep(37) | 41337 | 2 | bitfield32 | 1338 | 1336 | 1174 | StrEvt2 |  | Rack의 event 2 |  |  |  | O
| rep(37) | 41339 | 2 | bitfield32 | 1340 | 1338 | 1176 | StrEvtVnd1 |  | vendor 의 specific event 1 |  |  |  | O
| rep(37) | 41341 | 2 | bitfield32 | 1342 | 1340 | 1178 | StrEvtVnd2 |  | vendor 의 specific event 2 |  |  |  | O
| rep(37) | 41343 | 1 | enum16 | 1343 | 1342 | 1180 | StrSetEna |  | rack의 enable, disable 정보 |  |  | R/W | O
| rep(37) | 41344 | 1 | enum16 | 1344 | 1343 | 1181 | StrSetCon |  | rack의 통신 연결 정보 |  |  | R/W | O
| rep(37) | 41345 | 1 | pad | 1345 | 1344 | 1182 | Pad4 | [5 empty] | M
| rep(37) | 41346 | 1 | pad | 1346 | 1345 | 1183 | Pad5 | [5 empty] | M
| rep(38) | 41347 | 1 | uint16 | 1347 | 1346 | 1184 | StrNMod |  | rack안에 tray의 개수 |  |  |  | M
| rep(38) | 41348 | 2 | bitfield32 | 1349 | 1347 | 1185 | StrSt |  | rack의 현재 상태 bit0: rack enabled bit1: relay on |  |  |  | M
| rep(38) | 41350 | 1 | uint16 | 1350 | 1349 | 1187 | StrConFail |  | Connection 실패 원인 |  |  |  | O
| rep(38) | 41351 | 1 | uint16 | 1351 | 1350 | 1188 | StrSoC |  | rack의 SOC |  |  |  | M
| rep(38) | 41352 | 1 | uint16 | 1352 | 1351 | 1189 | StrSoH |  | rack의 SOH |  |  |  | M
| rep(38) | 41353 | 1 | uint16 | 1353 | 1352 | 1190 | StrA |  | rack의 전류값 |  |  |  | M
| rep(38) | 41354 | 1 | uint16 | 1354 | 1353 | 1191 | StrCellVMax |  | rack내에 CELL의 최대 전압 |  |  |  | M
| rep(38) | 41355 | 1 | uint16 | 1355 | 1354 | 1192 | StrCellVMaxMod |  | rack내에 최대 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(38) | 41356 | 1 | uint16 | 1356 | 1355 | 1193 | StrCellVMin |  | rack내에 CELL의 최소 전압 |  |  |  | M
| rep(38) | 41357 | 1 | uint16 | 1357 | 1356 | 1194 | StrCellVMinMod |  | rack내에 최소 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(38) | 41358 | 1 | uint16 | 1358 | 1357 | 1195 | StrCellVAvg |  | rack내 CELL 의 평균 전압 값 |  |  |  | M
| rep(38) | 41359 | 1 | uint16 | 1359 | 1358 | 1196 | StrModTmpMax |  | rack내에 최대 온도 값 |  |  |  | M
| rep(38) | 41360 | 1 | uint16 | 1360 | 1359 | 1197 | StrModTmpMaxMod |  | rack내에 최대 온도 의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(38) | 41361 | 1 | uint16 | 1361 | 1360 | 1198 | StrModTmpMin |  | rack내에 최소 온도 값 |  |  |  | M
| rep(38) | 41362 | 1 | uint16 | 1362 | 1361 | 1199 | StrModTmpMinMod |  | rack내에 최소 온도의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(38) | 41363 | 1 | uint16 | 1363 | 1362 | 1200 | StrModTmpAvg |  | rack내의 tray의 평균 온도 값 |  |  |  | M
| rep(38) | 41364 | 1 | pad | 1364 | 1363 | 1201 | Pad3 |  | pad |  |  |  | M
| rep(38) | 41365 | 2 | bitfield32 | 1366 | 1364 | 1202 | StrConSt |  | 릴레이의 상태 (bit0:rack1, bit1:rack2, bit2:rack3 …. ) |  |  |  | O
| rep(38) | 41367 | 2 | bitfield32 | 1368 | 1366 | 1204 | StrEvt1 |  | rack의 EVENT1 |  |  |  | M
| rep(38) | 41369 | 2 | bitfield32 | 1370 | 1368 | 1206 | StrEvt2 |  | Rack의 event 2 |  |  |  | O
| rep(38) | 41371 | 2 | bitfield32 | 1372 | 1370 | 1208 | StrEvtVnd1 |  | vendor 의 specific event 1 |  |  |  | O
| rep(38) | 41373 | 2 | bitfield32 | 1374 | 1372 | 1210 | StrEvtVnd2 |  | vendor 의 specific event 2 |  |  |  | O
| rep(38) | 41375 | 1 | enum16 | 1375 | 1374 | 1212 | StrSetEna |  | rack의 enable, disable 정보 |  |  | R/W | O
| rep(38) | 41376 | 1 | enum16 | 1376 | 1375 | 1213 | StrSetCon |  | rack의 통신 연결 정보 |  |  | R/W | O
| rep(38) | 41377 | 1 | pad | 1377 | 1376 | 1214 | Pad4 | [5 empty] | M
| rep(38) | 41378 | 1 | pad | 1378 | 1377 | 1215 | Pad5 | [5 empty] | M
| rep(39) | 41379 | 1 | uint16 | 1379 | 1378 | 1216 | StrNMod |  | rack안에 tray의 개수 |  |  |  | M
| rep(39) | 41380 | 2 | bitfield32 | 1381 | 1379 | 1217 | StrSt |  | rack의 현재 상태 bit0: rack enabled bit1: relay on |  |  |  | M
| rep(39) | 41382 | 1 | uint16 | 1382 | 1381 | 1219 | StrConFail |  | Connection 실패 원인 |  |  |  | O
| rep(39) | 41383 | 1 | uint16 | 1383 | 1382 | 1220 | StrSoC |  | rack의 SOC |  |  |  | M
| rep(39) | 41384 | 1 | uint16 | 1384 | 1383 | 1221 | StrSoH |  | rack의 SOH |  |  |  | M
| rep(39) | 41385 | 1 | uint16 | 1385 | 1384 | 1222 | StrA |  | rack의 전류값 |  |  |  | M
| rep(39) | 41386 | 1 | uint16 | 1386 | 1385 | 1223 | StrCellVMax |  | rack내에 CELL의 최대 전압 |  |  |  | M
| rep(39) | 41387 | 1 | uint16 | 1387 | 1386 | 1224 | StrCellVMaxMod |  | rack내에 최대 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(39) | 41388 | 1 | uint16 | 1388 | 1387 | 1225 | StrCellVMin |  | rack내에 CELL의 최소 전압 |  |  |  | M
| rep(39) | 41389 | 1 | uint16 | 1389 | 1388 | 1226 | StrCellVMinMod |  | rack내에 최소 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(39) | 41390 | 1 | uint16 | 1390 | 1389 | 1227 | StrCellVAvg |  | rack내 CELL 의 평균 전압 값 |  |  |  | M
| rep(39) | 41391 | 1 | uint16 | 1391 | 1390 | 1228 | StrModTmpMax |  | rack내에 최대 온도 값 |  |  |  | M
| rep(39) | 41392 | 1 | uint16 | 1392 | 1391 | 1229 | StrModTmpMaxMod |  | rack내에 최대 온도 의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(39) | 41393 | 1 | uint16 | 1393 | 1392 | 1230 | StrModTmpMin |  | rack내에 최소 온도 값 |  |  |  | M
| rep(39) | 41394 | 1 | uint16 | 1394 | 1393 | 1231 | StrModTmpMinMod |  | rack내에 최소 온도의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(39) | 41395 | 1 | uint16 | 1395 | 1394 | 1232 | StrModTmpAvg |  | rack내의 tray의 평균 온도 값 |  |  |  | M
| rep(39) | 41396 | 1 | pad | 1396 | 1395 | 1233 | Pad3 |  | pad |  |  |  | M
| rep(39) | 41397 | 2 | bitfield32 | 1398 | 1396 | 1234 | StrConSt |  | 릴레이의 상태 (bit0:rack1, bit1:rack2, bit2:rack3 …. ) |  |  |  | O
| rep(39) | 41399 | 2 | bitfield32 | 1400 | 1398 | 1236 | StrEvt1 |  | rack의 EVENT1 |  |  |  | M
| rep(39) | 41401 | 2 | bitfield32 | 1402 | 1400 | 1238 | StrEvt2 |  | Rack의 event 2 |  |  |  | O
| rep(39) | 41403 | 2 | bitfield32 | 1404 | 1402 | 1240 | StrEvtVnd1 |  | vendor 의 specific event 1 |  |  |  | O
| rep(39) | 41405 | 2 | bitfield32 | 1406 | 1404 | 1242 | StrEvtVnd2 |  | vendor 의 specific event 2 |  |  |  | O
| rep(39) | 41407 | 1 | enum16 | 1407 | 1406 | 1244 | StrSetEna |  | rack의 enable, disable 정보 |  |  | R/W | O
| rep(39) | 41408 | 1 | enum16 | 1408 | 1407 | 1245 | StrSetCon |  | rack의 통신 연결 정보 |  |  | R/W | O
| rep(39) | 41409 | 1 | pad | 1409 | 1408 | 1246 | Pad4 | [5 empty] | M
| rep(39) | 41410 | 1 | pad | 1410 | 1409 | 1247 | Pad5 | [5 empty] | M
| rep(40) | 41411 | 1 | uint16 | 1411 | 1410 | 1248 | StrNMod |  | rack안에 tray의 개수 |  |  |  | M
| rep(40) | 41412 | 2 | bitfield32 | 1413 | 1411 | 1249 | StrSt |  | rack의 현재 상태 bit0: rack enabled bit1: relay on |  |  |  | M
| rep(40) | 41414 | 1 | uint16 | 1414 | 1413 | 1251 | StrConFail |  | Connection 실패 원인 |  |  |  | O
| rep(40) | 41415 | 1 | uint16 | 1415 | 1414 | 1252 | StrSoC |  | rack의 SOC |  |  |  | M
| rep(40) | 41416 | 1 | uint16 | 1416 | 1415 | 1253 | StrSoH |  | rack의 SOH |  |  |  | M
| rep(40) | 41417 | 1 | uint16 | 1417 | 1416 | 1254 | StrA |  | rack의 전류값 |  |  |  | M
| rep(40) | 41418 | 1 | uint16 | 1418 | 1417 | 1255 | StrCellVMax |  | rack내에 CELL의 최대 전압 |  |  |  | M
| rep(40) | 41419 | 1 | uint16 | 1419 | 1418 | 1256 | StrCellVMaxMod |  | rack내에 최대 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(40) | 41420 | 1 | uint16 | 1420 | 1419 | 1257 | StrCellVMin |  | rack내에 CELL의 최소 전압 |  |  |  | M
| rep(40) | 41421 | 1 | uint16 | 1421 | 1420 | 1258 | StrCellVMinMod |  | rack내에 최소 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(40) | 41422 | 1 | uint16 | 1422 | 1421 | 1259 | StrCellVAvg |  | rack내 CELL 의 평균 전압 값 |  |  |  | M
| rep(40) | 41423 | 1 | uint16 | 1423 | 1422 | 1260 | StrModTmpMax |  | rack내에 최대 온도 값 |  |  |  | M
| rep(40) | 41424 | 1 | uint16 | 1424 | 1423 | 1261 | StrModTmpMaxMod |  | rack내에 최대 온도 의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(40) | 41425 | 1 | uint16 | 1425 | 1424 | 1262 | StrModTmpMin |  | rack내에 최소 온도 값 |  |  |  | M
| rep(40) | 41426 | 1 | uint16 | 1426 | 1425 | 1263 | StrModTmpMinMod |  | rack내에 최소 온도의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(40) | 41427 | 1 | uint16 | 1427 | 1426 | 1264 | StrModTmpAvg |  | rack내의 tray의 평균 온도 값 |  |  |  | M
| rep(40) | 41428 | 1 | pad | 1428 | 1427 | 1265 | Pad3 |  | pad |  |  |  | M
| rep(40) | 41429 | 2 | bitfield32 | 1430 | 1428 | 1266 | StrConSt |  | 릴레이의 상태 (bit0:rack1, bit1:rack2, bit2:rack3 …. ) |  |  |  | O
| rep(40) | 41431 | 2 | bitfield32 | 1432 | 1430 | 1268 | StrEvt1 |  | rack의 EVENT1 |  |  |  | M
| rep(40) | 41433 | 2 | bitfield32 | 1434 | 1432 | 1270 | StrEvt2 |  | Rack의 event 2 |  |  |  | O
| rep(40) | 41435 | 2 | bitfield32 | 1436 | 1434 | 1272 | StrEvtVnd1 |  | vendor 의 specific event 1 |  |  |  | O
| rep(40) | 41437 | 2 | bitfield32 | 1438 | 1436 | 1274 | StrEvtVnd2 |  | vendor 의 specific event 2 |  |  |  | O
| rep(40) | 41439 | 1 | enum16 | 1439 | 1438 | 1276 | StrSetEna |  | rack의 enable, disable 정보 |  |  | R/W | O
| rep(40) | 41440 | 1 | enum16 | 1440 | 1439 | 1277 | StrSetCon |  | rack의 통신 연결 정보 |  |  | R/W | O
| rep(40) | 41441 | 1 | pad | 1441 | 1440 | 1278 | Pad4 | [5 empty] | M
| rep(40) | 41442 | 1 | pad | 1442 | 1441 | 1279 | Pad5 | [5 empty] | M
| rep(41) | 41443 | 1 | uint16 | 1443 | 1442 | 1280 | StrNMod |  | rack안에 tray의 개수 |  |  |  | M
| rep(41) | 41444 | 2 | bitfield32 | 1445 | 1443 | 1281 | StrSt |  | rack의 현재 상태 bit0: rack enabled bit1: relay on |  |  |  | M
| rep(41) | 41446 | 1 | uint16 | 1446 | 1445 | 1283 | StrConFail |  | Connection 실패 원인 |  |  |  | O
| rep(41) | 41447 | 1 | uint16 | 1447 | 1446 | 1284 | StrSoC |  | rack의 SOC |  |  |  | M
| rep(41) | 41448 | 1 | uint16 | 1448 | 1447 | 1285 | StrSoH |  | rack의 SOH |  |  |  | M
| rep(41) | 41449 | 1 | uint16 | 1449 | 1448 | 1286 | StrA |  | rack의 전류값 |  |  |  | M
| rep(41) | 41450 | 1 | uint16 | 1450 | 1449 | 1287 | StrCellVMax |  | rack내에 CELL의 최대 전압 |  |  |  | M
| rep(41) | 41451 | 1 | uint16 | 1451 | 1450 | 1288 | StrCellVMaxMod |  | rack내에 최대 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(41) | 41452 | 1 | uint16 | 1452 | 1451 | 1289 | StrCellVMin |  | rack내에 CELL의 최소 전압 |  |  |  | M
| rep(41) | 41453 | 1 | uint16 | 1453 | 1452 | 1290 | StrCellVMinMod |  | rack내에 최소 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(41) | 41454 | 1 | uint16 | 1454 | 1453 | 1291 | StrCellVAvg |  | rack내 CELL 의 평균 전압 값 |  |  |  | M
| rep(41) | 41455 | 1 | uint16 | 1455 | 1454 | 1292 | StrModTmpMax |  | rack내에 최대 온도 값 |  |  |  | M
| rep(41) | 41456 | 1 | uint16 | 1456 | 1455 | 1293 | StrModTmpMaxMod |  | rack내에 최대 온도 의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(41) | 41457 | 1 | uint16 | 1457 | 1456 | 1294 | StrModTmpMin |  | rack내에 최소 온도 값 |  |  |  | M
| rep(41) | 41458 | 1 | uint16 | 1458 | 1457 | 1295 | StrModTmpMinMod |  | rack내에 최소 온도의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(41) | 41459 | 1 | uint16 | 1459 | 1458 | 1296 | StrModTmpAvg |  | rack내의 tray의 평균 온도 값 |  |  |  | M
| rep(41) | 41460 | 1 | pad | 1460 | 1459 | 1297 | Pad3 |  | pad |  |  |  | M
| rep(41) | 41461 | 2 | bitfield32 | 1462 | 1460 | 1298 | StrConSt |  | 릴레이의 상태 (bit0:rack1, bit1:rack2, bit2:rack3 …. ) |  |  |  | O
| rep(41) | 41463 | 2 | bitfield32 | 1464 | 1462 | 1300 | StrEvt1 |  | rack의 EVENT1 |  |  |  | M
| rep(41) | 41465 | 2 | bitfield32 | 1466 | 1464 | 1302 | StrEvt2 |  | Rack의 event 2 |  |  |  | O
| rep(41) | 41467 | 2 | bitfield32 | 1468 | 1466 | 1304 | StrEvtVnd1 |  | vendor 의 specific event 1 |  |  |  | O
| rep(41) | 41469 | 2 | bitfield32 | 1470 | 1468 | 1306 | StrEvtVnd2 |  | vendor 의 specific event 2 |  |  |  | O
| rep(41) | 41471 | 1 | enum16 | 1471 | 1470 | 1308 | StrSetEna |  | rack의 enable, disable 정보 |  |  | R/W | O
| rep(41) | 41472 | 1 | enum16 | 1472 | 1471 | 1309 | StrSetCon |  | rack의 통신 연결 정보 |  |  | R/W | O
| rep(41) | 41473 | 1 | pad | 1473 | 1472 | 1310 | Pad4 | [5 empty] | M
| rep(41) | 41474 | 1 | pad | 1474 | 1473 | 1311 | Pad5 | [5 empty] | M
| rep(42) | 41475 | 1 | uint16 | 1475 | 1474 | 1312 | StrNMod |  | rack안에 tray의 개수 |  |  |  | M
| rep(42) | 41476 | 2 | bitfield32 | 1477 | 1475 | 1313 | StrSt |  | rack의 현재 상태 bit0: rack enabled bit1: relay on |  |  |  | M
| rep(42) | 41478 | 1 | uint16 | 1478 | 1477 | 1315 | StrConFail |  | Connection 실패 원인 |  |  |  | O
| rep(42) | 41479 | 1 | uint16 | 1479 | 1478 | 1316 | StrSoC |  | rack의 SOC |  |  |  | M
| rep(42) | 41480 | 1 | uint16 | 1480 | 1479 | 1317 | StrSoH |  | rack의 SOH |  |  |  | M
| rep(42) | 41481 | 1 | uint16 | 1481 | 1480 | 1318 | StrA |  | rack의 전류값 |  |  |  | M
| rep(42) | 41482 | 1 | uint16 | 1482 | 1481 | 1319 | StrCellVMax |  | rack내에 CELL의 최대 전압 |  |  |  | M
| rep(42) | 41483 | 1 | uint16 | 1483 | 1482 | 1320 | StrCellVMaxMod |  | rack내에 최대 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(42) | 41484 | 1 | uint16 | 1484 | 1483 | 1321 | StrCellVMin |  | rack내에 CELL의 최소 전압 |  |  |  | M
| rep(42) | 41485 | 1 | uint16 | 1485 | 1484 | 1322 | StrCellVMinMod |  | rack내에 최소 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(42) | 41486 | 1 | uint16 | 1486 | 1485 | 1323 | StrCellVAvg |  | rack내 CELL 의 평균 전압 값 |  |  |  | M
| rep(42) | 41487 | 1 | uint16 | 1487 | 1486 | 1324 | StrModTmpMax |  | rack내에 최대 온도 값 |  |  |  | M
| rep(42) | 41488 | 1 | uint16 | 1488 | 1487 | 1325 | StrModTmpMaxMod |  | rack내에 최대 온도 의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(42) | 41489 | 1 | uint16 | 1489 | 1488 | 1326 | StrModTmpMin |  | rack내에 최소 온도 값 |  |  |  | M
| rep(42) | 41490 | 1 | uint16 | 1490 | 1489 | 1327 | StrModTmpMinMod |  | rack내에 최소 온도의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(42) | 41491 | 1 | uint16 | 1491 | 1490 | 1328 | StrModTmpAvg |  | rack내의 tray의 평균 온도 값 |  |  |  | M
| rep(42) | 41492 | 1 | pad | 1492 | 1491 | 1329 | Pad3 |  | pad |  |  |  | M
| rep(42) | 41493 | 2 | bitfield32 | 1494 | 1492 | 1330 | StrConSt |  | 릴레이의 상태 (bit0:rack1, bit1:rack2, bit2:rack3 …. ) |  |  |  | O
| rep(42) | 41495 | 2 | bitfield32 | 1496 | 1494 | 1332 | StrEvt1 |  | rack의 EVENT1 |  |  |  | M
| rep(42) | 41497 | 2 | bitfield32 | 1498 | 1496 | 1334 | StrEvt2 |  | Rack의 event 2 |  |  |  | O
| rep(42) | 41499 | 2 | bitfield32 | 1500 | 1498 | 1336 | StrEvtVnd1 |  | vendor 의 specific event 1 |  |  |  | O
| rep(42) | 41501 | 2 | bitfield32 | 1502 | 1500 | 1338 | StrEvtVnd2 |  | vendor 의 specific event 2 |  |  |  | O
| rep(42) | 41503 | 1 | enum16 | 1503 | 1502 | 1340 | StrSetEna |  | rack의 enable, disable 정보 |  |  | R/W | O
| rep(42) | 41504 | 1 | enum16 | 1504 | 1503 | 1341 | StrSetCon |  | rack의 통신 연결 정보 |  |  | R/W | O
| rep(42) | 41505 | 1 | pad | 1505 | 1504 | 1342 | Pad4 | [5 empty] | M
| rep(42) | 41506 | 1 | pad | 1506 | 1505 | 1343 | Pad5 | [5 empty] | M
| rep(43) | 41507 | 1 | uint16 | 1507 | 1506 | 1344 | StrNMod |  | rack안에 tray의 개수 |  |  |  | M
| rep(43) | 41508 | 2 | bitfield32 | 1509 | 1507 | 1345 | StrSt |  | rack의 현재 상태 bit0: rack enabled bit1: relay on |  |  |  | M
| rep(43) | 41510 | 1 | uint16 | 1510 | 1509 | 1347 | StrConFail |  | Connection 실패 원인 |  |  |  | O
| rep(43) | 41511 | 1 | uint16 | 1511 | 1510 | 1348 | StrSoC |  | rack의 SOC |  |  |  | M
| rep(43) | 41512 | 1 | uint16 | 1512 | 1511 | 1349 | StrSoH |  | rack의 SOH |  |  |  | M
| rep(43) | 41513 | 1 | uint16 | 1513 | 1512 | 1350 | StrA |  | rack의 전류값 |  |  |  | M
| rep(43) | 41514 | 1 | uint16 | 1514 | 1513 | 1351 | StrCellVMax |  | rack내에 CELL의 최대 전압 |  |  |  | M
| rep(43) | 41515 | 1 | uint16 | 1515 | 1514 | 1352 | StrCellVMaxMod |  | rack내에 최대 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(43) | 41516 | 1 | uint16 | 1516 | 1515 | 1353 | StrCellVMin |  | rack내에 CELL의 최소 전압 |  |  |  | M
| rep(43) | 41517 | 1 | uint16 | 1517 | 1516 | 1354 | StrCellVMinMod |  | rack내에 최소 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(43) | 41518 | 1 | uint16 | 1518 | 1517 | 1355 | StrCellVAvg |  | rack내 CELL 의 평균 전압 값 |  |  |  | M
| rep(43) | 41519 | 1 | uint16 | 1519 | 1518 | 1356 | StrModTmpMax |  | rack내에 최대 온도 값 |  |  |  | M
| rep(43) | 41520 | 1 | uint16 | 1520 | 1519 | 1357 | StrModTmpMaxMod |  | rack내에 최대 온도 의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(43) | 41521 | 1 | uint16 | 1521 | 1520 | 1358 | StrModTmpMin |  | rack내에 최소 온도 값 |  |  |  | M
| rep(43) | 41522 | 1 | uint16 | 1522 | 1521 | 1359 | StrModTmpMinMod |  | rack내에 최소 온도의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(43) | 41523 | 1 | uint16 | 1523 | 1522 | 1360 | StrModTmpAvg |  | rack내의 tray의 평균 온도 값 |  |  |  | M
| rep(43) | 41524 | 1 | pad | 1524 | 1523 | 1361 | Pad3 |  | pad |  |  |  | M
| rep(43) | 41525 | 2 | bitfield32 | 1526 | 1524 | 1362 | StrConSt |  | 릴레이의 상태 (bit0:rack1, bit1:rack2, bit2:rack3 …. ) |  |  |  | O
| rep(43) | 41527 | 2 | bitfield32 | 1528 | 1526 | 1364 | StrEvt1 |  | rack의 EVENT1 |  |  |  | M
| rep(43) | 41529 | 2 | bitfield32 | 1530 | 1528 | 1366 | StrEvt2 |  | Rack의 event 2 |  |  |  | O
| rep(43) | 41531 | 2 | bitfield32 | 1532 | 1530 | 1368 | StrEvtVnd1 |  | vendor 의 specific event 1 |  |  |  | O
| rep(43) | 41533 | 2 | bitfield32 | 1534 | 1532 | 1370 | StrEvtVnd2 |  | vendor 의 specific event 2 |  |  |  | O
| rep(43) | 41535 | 1 | enum16 | 1535 | 1534 | 1372 | StrSetEna |  | rack의 enable, disable 정보 |  |  | R/W | O
| rep(43) | 41536 | 1 | enum16 | 1536 | 1535 | 1373 | StrSetCon |  | rack의 통신 연결 정보 |  |  | R/W | O
| rep(43) | 41537 | 1 | pad | 1537 | 1536 | 1374 | Pad4 | [5 empty] | M
| rep(43) | 41538 | 1 | pad | 1538 | 1537 | 1375 | Pad5 | [5 empty] | M
| rep(44) | 41539 | 1 | uint16 | 1539 | 1538 | 1376 | StrNMod |  | rack안에 tray의 개수 |  |  |  | M
| rep(44) | 41540 | 2 | bitfield32 | 1541 | 1539 | 1377 | StrSt |  | rack의 현재 상태 bit0: rack enabled bit1: relay on |  |  |  | M
| rep(44) | 41542 | 1 | uint16 | 1542 | 1541 | 1379 | StrConFail |  | Connection 실패 원인 |  |  |  | O
| rep(44) | 41543 | 1 | uint16 | 1543 | 1542 | 1380 | StrSoC |  | rack의 SOC |  |  |  | M
| rep(44) | 41544 | 1 | uint16 | 1544 | 1543 | 1381 | StrSoH |  | rack의 SOH |  |  |  | M
| rep(44) | 41545 | 1 | uint16 | 1545 | 1544 | 1382 | StrA |  | rack의 전류값 |  |  |  | M
| rep(44) | 41546 | 1 | uint16 | 1546 | 1545 | 1383 | StrCellVMax |  | rack내에 CELL의 최대 전압 |  |  |  | M
| rep(44) | 41547 | 1 | uint16 | 1547 | 1546 | 1384 | StrCellVMaxMod |  | rack내에 최대 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(44) | 41548 | 1 | uint16 | 1548 | 1547 | 1385 | StrCellVMin |  | rack내에 CELL의 최소 전압 |  |  |  | M
| rep(44) | 41549 | 1 | uint16 | 1549 | 1548 | 1386 | StrCellVMinMod |  | rack내에 최소 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(44) | 41550 | 1 | uint16 | 1550 | 1549 | 1387 | StrCellVAvg |  | rack내 CELL 의 평균 전압 값 |  |  |  | M
| rep(44) | 41551 | 1 | uint16 | 1551 | 1550 | 1388 | StrModTmpMax |  | rack내에 최대 온도 값 |  |  |  | M
| rep(44) | 41552 | 1 | uint16 | 1552 | 1551 | 1389 | StrModTmpMaxMod |  | rack내에 최대 온도 의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(44) | 41553 | 1 | uint16 | 1553 | 1552 | 1390 | StrModTmpMin |  | rack내에 최소 온도 값 |  |  |  | M
| rep(44) | 41554 | 1 | uint16 | 1554 | 1553 | 1391 | StrModTmpMinMod |  | rack내에 최소 온도의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(44) | 41555 | 1 | uint16 | 1555 | 1554 | 1392 | StrModTmpAvg |  | rack내의 tray의 평균 온도 값 |  |  |  | M
| rep(44) | 41556 | 1 | pad | 1556 | 1555 | 1393 | Pad3 |  | pad |  |  |  | M
| rep(44) | 41557 | 2 | bitfield32 | 1558 | 1556 | 1394 | StrConSt |  | 릴레이의 상태 (bit0:rack1, bit1:rack2, bit2:rack3 …. ) |  |  |  | O
| rep(44) | 41559 | 2 | bitfield32 | 1560 | 1558 | 1396 | StrEvt1 |  | rack의 EVENT1 |  |  |  | M
| rep(44) | 41561 | 2 | bitfield32 | 1562 | 1560 | 1398 | StrEvt2 |  | Rack의 event 2 |  |  |  | O
| rep(44) | 41563 | 2 | bitfield32 | 1564 | 1562 | 1400 | StrEvtVnd1 |  | vendor 의 specific event 1 |  |  |  | O
| rep(44) | 41565 | 2 | bitfield32 | 1566 | 1564 | 1402 | StrEvtVnd2 |  | vendor 의 specific event 2 |  |  |  | O
| rep(44) | 41567 | 1 | enum16 | 1567 | 1566 | 1404 | StrSetEna |  | rack의 enable, disable 정보 |  |  | R/W | O
| rep(44) | 41568 | 1 | enum16 | 1568 | 1567 | 1405 | StrSetCon |  | rack의 통신 연결 정보 |  |  | R/W | O
| rep(44) | 41569 | 1 | pad | 1569 | 1568 | 1406 | Pad4 | [5 empty] | M
| rep(44) | 41570 | 1 | pad | 1570 | 1569 | 1407 | Pad5 | [5 empty] | M
| rep(45) | 41571 | 1 | uint16 | 1571 | 1570 | 1408 | StrNMod |  | rack안에 tray의 개수 |  |  |  | M
| rep(45) | 41572 | 2 | bitfield32 | 1573 | 1571 | 1409 | StrSt |  | rack의 현재 상태 bit0: rack enabled bit1: relay on |  |  |  | M
| rep(45) | 41574 | 1 | uint16 | 1574 | 1573 | 1411 | StrConFail |  | Connection 실패 원인 |  |  |  | O
| rep(45) | 41575 | 1 | uint16 | 1575 | 1574 | 1412 | StrSoC |  | rack의 SOC |  |  |  | M
| rep(45) | 41576 | 1 | uint16 | 1576 | 1575 | 1413 | StrSoH |  | rack의 SOH |  |  |  | M
| rep(45) | 41577 | 1 | uint16 | 1577 | 1576 | 1414 | StrA |  | rack의 전류값 |  |  |  | M
| rep(45) | 41578 | 1 | uint16 | 1578 | 1577 | 1415 | StrCellVMax |  | rack내에 CELL의 최대 전압 |  |  |  | M
| rep(45) | 41579 | 1 | uint16 | 1579 | 1578 | 1416 | StrCellVMaxMod |  | rack내에 최대 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(45) | 41580 | 1 | uint16 | 1580 | 1579 | 1417 | StrCellVMin |  | rack내에 CELL의 최소 전압 |  |  |  | M
| rep(45) | 41581 | 1 | uint16 | 1581 | 1580 | 1418 | StrCellVMinMod |  | rack내에 최소 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(45) | 41582 | 1 | uint16 | 1582 | 1581 | 1419 | StrCellVAvg |  | rack내 CELL 의 평균 전압 값 |  |  |  | M
| rep(45) | 41583 | 1 | uint16 | 1583 | 1582 | 1420 | StrModTmpMax |  | rack내에 최대 온도 값 |  |  |  | M
| rep(45) | 41584 | 1 | uint16 | 1584 | 1583 | 1421 | StrModTmpMaxMod |  | rack내에 최대 온도 의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(45) | 41585 | 1 | uint16 | 1585 | 1584 | 1422 | StrModTmpMin |  | rack내에 최소 온도 값 |  |  |  | M
| rep(45) | 41586 | 1 | uint16 | 1586 | 1585 | 1423 | StrModTmpMinMod |  | rack내에 최소 온도의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(45) | 41587 | 1 | uint16 | 1587 | 1586 | 1424 | StrModTmpAvg |  | rack내의 tray의 평균 온도 값 |  |  |  | M
| rep(45) | 41588 | 1 | pad | 1588 | 1587 | 1425 | Pad3 |  | pad |  |  |  | M
| rep(45) | 41589 | 2 | bitfield32 | 1590 | 1588 | 1426 | StrConSt |  | 릴레이의 상태 (bit0:rack1, bit1:rack2, bit2:rack3 …. ) |  |  |  | O
| rep(45) | 41591 | 2 | bitfield32 | 1592 | 1590 | 1428 | StrEvt1 |  | rack의 EVENT1 |  |  |  | M
| rep(45) | 41593 | 2 | bitfield32 | 1594 | 1592 | 1430 | StrEvt2 |  | Rack의 event 2 |  |  |  | O
| rep(45) | 41595 | 2 | bitfield32 | 1596 | 1594 | 1432 | StrEvtVnd1 |  | vendor 의 specific event 1 |  |  |  | O
| rep(45) | 41597 | 2 | bitfield32 | 1598 | 1596 | 1434 | StrEvtVnd2 |  | vendor 의 specific event 2 |  |  |  | O
| rep(45) | 41599 | 1 | enum16 | 1599 | 1598 | 1436 | StrSetEna |  | rack의 enable, disable 정보 |  |  | R/W | O
| rep(45) | 41600 | 1 | enum16 | 1600 | 1599 | 1437 | StrSetCon |  | rack의 통신 연결 정보 |  |  | R/W | O
| rep(45) | 41601 | 1 | pad | 1601 | 1600 | 1438 | Pad4 | [5 empty] | M
| rep(45) | 41602 | 1 | pad | 1602 | 1601 | 1439 | Pad5 | [5 empty] | M
| rep(46) | 41603 | 1 | uint16 | 1603 | 1602 | 1440 | StrNMod |  | rack안에 tray의 개수 |  |  |  | M
| rep(46) | 41604 | 2 | bitfield32 | 1605 | 1603 | 1441 | StrSt |  | rack의 현재 상태 bit0: rack enabled bit1: relay on |  |  |  | M
| rep(46) | 41606 | 1 | uint16 | 1606 | 1605 | 1443 | StrConFail |  | Connection 실패 원인 |  |  |  | O
| rep(46) | 41607 | 1 | uint16 | 1607 | 1606 | 1444 | StrSoC |  | rack의 SOC |  |  |  | M
| rep(46) | 41608 | 1 | uint16 | 1608 | 1607 | 1445 | StrSoH |  | rack의 SOH |  |  |  | M
| rep(46) | 41609 | 1 | uint16 | 1609 | 1608 | 1446 | StrA |  | rack의 전류값 |  |  |  | M
| rep(46) | 41610 | 1 | uint16 | 1610 | 1609 | 1447 | StrCellVMax |  | rack내에 CELL의 최대 전압 |  |  |  | M
| rep(46) | 41611 | 1 | uint16 | 1611 | 1610 | 1448 | StrCellVMaxMod |  | rack내에 최대 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(46) | 41612 | 1 | uint16 | 1612 | 1611 | 1449 | StrCellVMin |  | rack내에 CELL의 최소 전압 |  |  |  | M
| rep(46) | 41613 | 1 | uint16 | 1613 | 1612 | 1450 | StrCellVMinMod |  | rack내에 최소 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(46) | 41614 | 1 | uint16 | 1614 | 1613 | 1451 | StrCellVAvg |  | rack내 CELL 의 평균 전압 값 |  |  |  | M
| rep(46) | 41615 | 1 | uint16 | 1615 | 1614 | 1452 | StrModTmpMax |  | rack내에 최대 온도 값 |  |  |  | M
| rep(46) | 41616 | 1 | uint16 | 1616 | 1615 | 1453 | StrModTmpMaxMod |  | rack내에 최대 온도 의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(46) | 41617 | 1 | uint16 | 1617 | 1616 | 1454 | StrModTmpMin |  | rack내에 최소 온도 값 |  |  |  | M
| rep(46) | 41618 | 1 | uint16 | 1618 | 1617 | 1455 | StrModTmpMinMod |  | rack내에 최소 온도의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(46) | 41619 | 1 | uint16 | 1619 | 1618 | 1456 | StrModTmpAvg |  | rack내의 tray의 평균 온도 값 |  |  |  | M
| rep(46) | 41620 | 1 | pad | 1620 | 1619 | 1457 | Pad3 |  | pad |  |  |  | M
| rep(46) | 41621 | 2 | bitfield32 | 1622 | 1620 | 1458 | StrConSt |  | 릴레이의 상태 (bit0:rack1, bit1:rack2, bit2:rack3 …. ) |  |  |  | O
| rep(46) | 41623 | 2 | bitfield32 | 1624 | 1622 | 1460 | StrEvt1 |  | rack의 EVENT1 |  |  |  | M
| rep(46) | 41625 | 2 | bitfield32 | 1626 | 1624 | 1462 | StrEvt2 |  | Rack의 event 2 |  |  |  | O
| rep(46) | 41627 | 2 | bitfield32 | 1628 | 1626 | 1464 | StrEvtVnd1 |  | vendor 의 specific event 1 |  |  |  | O
| rep(46) | 41629 | 2 | bitfield32 | 1630 | 1628 | 1466 | StrEvtVnd2 |  | vendor 의 specific event 2 |  |  |  | O
| rep(46) | 41631 | 1 | enum16 | 1631 | 1630 | 1468 | StrSetEna |  | rack의 enable, disable 정보 |  |  | R/W | O
| rep(46) | 41632 | 1 | enum16 | 1632 | 1631 | 1469 | StrSetCon |  | rack의 통신 연결 정보 |  |  | R/W | O
| rep(46) | 41633 | 1 | pad | 1633 | 1632 | 1470 | Pad4 | [5 empty] | M
| rep(46) | 41634 | 1 | pad | 1634 | 1633 | 1471 | Pad5 | [5 empty] | M
| rep(47) | 41635 | 1 | uint16 | 1635 | 1634 | 1472 | StrNMod |  | rack안에 tray의 개수 |  |  |  | M
| rep(47) | 41636 | 2 | bitfield32 | 1637 | 1635 | 1473 | StrSt |  | rack의 현재 상태 bit0: rack enabled bit1: relay on |  |  |  | M
| rep(47) | 41638 | 1 | uint16 | 1638 | 1637 | 1475 | StrConFail |  | Connection 실패 원인 |  |  |  | O
| rep(47) | 41639 | 1 | uint16 | 1639 | 1638 | 1476 | StrSoC |  | rack의 SOC |  |  |  | M
| rep(47) | 41640 | 1 | uint16 | 1640 | 1639 | 1477 | StrSoH |  | rack의 SOH |  |  |  | M
| rep(47) | 41641 | 1 | uint16 | 1641 | 1640 | 1478 | StrA |  | rack의 전류값 |  |  |  | M
| rep(47) | 41642 | 1 | uint16 | 1642 | 1641 | 1479 | StrCellVMax |  | rack내에 CELL의 최대 전압 |  |  |  | M
| rep(47) | 41643 | 1 | uint16 | 1643 | 1642 | 1480 | StrCellVMaxMod |  | rack내에 최대 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(47) | 41644 | 1 | uint16 | 1644 | 1643 | 1481 | StrCellVMin |  | rack내에 CELL의 최소 전압 |  |  |  | M
| rep(47) | 41645 | 1 | uint16 | 1645 | 1644 | 1482 | StrCellVMinMod |  | rack내에 최소 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(47) | 41646 | 1 | uint16 | 1646 | 1645 | 1483 | StrCellVAvg |  | rack내 CELL 의 평균 전압 값 |  |  |  | M
| rep(47) | 41647 | 1 | uint16 | 1647 | 1646 | 1484 | StrModTmpMax |  | rack내에 최대 온도 값 |  |  |  | M
| rep(47) | 41648 | 1 | uint16 | 1648 | 1647 | 1485 | StrModTmpMaxMod |  | rack내에 최대 온도 의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(47) | 41649 | 1 | uint16 | 1649 | 1648 | 1486 | StrModTmpMin |  | rack내에 최소 온도 값 |  |  |  | M
| rep(47) | 41650 | 1 | uint16 | 1650 | 1649 | 1487 | StrModTmpMinMod |  | rack내에 최소 온도의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(47) | 41651 | 1 | uint16 | 1651 | 1650 | 1488 | StrModTmpAvg |  | rack내의 tray의 평균 온도 값 |  |  |  | M
| rep(47) | 41652 | 1 | pad | 1652 | 1651 | 1489 | Pad3 |  | pad |  |  |  | M
| rep(47) | 41653 | 2 | bitfield32 | 1654 | 1652 | 1490 | StrConSt |  | 릴레이의 상태 (bit0:rack1, bit1:rack2, bit2:rack3 …. ) |  |  |  | O
| rep(47) | 41655 | 2 | bitfield32 | 1656 | 1654 | 1492 | StrEvt1 |  | rack의 EVENT1 |  |  |  | M
| rep(47) | 41657 | 2 | bitfield32 | 1658 | 1656 | 1494 | StrEvt2 |  | Rack의 event 2 |  |  |  | O
| rep(47) | 41659 | 2 | bitfield32 | 1660 | 1658 | 1496 | StrEvtVnd1 |  | vendor 의 specific event 1 |  |  |  | O
| rep(47) | 41661 | 2 | bitfield32 | 1662 | 1660 | 1498 | StrEvtVnd2 |  | vendor 의 specific event 2 |  |  |  | O
| rep(47) | 41663 | 1 | enum16 | 1663 | 1662 | 1500 | StrSetEna |  | rack의 enable, disable 정보 |  |  | R/W | O
| rep(47) | 41664 | 1 | enum16 | 1664 | 1663 | 1501 | StrSetCon |  | rack의 통신 연결 정보 |  |  | R/W | O
| rep(47) | 41665 | 1 | pad | 1665 | 1664 | 1502 | Pad4 | [5 empty] | M
| rep(47) | 41666 | 1 | pad | 1666 | 1665 | 1503 | Pad5 | [5 empty] | M
| rep(48) | 41667 | 1 | uint16 | 1667 | 1666 | 1504 | StrNMod |  | rack안에 tray의 개수 |  |  |  | M
| rep(48) | 41668 | 2 | bitfield32 | 1669 | 1667 | 1505 | StrSt |  | rack의 현재 상태 bit0: rack enabled bit1: relay on |  |  |  | M
| rep(48) | 41670 | 1 | uint16 | 1670 | 1669 | 1507 | StrConFail |  | Connection 실패 원인 |  |  |  | O
| rep(48) | 41671 | 1 | uint16 | 1671 | 1670 | 1508 | StrSoC |  | rack의 SOC |  |  |  | M
| rep(48) | 41672 | 1 | uint16 | 1672 | 1671 | 1509 | StrSoH |  | rack의 SOH |  |  |  | M
| rep(48) | 41673 | 1 | uint16 | 1673 | 1672 | 1510 | StrA |  | rack의 전류값 |  |  |  | M
| rep(48) | 41674 | 1 | uint16 | 1674 | 1673 | 1511 | StrCellVMax |  | rack내에 CELL의 최대 전압 |  |  |  | M
| rep(48) | 41675 | 1 | uint16 | 1675 | 1674 | 1512 | StrCellVMaxMod |  | rack내에 최대 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(48) | 41676 | 1 | uint16 | 1676 | 1675 | 1513 | StrCellVMin |  | rack내에 CELL의 최소 전압 |  |  |  | M
| rep(48) | 41677 | 1 | uint16 | 1677 | 1676 | 1514 | StrCellVMinMod |  | rack내에 최소 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(48) | 41678 | 1 | uint16 | 1678 | 1677 | 1515 | StrCellVAvg |  | rack내 CELL 의 평균 전압 값 |  |  |  | M
| rep(48) | 41679 | 1 | uint16 | 1679 | 1678 | 1516 | StrModTmpMax |  | rack내에 최대 온도 값 |  |  |  | M
| rep(48) | 41680 | 1 | uint16 | 1680 | 1679 | 1517 | StrModTmpMaxMod |  | rack내에 최대 온도 의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(48) | 41681 | 1 | uint16 | 1681 | 1680 | 1518 | StrModTmpMin |  | rack내에 최소 온도 값 |  |  |  | M
| rep(48) | 41682 | 1 | uint16 | 1682 | 1681 | 1519 | StrModTmpMinMod |  | rack내에 최소 온도의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(48) | 41683 | 1 | uint16 | 1683 | 1682 | 1520 | StrModTmpAvg |  | rack내의 tray의 평균 온도 값 |  |  |  | M
| rep(48) | 41684 | 1 | pad | 1684 | 1683 | 1521 | Pad3 |  | pad |  |  |  | M
| rep(48) | 41685 | 2 | bitfield32 | 1686 | 1684 | 1522 | StrConSt |  | 릴레이의 상태 (bit0:rack1, bit1:rack2, bit2:rack3 …. ) |  |  |  | O
| rep(48) | 41687 | 2 | bitfield32 | 1688 | 1686 | 1524 | StrEvt1 |  | rack의 EVENT1 |  |  |  | M
| rep(48) | 41689 | 2 | bitfield32 | 1690 | 1688 | 1526 | StrEvt2 |  | Rack의 event 2 |  |  |  | O
| rep(48) | 41691 | 2 | bitfield32 | 1692 | 1690 | 1528 | StrEvtVnd1 |  | vendor 의 specific event 1 |  |  |  | O
| rep(48) | 41693 | 2 | bitfield32 | 1694 | 1692 | 1530 | StrEvtVnd2 |  | vendor 의 specific event 2 |  |  |  | O
| rep(48) | 41695 | 1 | enum16 | 1695 | 1694 | 1532 | StrSetEna |  | rack의 enable, disable 정보 |  |  | R/W | O
| rep(48) | 41696 | 1 | enum16 | 1696 | 1695 | 1533 | StrSetCon |  | rack의 통신 연결 정보 |  |  | R/W | O
| rep(48) | 41697 | 1 | pad | 1697 | 1696 | 1534 | Pad4 | [5 empty] | M
| rep(48) | 41698 | 1 | pad | 1698 | 1697 | 1535 | Pad5 | [5 empty] | M
| rep(49) | 41699 | 1 | uint16 | 1699 | 1698 | 1536 | StrNMod |  | rack안에 tray의 개수 |  |  |  | M
| rep(49) | 41700 | 2 | bitfield32 | 1701 | 1699 | 1537 | StrSt |  | rack의 현재 상태 bit0: rack enabled bit1: relay on |  |  |  | M
| rep(49) | 41702 | 1 | uint16 | 1702 | 1701 | 1539 | StrConFail |  | Connection 실패 원인 |  |  |  | O
| rep(49) | 41703 | 1 | uint16 | 1703 | 1702 | 1540 | StrSoC |  | rack의 SOC |  |  |  | M
| rep(49) | 41704 | 1 | uint16 | 1704 | 1703 | 1541 | StrSoH |  | rack의 SOH |  |  |  | M
| rep(49) | 41705 | 1 | uint16 | 1705 | 1704 | 1542 | StrA |  | rack의 전류값 |  |  |  | M
| rep(49) | 41706 | 1 | uint16 | 1706 | 1705 | 1543 | StrCellVMax |  | rack내에 CELL의 최대 전압 |  |  |  | M
| rep(49) | 41707 | 1 | uint16 | 1707 | 1706 | 1544 | StrCellVMaxMod |  | rack내에 최대 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(49) | 41708 | 1 | uint16 | 1708 | 1707 | 1545 | StrCellVMin |  | rack내에 CELL의 최소 전압 |  |  |  | M
| rep(49) | 41709 | 1 | uint16 | 1709 | 1708 | 1546 | StrCellVMinMod |  | rack내에 최소 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(49) | 41710 | 1 | uint16 | 1710 | 1709 | 1547 | StrCellVAvg |  | rack내 CELL 의 평균 전압 값 |  |  |  | M
| rep(49) | 41711 | 1 | uint16 | 1711 | 1710 | 1548 | StrModTmpMax |  | rack내에 최대 온도 값 |  |  |  | M
| rep(49) | 41712 | 1 | uint16 | 1712 | 1711 | 1549 | StrModTmpMaxMod |  | rack내에 최대 온도 의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(49) | 41713 | 1 | uint16 | 1713 | 1712 | 1550 | StrModTmpMin |  | rack내에 최소 온도 값 |  |  |  | M
| rep(49) | 41714 | 1 | uint16 | 1714 | 1713 | 1551 | StrModTmpMinMod |  | rack내에 최소 온도의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(49) | 41715 | 1 | uint16 | 1715 | 1714 | 1552 | StrModTmpAvg |  | rack내의 tray의 평균 온도 값 |  |  |  | M
| rep(49) | 41716 | 1 | pad | 1716 | 1715 | 1553 | Pad3 |  | pad |  |  |  | M
| rep(49) | 41717 | 2 | bitfield32 | 1718 | 1716 | 1554 | StrConSt |  | 릴레이의 상태 (bit0:rack1, bit1:rack2, bit2:rack3 …. ) |  |  |  | O
| rep(49) | 41719 | 2 | bitfield32 | 1720 | 1718 | 1556 | StrEvt1 |  | rack의 EVENT1 |  |  |  | M
| rep(49) | 41721 | 2 | bitfield32 | 1722 | 1720 | 1558 | StrEvt2 |  | Rack의 event 2 |  |  |  | O
| rep(49) | 41723 | 2 | bitfield32 | 1724 | 1722 | 1560 | StrEvtVnd1 |  | vendor 의 specific event 1 |  |  |  | O
| rep(49) | 41725 | 2 | bitfield32 | 1726 | 1724 | 1562 | StrEvtVnd2 |  | vendor 의 specific event 2 |  |  |  | O
| rep(49) | 41727 | 1 | enum16 | 1727 | 1726 | 1564 | StrSetEna |  | rack의 enable, disable 정보 |  |  | R/W | O
| rep(49) | 41728 | 1 | enum16 | 1728 | 1727 | 1565 | StrSetCon |  | rack의 통신 연결 정보 |  |  | R/W | O
| rep(49) | 41729 | 1 | pad | 1729 | 1728 | 1566 | Pad4 | [5 empty] | M
| rep(49) | 41730 | 1 | pad | 1730 | 1729 | 1567 | Pad5 | [5 empty] | M
| rep(50) | 41731 | 1 | uint16 | 1731 | 1730 | 1568 | StrNMod |  | rack안에 tray의 개수 |  |  |  | M
| rep(50) | 41732 | 2 | bitfield32 | 1733 | 1731 | 1569 | StrSt |  | rack의 현재 상태 bit0: rack enabled bit1: relay on |  |  |  | M
| rep(50) | 41734 | 1 | uint16 | 1734 | 1733 | 1571 | StrConFail |  | Connection 실패 원인 |  |  |  | O
| rep(50) | 41735 | 1 | uint16 | 1735 | 1734 | 1572 | StrSoC |  | rack의 SOC |  |  |  | M
| rep(50) | 41736 | 1 | uint16 | 1736 | 1735 | 1573 | StrSoH |  | rack의 SOH |  |  |  | M
| rep(50) | 41737 | 1 | uint16 | 1737 | 1736 | 1574 | StrA |  | rack의 전류값 |  |  |  | M
| rep(50) | 41738 | 1 | uint16 | 1738 | 1737 | 1575 | StrCellVMax |  | rack내에 CELL의 최대 전압 |  |  |  | M
| rep(50) | 41739 | 1 | uint16 | 1739 | 1738 | 1576 | StrCellVMaxMod |  | rack내에 최대 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(50) | 41740 | 1 | uint16 | 1740 | 1739 | 1577 | StrCellVMin |  | rack내에 CELL의 최소 전압 |  |  |  | M
| rep(50) | 41741 | 1 | uint16 | 1741 | 1740 | 1578 | StrCellVMinMod |  | rack내에 최소 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(50) | 41742 | 1 | uint16 | 1742 | 1741 | 1579 | StrCellVAvg |  | rack내 CELL 의 평균 전압 값 |  |  |  | M
| rep(50) | 41743 | 1 | uint16 | 1743 | 1742 | 1580 | StrModTmpMax |  | rack내에 최대 온도 값 |  |  |  | M
| rep(50) | 41744 | 1 | uint16 | 1744 | 1743 | 1581 | StrModTmpMaxMod |  | rack내에 최대 온도 의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(50) | 41745 | 1 | uint16 | 1745 | 1744 | 1582 | StrModTmpMin |  | rack내에 최소 온도 값 |  |  |  | M
| rep(50) | 41746 | 1 | uint16 | 1746 | 1745 | 1583 | StrModTmpMinMod |  | rack내에 최소 온도의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(50) | 41747 | 1 | uint16 | 1747 | 1746 | 1584 | StrModTmpAvg |  | rack내의 tray의 평균 온도 값 |  |  |  | M
| rep(50) | 41748 | 1 | pad | 1748 | 1747 | 1585 | Pad3 |  | pad |  |  |  | M
| rep(50) | 41749 | 2 | bitfield32 | 1750 | 1748 | 1586 | StrConSt |  | 릴레이의 상태 (bit0:rack1, bit1:rack2, bit2:rack3 …. ) |  |  |  | O
| rep(50) | 41751 | 2 | bitfield32 | 1752 | 1750 | 1588 | StrEvt1 |  | rack의 EVENT1 |  |  |  | M
| rep(50) | 41753 | 2 | bitfield32 | 1754 | 1752 | 1590 | StrEvt2 |  | Rack의 event 2 |  |  |  | O
| rep(50) | 41755 | 2 | bitfield32 | 1756 | 1754 | 1592 | StrEvtVnd1 |  | vendor 의 specific event 1 |  |  |  | O
| rep(50) | 41757 | 2 | bitfield32 | 1758 | 1756 | 1594 | StrEvtVnd2 |  | vendor 의 specific event 2 |  |  |  | O
| rep(50) | 41759 | 1 | enum16 | 1759 | 1758 | 1596 | StrSetEna |  | rack의 enable, disable 정보 |  |  | R/W | O
| rep(50) | 41760 | 1 | enum16 | 1760 | 1759 | 1597 | StrSetCon |  | rack의 통신 연결 정보 |  |  | R/W | O
| rep(50) | 41761 | 1 | pad | 1761 | 1760 | 1598 | Pad4 | [5 empty] | M
| rep(50) | 41762 | 1 | pad | 1762 | 1761 | 1599 | Pad5 | [5 empty] | M
| rep(51) | 41763 | 1 | uint16 | 1763 | 1762 | 1600 | StrNMod |  | rack안에 tray의 개수 |  |  |  | M
| rep(51) | 41764 | 2 | bitfield32 | 1765 | 1763 | 1601 | StrSt |  | rack의 현재 상태 bit0: rack enabled bit1: relay on |  |  |  | M
| rep(51) | 41766 | 1 | uint16 | 1766 | 1765 | 1603 | StrConFail |  | Connection 실패 원인 |  |  |  | O
| rep(51) | 41767 | 1 | uint16 | 1767 | 1766 | 1604 | StrSoC |  | rack의 SOC |  |  |  | M
| rep(51) | 41768 | 1 | uint16 | 1768 | 1767 | 1605 | StrSoH |  | rack의 SOH |  |  |  | M
| rep(51) | 41769 | 1 | uint16 | 1769 | 1768 | 1606 | StrA |  | rack의 전류값 |  |  |  | M
| rep(51) | 41770 | 1 | uint16 | 1770 | 1769 | 1607 | StrCellVMax |  | rack내에 CELL의 최대 전압 |  |  |  | M
| rep(51) | 41771 | 1 | uint16 | 1771 | 1770 | 1608 | StrCellVMaxMod |  | rack내에 최대 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(51) | 41772 | 1 | uint16 | 1772 | 1771 | 1609 | StrCellVMin |  | rack내에 CELL의 최소 전압 |  |  |  | M
| rep(51) | 41773 | 1 | uint16 | 1773 | 1772 | 1610 | StrCellVMinMod |  | rack내에 최소 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(51) | 41774 | 1 | uint16 | 1774 | 1773 | 1611 | StrCellVAvg |  | rack내 CELL 의 평균 전압 값 |  |  |  | M
| rep(51) | 41775 | 1 | uint16 | 1775 | 1774 | 1612 | StrModTmpMax |  | rack내에 최대 온도 값 |  |  |  | M
| rep(51) | 41776 | 1 | uint16 | 1776 | 1775 | 1613 | StrModTmpMaxMod |  | rack내에 최대 온도 의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(51) | 41777 | 1 | uint16 | 1777 | 1776 | 1614 | StrModTmpMin |  | rack내에 최소 온도 값 |  |  |  | M
| rep(51) | 41778 | 1 | uint16 | 1778 | 1777 | 1615 | StrModTmpMinMod |  | rack내에 최소 온도의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(51) | 41779 | 1 | uint16 | 1779 | 1778 | 1616 | StrModTmpAvg |  | rack내의 tray의 평균 온도 값 |  |  |  | M
| rep(51) | 41780 | 1 | pad | 1780 | 1779 | 1617 | Pad3 |  | pad |  |  |  | M
| rep(51) | 41781 | 2 | bitfield32 | 1782 | 1780 | 1618 | StrConSt |  | 릴레이의 상태 (bit0:rack1, bit1:rack2, bit2:rack3 …. ) |  |  |  | O
| rep(51) | 41783 | 2 | bitfield32 | 1784 | 1782 | 1620 | StrEvt1 |  | rack의 EVENT1 |  |  |  | M
| rep(51) | 41785 | 2 | bitfield32 | 1786 | 1784 | 1622 | StrEvt2 |  | Rack의 event 2 |  |  |  | O
| rep(51) | 41787 | 2 | bitfield32 | 1788 | 1786 | 1624 | StrEvtVnd1 |  | vendor 의 specific event 1 |  |  |  | O
| rep(51) | 41789 | 2 | bitfield32 | 1790 | 1788 | 1626 | StrEvtVnd2 |  | vendor 의 specific event 2 |  |  |  | O
| rep(51) | 41791 | 1 | enum16 | 1791 | 1790 | 1628 | StrSetEna |  | rack의 enable, disable 정보 |  |  | R/W | O
| rep(51) | 41792 | 1 | enum16 | 1792 | 1791 | 1629 | StrSetCon |  | rack의 통신 연결 정보 |  |  | R/W | O
| rep(51) | 41793 | 1 | pad | 1793 | 1792 | 1630 | Pad4 | [5 empty] | M
| rep(51) | 41794 | 1 | pad | 1794 | 1793 | 1631 | Pad5 | [5 empty] | M
| rep(52) | 41795 | 1 | uint16 | 1795 | 1794 | 1632 | StrNMod |  | rack안에 tray의 개수 |  |  |  | M
| rep(52) | 41796 | 2 | bitfield32 | 1797 | 1795 | 1633 | StrSt |  | rack의 현재 상태 bit0: rack enabled bit1: relay on |  |  |  | M
| rep(52) | 41798 | 1 | uint16 | 1798 | 1797 | 1635 | StrConFail |  | Connection 실패 원인 |  |  |  | O
| rep(52) | 41799 | 1 | uint16 | 1799 | 1798 | 1636 | StrSoC |  | rack의 SOC |  |  |  | M
| rep(52) | 41800 | 1 | uint16 | 1800 | 1799 | 1637 | StrSoH |  | rack의 SOH |  |  |  | M
| rep(52) | 41801 | 1 | uint16 | 1801 | 1800 | 1638 | StrA |  | rack의 전류값 |  |  |  | M
| rep(52) | 41802 | 1 | uint16 | 1802 | 1801 | 1639 | StrCellVMax |  | rack내에 CELL의 최대 전압 |  |  |  | M
| rep(52) | 41803 | 1 | uint16 | 1803 | 1802 | 1640 | StrCellVMaxMod |  | rack내에 최대 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(52) | 41804 | 1 | uint16 | 1804 | 1803 | 1641 | StrCellVMin |  | rack내에 CELL의 최소 전압 |  |  |  | M
| rep(52) | 41805 | 1 | uint16 | 1805 | 1804 | 1642 | StrCellVMinMod |  | rack내에 최소 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(52) | 41806 | 1 | uint16 | 1806 | 1805 | 1643 | StrCellVAvg |  | rack내 CELL 의 평균 전압 값 |  |  |  | M
| rep(52) | 41807 | 1 | uint16 | 1807 | 1806 | 1644 | StrModTmpMax |  | rack내에 최대 온도 값 |  |  |  | M
| rep(52) | 41808 | 1 | uint16 | 1808 | 1807 | 1645 | StrModTmpMaxMod |  | rack내에 최대 온도 의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(52) | 41809 | 1 | uint16 | 1809 | 1808 | 1646 | StrModTmpMin |  | rack내에 최소 온도 값 |  |  |  | M
| rep(52) | 41810 | 1 | uint16 | 1810 | 1809 | 1647 | StrModTmpMinMod |  | rack내에 최소 온도의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(52) | 41811 | 1 | uint16 | 1811 | 1810 | 1648 | StrModTmpAvg |  | rack내의 tray의 평균 온도 값 |  |  |  | M
| rep(52) | 41812 | 1 | pad | 1812 | 1811 | 1649 | Pad3 |  | pad |  |  |  | M
| rep(52) | 41813 | 2 | bitfield32 | 1814 | 1812 | 1650 | StrConSt |  | 릴레이의 상태 (bit0:rack1, bit1:rack2, bit2:rack3 …. ) |  |  |  | O
| rep(52) | 41815 | 2 | bitfield32 | 1816 | 1814 | 1652 | StrEvt1 |  | rack의 EVENT1 |  |  |  | M
| rep(52) | 41817 | 2 | bitfield32 | 1818 | 1816 | 1654 | StrEvt2 |  | Rack의 event 2 |  |  |  | O
| rep(52) | 41819 | 2 | bitfield32 | 1820 | 1818 | 1656 | StrEvtVnd1 |  | vendor 의 specific event 1 |  |  |  | O
| rep(52) | 41821 | 2 | bitfield32 | 1822 | 1820 | 1658 | StrEvtVnd2 |  | vendor 의 specific event 2 |  |  |  | O
| rep(52) | 41823 | 1 | enum16 | 1823 | 1822 | 1660 | StrSetEna |  | rack의 enable, disable 정보 |  |  | R/W | O
| rep(52) | 41824 | 1 | enum16 | 1824 | 1823 | 1661 | StrSetCon |  | rack의 통신 연결 정보 |  |  | R/W | O
| rep(52) | 41825 | 1 | pad | 1825 | 1824 | 1662 | Pad4 | [5 empty] | M
| rep(52) | 41826 | 1 | pad | 1826 | 1825 | 1663 | Pad5 | [5 empty] | M
| rep(53) | 41827 | 1 | uint16 | 1827 | 1826 | 1664 | StrNMod |  | rack안에 tray의 개수 |  |  |  | M
| rep(53) | 41828 | 2 | bitfield32 | 1829 | 1827 | 1665 | StrSt |  | rack의 현재 상태 bit0: rack enabled bit1: relay on |  |  |  | M
| rep(53) | 41830 | 1 | uint16 | 1830 | 1829 | 1667 | StrConFail |  | Connection 실패 원인 |  |  |  | O
| rep(53) | 41831 | 1 | uint16 | 1831 | 1830 | 1668 | StrSoC |  | rack의 SOC |  |  |  | M
| rep(53) | 41832 | 1 | uint16 | 1832 | 1831 | 1669 | StrSoH |  | rack의 SOH |  |  |  | M
| rep(53) | 41833 | 1 | uint16 | 1833 | 1832 | 1670 | StrA |  | rack의 전류값 |  |  |  | M
| rep(53) | 41834 | 1 | uint16 | 1834 | 1833 | 1671 | StrCellVMax |  | rack내에 CELL의 최대 전압 |  |  |  | M
| rep(53) | 41835 | 1 | uint16 | 1835 | 1834 | 1672 | StrCellVMaxMod |  | rack내에 최대 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(53) | 41836 | 1 | uint16 | 1836 | 1835 | 1673 | StrCellVMin |  | rack내에 CELL의 최소 전압 |  |  |  | M
| rep(53) | 41837 | 1 | uint16 | 1837 | 1836 | 1674 | StrCellVMinMod |  | rack내에 최소 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(53) | 41838 | 1 | uint16 | 1838 | 1837 | 1675 | StrCellVAvg |  | rack내 CELL 의 평균 전압 값 |  |  |  | M
| rep(53) | 41839 | 1 | uint16 | 1839 | 1838 | 1676 | StrModTmpMax |  | rack내에 최대 온도 값 |  |  |  | M
| rep(53) | 41840 | 1 | uint16 | 1840 | 1839 | 1677 | StrModTmpMaxMod |  | rack내에 최대 온도 의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(53) | 41841 | 1 | uint16 | 1841 | 1840 | 1678 | StrModTmpMin |  | rack내에 최소 온도 값 |  |  |  | M
| rep(53) | 41842 | 1 | uint16 | 1842 | 1841 | 1679 | StrModTmpMinMod |  | rack내에 최소 온도의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(53) | 41843 | 1 | uint16 | 1843 | 1842 | 1680 | StrModTmpAvg |  | rack내의 tray의 평균 온도 값 |  |  |  | M
| rep(53) | 41844 | 1 | pad | 1844 | 1843 | 1681 | Pad3 |  | pad |  |  |  | M
| rep(53) | 41845 | 2 | bitfield32 | 1846 | 1844 | 1682 | StrConSt |  | 릴레이의 상태 (bit0:rack1, bit1:rack2, bit2:rack3 …. ) |  |  |  | O
| rep(53) | 41847 | 2 | bitfield32 | 1848 | 1846 | 1684 | StrEvt1 |  | rack의 EVENT1 |  |  |  | M
| rep(53) | 41849 | 2 | bitfield32 | 1850 | 1848 | 1686 | StrEvt2 |  | Rack의 event 2 |  |  |  | O
| rep(53) | 41851 | 2 | bitfield32 | 1852 | 1850 | 1688 | StrEvtVnd1 |  | vendor 의 specific event 1 |  |  |  | O
| rep(53) | 41853 | 2 | bitfield32 | 1854 | 1852 | 1690 | StrEvtVnd2 |  | vendor 의 specific event 2 |  |  |  | O
| rep(53) | 41855 | 1 | enum16 | 1855 | 1854 | 1692 | StrSetEna |  | rack의 enable, disable 정보 |  |  | R/W | O
| rep(53) | 41856 | 1 | enum16 | 1856 | 1855 | 1693 | StrSetCon |  | rack의 통신 연결 정보 |  |  | R/W | O
| rep(53) | 41857 | 1 | pad | 1857 | 1856 | 1694 | Pad4 | [5 empty] | M
| rep(53) | 41858 | 1 | pad | 1858 | 1857 | 1695 | Pad5 | [5 empty] | M
| rep(54) | 41859 | 1 | uint16 | 1859 | 1858 | 1696 | StrNMod |  | rack안에 tray의 개수 |  |  |  | M
| rep(54) | 41860 | 2 | bitfield32 | 1861 | 1859 | 1697 | StrSt |  | rack의 현재 상태 bit0: rack enabled bit1: relay on |  |  |  | M
| rep(54) | 41862 | 1 | uint16 | 1862 | 1861 | 1699 | StrConFail |  | Connection 실패 원인 |  |  |  | O
| rep(54) | 41863 | 1 | uint16 | 1863 | 1862 | 1700 | StrSoC |  | rack의 SOC |  |  |  | M
| rep(54) | 41864 | 1 | uint16 | 1864 | 1863 | 1701 | StrSoH |  | rack의 SOH |  |  |  | M
| rep(54) | 41865 | 1 | uint16 | 1865 | 1864 | 1702 | StrA |  | rack의 전류값 |  |  |  | M
| rep(54) | 41866 | 1 | uint16 | 1866 | 1865 | 1703 | StrCellVMax |  | rack내에 CELL의 최대 전압 |  |  |  | M
| rep(54) | 41867 | 1 | uint16 | 1867 | 1866 | 1704 | StrCellVMaxMod |  | rack내에 최대 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(54) | 41868 | 1 | uint16 | 1868 | 1867 | 1705 | StrCellVMin |  | rack내에 CELL의 최소 전압 |  |  |  | M
| rep(54) | 41869 | 1 | uint16 | 1869 | 1868 | 1706 | StrCellVMinMod |  | rack내에 최소 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(54) | 41870 | 1 | uint16 | 1870 | 1869 | 1707 | StrCellVAvg |  | rack내 CELL 의 평균 전압 값 |  |  |  | M
| rep(54) | 41871 | 1 | uint16 | 1871 | 1870 | 1708 | StrModTmpMax |  | rack내에 최대 온도 값 |  |  |  | M
| rep(54) | 41872 | 1 | uint16 | 1872 | 1871 | 1709 | StrModTmpMaxMod |  | rack내에 최대 온도 의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(54) | 41873 | 1 | uint16 | 1873 | 1872 | 1710 | StrModTmpMin |  | rack내에 최소 온도 값 |  |  |  | M
| rep(54) | 41874 | 1 | uint16 | 1874 | 1873 | 1711 | StrModTmpMinMod |  | rack내에 최소 온도의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(54) | 41875 | 1 | uint16 | 1875 | 1874 | 1712 | StrModTmpAvg |  | rack내의 tray의 평균 온도 값 |  |  |  | M
| rep(54) | 41876 | 1 | pad | 1876 | 1875 | 1713 | Pad3 |  | pad |  |  |  | M
| rep(54) | 41877 | 2 | bitfield32 | 1878 | 1876 | 1714 | StrConSt |  | 릴레이의 상태 (bit0:rack1, bit1:rack2, bit2:rack3 …. ) |  |  |  | O
| rep(54) | 41879 | 2 | bitfield32 | 1880 | 1878 | 1716 | StrEvt1 |  | rack의 EVENT1 |  |  |  | M
| rep(54) | 41881 | 2 | bitfield32 | 1882 | 1880 | 1718 | StrEvt2 |  | Rack의 event 2 |  |  |  | O
| rep(54) | 41883 | 2 | bitfield32 | 1884 | 1882 | 1720 | StrEvtVnd1 |  | vendor 의 specific event 1 |  |  |  | O
| rep(54) | 41885 | 2 | bitfield32 | 1886 | 1884 | 1722 | StrEvtVnd2 |  | vendor 의 specific event 2 |  |  |  | O
| rep(54) | 41887 | 1 | enum16 | 1887 | 1886 | 1724 | StrSetEna |  | rack의 enable, disable 정보 |  |  | R/W | O
| rep(54) | 41888 | 1 | enum16 | 1888 | 1887 | 1725 | StrSetCon |  | rack의 통신 연결 정보 |  |  | R/W | O
| rep(54) | 41889 | 1 | pad | 1889 | 1888 | 1726 | Pad4 | [5 empty] | M
| rep(54) | 41890 | 1 | pad | 1890 | 1889 | 1727 | Pad5 | [5 empty] | M
| rep(55) | 41891 | 1 | uint16 | 1891 | 1890 | 1728 | StrNMod |  | rack안에 tray의 개수 |  |  |  | M
| rep(55) | 41892 | 2 | bitfield32 | 1893 | 1891 | 1729 | StrSt |  | rack의 현재 상태 bit0: rack enabled bit1: relay on |  |  |  | M
| rep(55) | 41894 | 1 | uint16 | 1894 | 1893 | 1731 | StrConFail |  | Connection 실패 원인 |  |  |  | O
| rep(55) | 41895 | 1 | uint16 | 1895 | 1894 | 1732 | StrSoC |  | rack의 SOC |  |  |  | M
| rep(55) | 41896 | 1 | uint16 | 1896 | 1895 | 1733 | StrSoH |  | rack의 SOH |  |  |  | M
| rep(55) | 41897 | 1 | uint16 | 1897 | 1896 | 1734 | StrA |  | rack의 전류값 |  |  |  | M
| rep(55) | 41898 | 1 | uint16 | 1898 | 1897 | 1735 | StrCellVMax |  | rack내에 CELL의 최대 전압 |  |  |  | M
| rep(55) | 41899 | 1 | uint16 | 1899 | 1898 | 1736 | StrCellVMaxMod |  | rack내에 최대 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(55) | 41900 | 1 | uint16 | 1900 | 1899 | 1737 | StrCellVMin |  | rack내에 CELL의 최소 전압 |  |  |  | M
| rep(55) | 41901 | 1 | uint16 | 1901 | 1900 | 1738 | StrCellVMinMod |  | rack내에 최소 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(55) | 41902 | 1 | uint16 | 1902 | 1901 | 1739 | StrCellVAvg |  | rack내 CELL 의 평균 전압 값 |  |  |  | M
| rep(55) | 41903 | 1 | uint16 | 1903 | 1902 | 1740 | StrModTmpMax |  | rack내에 최대 온도 값 |  |  |  | M
| rep(55) | 41904 | 1 | uint16 | 1904 | 1903 | 1741 | StrModTmpMaxMod |  | rack내에 최대 온도 의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(55) | 41905 | 1 | uint16 | 1905 | 1904 | 1742 | StrModTmpMin |  | rack내에 최소 온도 값 |  |  |  | M
| rep(55) | 41906 | 1 | uint16 | 1906 | 1905 | 1743 | StrModTmpMinMod |  | rack내에 최소 온도의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(55) | 41907 | 1 | uint16 | 1907 | 1906 | 1744 | StrModTmpAvg |  | rack내의 tray의 평균 온도 값 |  |  |  | M
| rep(55) | 41908 | 1 | pad | 1908 | 1907 | 1745 | Pad3 |  | pad |  |  |  | M
| rep(55) | 41909 | 2 | bitfield32 | 1910 | 1908 | 1746 | StrConSt |  | 릴레이의 상태 (bit0:rack1, bit1:rack2, bit2:rack3 …. ) |  |  |  | O
| rep(55) | 41911 | 2 | bitfield32 | 1912 | 1910 | 1748 | StrEvt1 |  | rack의 EVENT1 |  |  |  | M
| rep(55) | 41913 | 2 | bitfield32 | 1914 | 1912 | 1750 | StrEvt2 |  | Rack의 event 2 |  |  |  | O
| rep(55) | 41915 | 2 | bitfield32 | 1916 | 1914 | 1752 | StrEvtVnd1 |  | vendor 의 specific event 1 |  |  |  | O
| rep(55) | 41917 | 2 | bitfield32 | 1918 | 1916 | 1754 | StrEvtVnd2 |  | vendor 의 specific event 2 |  |  |  | O
| rep(55) | 41919 | 1 | enum16 | 1919 | 1918 | 1756 | StrSetEna |  | rack의 enable, disable 정보 |  |  | R/W | O
| rep(55) | 41920 | 1 | enum16 | 1920 | 1919 | 1757 | StrSetCon |  | rack의 통신 연결 정보 |  |  | R/W | O
| rep(55) | 41921 | 1 | pad | 1921 | 1920 | 1758 | Pad4 | [5 empty] | M
| rep(55) | 41922 | 1 | pad | 1922 | 1921 | 1759 | Pad5 | [5 empty] | M
| rep(56) | 41923 | 1 | uint16 | 1923 | 1922 | 1760 | StrNMod |  | rack안에 tray의 개수 |  |  |  | M
| rep(56) | 41924 | 2 | bitfield32 | 1925 | 1923 | 1761 | StrSt |  | rack의 현재 상태 bit0: rack enabled bit1: relay on |  |  |  | M
| rep(56) | 41926 | 1 | uint16 | 1926 | 1925 | 1763 | StrConFail |  | Connection 실패 원인 |  |  |  | O
| rep(56) | 41927 | 1 | uint16 | 1927 | 1926 | 1764 | StrSoC |  | rack의 SOC |  |  |  | M
| rep(56) | 41928 | 1 | uint16 | 1928 | 1927 | 1765 | StrSoH |  | rack의 SOH |  |  |  | M
| rep(56) | 41929 | 1 | uint16 | 1929 | 1928 | 1766 | StrA |  | rack의 전류값 |  |  |  | M
| rep(56) | 41930 | 1 | uint16 | 1930 | 1929 | 1767 | StrCellVMax |  | rack내에 CELL의 최대 전압 |  |  |  | M
| rep(56) | 41931 | 1 | uint16 | 1931 | 1930 | 1768 | StrCellVMaxMod |  | rack내에 최대 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(56) | 41932 | 1 | uint16 | 1932 | 1931 | 1769 | StrCellVMin |  | rack내에 CELL의 최소 전압 |  |  |  | M
| rep(56) | 41933 | 1 | uint16 | 1933 | 1932 | 1770 | StrCellVMinMod |  | rack내에 최소 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(56) | 41934 | 1 | uint16 | 1934 | 1933 | 1771 | StrCellVAvg |  | rack내 CELL 의 평균 전압 값 |  |  |  | M
| rep(56) | 41935 | 1 | uint16 | 1935 | 1934 | 1772 | StrModTmpMax |  | rack내에 최대 온도 값 |  |  |  | M
| rep(56) | 41936 | 1 | uint16 | 1936 | 1935 | 1773 | StrModTmpMaxMod |  | rack내에 최대 온도 의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(56) | 41937 | 1 | uint16 | 1937 | 1936 | 1774 | StrModTmpMin |  | rack내에 최소 온도 값 |  |  |  | M
| rep(56) | 41938 | 1 | uint16 | 1938 | 1937 | 1775 | StrModTmpMinMod |  | rack내에 최소 온도의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(56) | 41939 | 1 | uint16 | 1939 | 1938 | 1776 | StrModTmpAvg |  | rack내의 tray의 평균 온도 값 |  |  |  | M
| rep(56) | 41940 | 1 | pad | 1940 | 1939 | 1777 | Pad3 |  | pad |  |  |  | M
| rep(56) | 41941 | 2 | bitfield32 | 1942 | 1940 | 1778 | StrConSt |  | 릴레이의 상태 (bit0:rack1, bit1:rack2, bit2:rack3 …. ) |  |  |  | O
| rep(56) | 41943 | 2 | bitfield32 | 1944 | 1942 | 1780 | StrEvt1 |  | rack의 EVENT1 |  |  |  | M
| rep(56) | 41945 | 2 | bitfield32 | 1946 | 1944 | 1782 | StrEvt2 |  | Rack의 event 2 |  |  |  | O
| rep(56) | 41947 | 2 | bitfield32 | 1948 | 1946 | 1784 | StrEvtVnd1 |  | vendor 의 specific event 1 |  |  |  | O
| rep(56) | 41949 | 2 | bitfield32 | 1950 | 1948 | 1786 | StrEvtVnd2 |  | vendor 의 specific event 2 |  |  |  | O
| rep(56) | 41951 | 1 | enum16 | 1951 | 1950 | 1788 | StrSetEna |  | rack의 enable, disable 정보 |  |  | R/W | O
| rep(56) | 41952 | 1 | enum16 | 1952 | 1951 | 1789 | StrSetCon |  | rack의 통신 연결 정보 |  |  | R/W | O
| rep(56) | 41953 | 1 | pad | 1953 | 1952 | 1790 | Pad4 | [5 empty] | M
| rep(56) | 41954 | 1 | pad | 1954 | 1953 | 1791 | Pad5 | [5 empty] | M
| rep(57) | 41955 | 1 | uint16 | 1955 | 1954 | 1792 | StrNMod |  | rack안에 tray의 개수 |  |  |  | M
| rep(57) | 41956 | 2 | bitfield32 | 1957 | 1955 | 1793 | StrSt |  | rack의 현재 상태 bit0: rack enabled bit1: relay on |  |  |  | M
| rep(57) | 41958 | 1 | uint16 | 1958 | 1957 | 1795 | StrConFail |  | Connection 실패 원인 |  |  |  | O
| rep(57) | 41959 | 1 | uint16 | 1959 | 1958 | 1796 | StrSoC |  | rack의 SOC |  |  |  | M
| rep(57) | 41960 | 1 | uint16 | 1960 | 1959 | 1797 | StrSoH |  | rack의 SOH |  |  |  | M
| rep(57) | 41961 | 1 | uint16 | 1961 | 1960 | 1798 | StrA |  | rack의 전류값 |  |  |  | M
| rep(57) | 41962 | 1 | uint16 | 1962 | 1961 | 1799 | StrCellVMax |  | rack내에 CELL의 최대 전압 |  |  |  | M
| rep(57) | 41963 | 1 | uint16 | 1963 | 1962 | 1800 | StrCellVMaxMod |  | rack내에 최대 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(57) | 41964 | 1 | uint16 | 1964 | 1963 | 1801 | StrCellVMin |  | rack내에 CELL의 최소 전압 |  |  |  | M
| rep(57) | 41965 | 1 | uint16 | 1965 | 1964 | 1802 | StrCellVMinMod |  | rack내에 최소 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(57) | 41966 | 1 | uint16 | 1966 | 1965 | 1803 | StrCellVAvg |  | rack내 CELL 의 평균 전압 값 |  |  |  | M
| rep(57) | 41967 | 1 | uint16 | 1967 | 1966 | 1804 | StrModTmpMax |  | rack내에 최대 온도 값 |  |  |  | M
| rep(57) | 41968 | 1 | uint16 | 1968 | 1967 | 1805 | StrModTmpMaxMod |  | rack내에 최대 온도 의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(57) | 41969 | 1 | uint16 | 1969 | 1968 | 1806 | StrModTmpMin |  | rack내에 최소 온도 값 |  |  |  | M
| rep(57) | 41970 | 1 | uint16 | 1970 | 1969 | 1807 | StrModTmpMinMod |  | rack내에 최소 온도의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(57) | 41971 | 1 | uint16 | 1971 | 1970 | 1808 | StrModTmpAvg |  | rack내의 tray의 평균 온도 값 |  |  |  | M
| rep(57) | 41972 | 1 | pad | 1972 | 1971 | 1809 | Pad3 |  | pad |  |  |  | M
| rep(57) | 41973 | 2 | bitfield32 | 1974 | 1972 | 1810 | StrConSt |  | 릴레이의 상태 (bit0:rack1, bit1:rack2, bit2:rack3 …. ) |  |  |  | O
| rep(57) | 41975 | 2 | bitfield32 | 1976 | 1974 | 1812 | StrEvt1 |  | rack의 EVENT1 |  |  |  | M
| rep(57) | 41977 | 2 | bitfield32 | 1978 | 1976 | 1814 | StrEvt2 |  | Rack의 event 2 |  |  |  | O
| rep(57) | 41979 | 2 | bitfield32 | 1980 | 1978 | 1816 | StrEvtVnd1 |  | vendor 의 specific event 1 |  |  |  | O
| rep(57) | 41981 | 2 | bitfield32 | 1982 | 1980 | 1818 | StrEvtVnd2 |  | vendor 의 specific event 2 |  |  |  | O
| rep(57) | 41983 | 1 | enum16 | 1983 | 1982 | 1820 | StrSetEna |  | rack의 enable, disable 정보 |  |  | R/W | O
| rep(57) | 41984 | 1 | enum16 | 1984 | 1983 | 1821 | StrSetCon |  | rack의 통신 연결 정보 |  |  | R/W | O
| rep(57) | 41985 | 1 | pad | 1985 | 1984 | 1822 | Pad4 | [5 empty] | M
| rep(57) | 41986 | 1 | pad | 1986 | 1985 | 1823 | Pad5 | [5 empty] | M
| rep(58) | 41987 | 1 | uint16 | 1987 | 1986 | 1824 | StrNMod |  | rack안에 tray의 개수 |  |  |  | M
| rep(58) | 41988 | 2 | bitfield32 | 1989 | 1987 | 1825 | StrSt |  | rack의 현재 상태 bit0: rack enabled bit1: relay on |  |  |  | M
| rep(58) | 41990 | 1 | uint16 | 1990 | 1989 | 1827 | StrConFail |  | Connection 실패 원인 |  |  |  | O
| rep(58) | 41991 | 1 | uint16 | 1991 | 1990 | 1828 | StrSoC |  | rack의 SOC |  |  |  | M
| rep(58) | 41992 | 1 | uint16 | 1992 | 1991 | 1829 | StrSoH |  | rack의 SOH |  |  |  | M
| rep(58) | 41993 | 1 | uint16 | 1993 | 1992 | 1830 | StrA |  | rack의 전류값 |  |  |  | M
| rep(58) | 41994 | 1 | uint16 | 1994 | 1993 | 1831 | StrCellVMax |  | rack내에 CELL의 최대 전압 |  |  |  | M
| rep(58) | 41995 | 1 | uint16 | 1995 | 1994 | 1832 | StrCellVMaxMod |  | rack내에 최대 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(58) | 41996 | 1 | uint16 | 1996 | 1995 | 1833 | StrCellVMin |  | rack내에 CELL의 최소 전압 |  |  |  | M
| rep(58) | 41997 | 1 | uint16 | 1997 | 1996 | 1834 | StrCellVMinMod |  | rack내에 최소 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(58) | 41998 | 1 | uint16 | 1998 | 1997 | 1835 | StrCellVAvg |  | rack내 CELL 의 평균 전압 값 |  |  |  | M
| rep(58) | 41999 | 1 | uint16 | 1999 | 1998 | 1836 | StrModTmpMax |  | rack내에 최대 온도 값 |  |  |  | M
| rep(58) | 42000 | 1 | uint16 | 2000 | 1999 | 1837 | StrModTmpMaxMod |  | rack내에 최대 온도 의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(58) | 42001 | 1 | uint16 | 2001 | 2000 | 1838 | StrModTmpMin |  | rack내에 최소 온도 값 |  |  |  | M
| rep(58) | 42002 | 1 | uint16 | 2002 | 2001 | 1839 | StrModTmpMinMod |  | rack내에 최소 온도의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(58) | 42003 | 1 | uint16 | 2003 | 2002 | 1840 | StrModTmpAvg |  | rack내의 tray의 평균 온도 값 |  |  |  | M
| rep(58) | 42004 | 1 | pad | 2004 | 2003 | 1841 | Pad3 |  | pad |  |  |  | M
| rep(58) | 42005 | 2 | bitfield32 | 2006 | 2004 | 1842 | StrConSt |  | 릴레이의 상태 (bit0:rack1, bit1:rack2, bit2:rack3 …. ) |  |  |  | O
| rep(58) | 42007 | 2 | bitfield32 | 2008 | 2006 | 1844 | StrEvt1 |  | rack의 EVENT1 |  |  |  | M
| rep(58) | 42009 | 2 | bitfield32 | 2010 | 2008 | 1846 | StrEvt2 |  | Rack의 event 2 |  |  |  | O
| rep(58) | 42011 | 2 | bitfield32 | 2012 | 2010 | 1848 | StrEvtVnd1 |  | vendor 의 specific event 1 |  |  |  | O
| rep(58) | 42013 | 2 | bitfield32 | 2014 | 2012 | 1850 | StrEvtVnd2 |  | vendor 의 specific event 2 |  |  |  | O
| rep(58) | 42015 | 1 | enum16 | 2015 | 2014 | 1852 | StrSetEna |  | rack의 enable, disable 정보 |  |  | R/W | O
| rep(58) | 42016 | 1 | enum16 | 2016 | 2015 | 1853 | StrSetCon |  | rack의 통신 연결 정보 |  |  | R/W | O
| rep(58) | 42017 | 1 | pad | 2017 | 2016 | 1854 | Pad4 | [5 empty] | M
| rep(58) | 42018 | 1 | pad | 2018 | 2017 | 1855 | Pad5 | [5 empty] | M
| rep(59) | 42019 | 1 | uint16 | 2019 | 2018 | 1856 | StrNMod |  | rack안에 tray의 개수 |  |  |  | M
| rep(59) | 42020 | 2 | bitfield32 | 2021 | 2019 | 1857 | StrSt |  | rack의 현재 상태 bit0: rack enabled bit1: relay on |  |  |  | M
| rep(59) | 42022 | 1 | uint16 | 2022 | 2021 | 1859 | StrConFail |  | Connection 실패 원인 |  |  |  | O
| rep(59) | 42023 | 1 | uint16 | 2023 | 2022 | 1860 | StrSoC |  | rack의 SOC |  |  |  | M
| rep(59) | 42024 | 1 | uint16 | 2024 | 2023 | 1861 | StrSoH |  | rack의 SOH |  |  |  | M
| rep(59) | 42025 | 1 | uint16 | 2025 | 2024 | 1862 | StrA |  | rack의 전류값 |  |  |  | M
| rep(59) | 42026 | 1 | uint16 | 2026 | 2025 | 1863 | StrCellVMax |  | rack내에 CELL의 최대 전압 |  |  |  | M
| rep(59) | 42027 | 1 | uint16 | 2027 | 2026 | 1864 | StrCellVMaxMod |  | rack내에 최대 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(59) | 42028 | 1 | uint16 | 2028 | 2027 | 1865 | StrCellVMin |  | rack내에 CELL의 최소 전압 |  |  |  | M
| rep(59) | 42029 | 1 | uint16 | 2029 | 2028 | 1866 | StrCellVMinMod |  | rack내에 최소 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(59) | 42030 | 1 | uint16 | 2030 | 2029 | 1867 | StrCellVAvg |  | rack내 CELL 의 평균 전압 값 |  |  |  | M
| rep(59) | 42031 | 1 | uint16 | 2031 | 2030 | 1868 | StrModTmpMax |  | rack내에 최대 온도 값 |  |  |  | M
| rep(59) | 42032 | 1 | uint16 | 2032 | 2031 | 1869 | StrModTmpMaxMod |  | rack내에 최대 온도 의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(59) | 42033 | 1 | uint16 | 2033 | 2032 | 1870 | StrModTmpMin |  | rack내에 최소 온도 값 |  |  |  | M
| rep(59) | 42034 | 1 | uint16 | 2034 | 2033 | 1871 | StrModTmpMinMod |  | rack내에 최소 온도의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(59) | 42035 | 1 | uint16 | 2035 | 2034 | 1872 | StrModTmpAvg |  | rack내의 tray의 평균 온도 값 |  |  |  | M
| rep(59) | 42036 | 1 | pad | 2036 | 2035 | 1873 | Pad3 |  | pad |  |  |  | M
| rep(59) | 42037 | 2 | bitfield32 | 2038 | 2036 | 1874 | StrConSt |  | 릴레이의 상태 (bit0:rack1, bit1:rack2, bit2:rack3 …. ) |  |  |  | O
| rep(59) | 42039 | 2 | bitfield32 | 2040 | 2038 | 1876 | StrEvt1 |  | rack의 EVENT1 |  |  |  | M
| rep(59) | 42041 | 2 | bitfield32 | 2042 | 2040 | 1878 | StrEvt2 |  | Rack의 event 2 |  |  |  | O
| rep(59) | 42043 | 2 | bitfield32 | 2044 | 2042 | 1880 | StrEvtVnd1 |  | vendor 의 specific event 1 |  |  |  | O
| rep(59) | 42045 | 2 | bitfield32 | 2046 | 2044 | 1882 | StrEvtVnd2 |  | vendor 의 specific event 2 |  |  |  | O
| rep(59) | 42047 | 1 | enum16 | 2047 | 2046 | 1884 | StrSetEna |  | rack의 enable, disable 정보 |  |  | R/W | O
| rep(59) | 42048 | 1 | enum16 | 2048 | 2047 | 1885 | StrSetCon |  | rack의 통신 연결 정보 |  |  | R/W | O
| rep(59) | 42049 | 1 | pad | 2049 | 2048 | 1886 | Pad4 | [5 empty] | M
| rep(59) | 42050 | 1 | pad | 2050 | 2049 | 1887 | Pad5 | [5 empty] | M
| rep(60) | 42051 | 1 | uint16 | 2051 | 2050 | 1888 | StrNMod |  | rack안에 tray의 개수 |  |  |  | M
| rep(60) | 42052 | 2 | bitfield32 | 2053 | 2051 | 1889 | StrSt |  | rack의 현재 상태 bit0: rack enabled bit1: relay on |  |  |  | M
| rep(60) | 42054 | 1 | uint16 | 2054 | 2053 | 1891 | StrConFail |  | Connection 실패 원인 |  |  |  | O
| rep(60) | 42055 | 1 | uint16 | 2055 | 2054 | 1892 | StrSoC |  | rack의 SOC |  |  |  | M
| rep(60) | 42056 | 1 | uint16 | 2056 | 2055 | 1893 | StrSoH |  | rack의 SOH |  |  |  | M
| rep(60) | 42057 | 1 | uint16 | 2057 | 2056 | 1894 | StrA |  | rack의 전류값 |  |  |  | M
| rep(60) | 42058 | 1 | uint16 | 2058 | 2057 | 1895 | StrCellVMax |  | rack내에 CELL의 최대 전압 |  |  |  | M
| rep(60) | 42059 | 1 | uint16 | 2059 | 2058 | 1896 | StrCellVMaxMod |  | rack내에 최대 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(60) | 42060 | 1 | uint16 | 2060 | 2059 | 1897 | StrCellVMin |  | rack내에 CELL의 최소 전압 |  |  |  | M
| rep(60) | 42061 | 1 | uint16 | 2061 | 2060 | 1898 | StrCellVMinMod |  | rack내에 최소 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(60) | 42062 | 1 | uint16 | 2062 | 2061 | 1899 | StrCellVAvg |  | rack내 CELL 의 평균 전압 값 |  |  |  | M
| rep(60) | 42063 | 1 | uint16 | 2063 | 2062 | 1900 | StrModTmpMax |  | rack내에 최대 온도 값 |  |  |  | M
| rep(60) | 42064 | 1 | uint16 | 2064 | 2063 | 1901 | StrModTmpMaxMod |  | rack내에 최대 온도 의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(60) | 42065 | 1 | uint16 | 2065 | 2064 | 1902 | StrModTmpMin |  | rack내에 최소 온도 값 |  |  |  | M
| rep(60) | 42066 | 1 | uint16 | 2066 | 2065 | 1903 | StrModTmpMinMod |  | rack내에 최소 온도의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(60) | 42067 | 1 | uint16 | 2067 | 2066 | 1904 | StrModTmpAvg |  | rack내의 tray의 평균 온도 값 |  |  |  | M
| rep(60) | 42068 | 1 | pad | 2068 | 2067 | 1905 | Pad3 |  | pad |  |  |  | M
| rep(60) | 42069 | 2 | bitfield32 | 2070 | 2068 | 1906 | StrConSt |  | 릴레이의 상태 (bit0:rack1, bit1:rack2, bit2:rack3 …. ) |  |  |  | O
| rep(60) | 42071 | 2 | bitfield32 | 2072 | 2070 | 1908 | StrEvt1 |  | rack의 EVENT1 |  |  |  | M
| rep(60) | 42073 | 2 | bitfield32 | 2074 | 2072 | 1910 | StrEvt2 |  | Rack의 event 2 |  |  |  | O
| rep(60) | 42075 | 2 | bitfield32 | 2076 | 2074 | 1912 | StrEvtVnd1 |  | vendor 의 specific event 1 |  |  |  | O
| rep(60) | 42077 | 2 | bitfield32 | 2078 | 2076 | 1914 | StrEvtVnd2 |  | vendor 의 specific event 2 |  |  |  | O
| rep(60) | 42079 | 1 | enum16 | 2079 | 2078 | 1916 | StrSetEna |  | rack의 enable, disable 정보 |  |  | R/W | O
| rep(60) | 42080 | 1 | enum16 | 2080 | 2079 | 1917 | StrSetCon |  | rack의 통신 연결 정보 |  |  | R/W | O
| rep(60) | 42081 | 1 | pad | 2081 | 2080 | 1918 | Pad4 | [5 empty] | M
| rep(60) | 42082 | 1 | pad | 2082 | 2081 | 1919 | Pad5 | [5 empty] | M
| rep(61) | 42083 | 1 | uint16 | 2083 | 2082 | 1920 | StrNMod |  | rack안에 tray의 개수 |  |  |  | M
| rep(61) | 42084 | 2 | bitfield32 | 2085 | 2083 | 1921 | StrSt |  | rack의 현재 상태 bit0: rack enabled bit1: relay on |  |  |  | M
| rep(61) | 42086 | 1 | uint16 | 2086 | 2085 | 1923 | StrConFail |  | Connection 실패 원인 |  |  |  | O
| rep(61) | 42087 | 1 | uint16 | 2087 | 2086 | 1924 | StrSoC |  | rack의 SOC |  |  |  | M
| rep(61) | 42088 | 1 | uint16 | 2088 | 2087 | 1925 | StrSoH |  | rack의 SOH |  |  |  | M
| rep(61) | 42089 | 1 | uint16 | 2089 | 2088 | 1926 | StrA |  | rack의 전류값 |  |  |  | M
| rep(61) | 42090 | 1 | uint16 | 2090 | 2089 | 1927 | StrCellVMax |  | rack내에 CELL의 최대 전압 |  |  |  | M
| rep(61) | 42091 | 1 | uint16 | 2091 | 2090 | 1928 | StrCellVMaxMod |  | rack내에 최대 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(61) | 42092 | 1 | uint16 | 2092 | 2091 | 1929 | StrCellVMin |  | rack내에 CELL의 최소 전압 |  |  |  | M
| rep(61) | 42093 | 1 | uint16 | 2093 | 2092 | 1930 | StrCellVMinMod |  | rack내에 최소 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(61) | 42094 | 1 | uint16 | 2094 | 2093 | 1931 | StrCellVAvg |  | rack내 CELL 의 평균 전압 값 |  |  |  | M
| rep(61) | 42095 | 1 | uint16 | 2095 | 2094 | 1932 | StrModTmpMax |  | rack내에 최대 온도 값 |  |  |  | M
| rep(61) | 42096 | 1 | uint16 | 2096 | 2095 | 1933 | StrModTmpMaxMod |  | rack내에 최대 온도 의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(61) | 42097 | 1 | uint16 | 2097 | 2096 | 1934 | StrModTmpMin |  | rack내에 최소 온도 값 |  |  |  | M
| rep(61) | 42098 | 1 | uint16 | 2098 | 2097 | 1935 | StrModTmpMinMod |  | rack내에 최소 온도의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(61) | 42099 | 1 | uint16 | 2099 | 2098 | 1936 | StrModTmpAvg |  | rack내의 tray의 평균 온도 값 |  |  |  | M
| rep(61) | 42100 | 1 | pad | 2100 | 2099 | 1937 | Pad3 |  | pad |  |  |  | M
| rep(61) | 42101 | 2 | bitfield32 | 2102 | 2100 | 1938 | StrConSt |  | 릴레이의 상태 (bit0:rack1, bit1:rack2, bit2:rack3 …. ) |  |  |  | O
| rep(61) | 42103 | 2 | bitfield32 | 2104 | 2102 | 1940 | StrEvt1 |  | rack의 EVENT1 |  |  |  | M
| rep(61) | 42105 | 2 | bitfield32 | 2106 | 2104 | 1942 | StrEvt2 |  | Rack의 event 2 |  |  |  | O
| rep(61) | 42107 | 2 | bitfield32 | 2108 | 2106 | 1944 | StrEvtVnd1 |  | vendor 의 specific event 1 |  |  |  | O
| rep(61) | 42109 | 2 | bitfield32 | 2110 | 2108 | 1946 | StrEvtVnd2 |  | vendor 의 specific event 2 |  |  |  | O
| rep(61) | 42111 | 1 | enum16 | 2111 | 2110 | 1948 | StrSetEna |  | rack의 enable, disable 정보 |  |  | R/W | O
| rep(61) | 42112 | 1 | enum16 | 2112 | 2111 | 1949 | StrSetCon |  | rack의 통신 연결 정보 |  |  | R/W | O
| rep(61) | 42113 | 1 | pad | 2113 | 2112 | 1950 | Pad4 | [5 empty] | M
| rep(61) | 42114 | 1 | pad | 2114 | 2113 | 1951 | Pad5 | [5 empty] | M
| rep(62) | 42115 | 1 | uint16 | 2115 | 2114 | 1952 | StrNMod |  | rack안에 tray의 개수 |  |  |  | M
| rep(62) | 42116 | 2 | bitfield32 | 2117 | 2115 | 1953 | StrSt |  | rack의 현재 상태 bit0: rack enabled bit1: relay on |  |  |  | M
| rep(62) | 42118 | 1 | uint16 | 2118 | 2117 | 1955 | StrConFail |  | Connection 실패 원인 |  |  |  | O
| rep(62) | 42119 | 1 | uint16 | 2119 | 2118 | 1956 | StrSoC |  | rack의 SOC |  |  |  | M
| rep(62) | 42120 | 1 | uint16 | 2120 | 2119 | 1957 | StrSoH |  | rack의 SOH |  |  |  | M
| rep(62) | 42121 | 1 | uint16 | 2121 | 2120 | 1958 | StrA |  | rack의 전류값 |  |  |  | M
| rep(62) | 42122 | 1 | uint16 | 2122 | 2121 | 1959 | StrCellVMax |  | rack내에 CELL의 최대 전압 |  |  |  | M
| rep(62) | 42123 | 1 | uint16 | 2123 | 2122 | 1960 | StrCellVMaxMod |  | rack내에 최대 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(62) | 42124 | 1 | uint16 | 2124 | 2123 | 1961 | StrCellVMin |  | rack내에 CELL의 최소 전압 |  |  |  | M
| rep(62) | 42125 | 1 | uint16 | 2125 | 2124 | 1962 | StrCellVMinMod |  | rack내에 최소 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(62) | 42126 | 1 | uint16 | 2126 | 2125 | 1963 | StrCellVAvg |  | rack내 CELL 의 평균 전압 값 |  |  |  | M
| rep(62) | 42127 | 1 | uint16 | 2127 | 2126 | 1964 | StrModTmpMax |  | rack내에 최대 온도 값 |  |  |  | M
| rep(62) | 42128 | 1 | uint16 | 2128 | 2127 | 1965 | StrModTmpMaxMod |  | rack내에 최대 온도 의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(62) | 42129 | 1 | uint16 | 2129 | 2128 | 1966 | StrModTmpMin |  | rack내에 최소 온도 값 |  |  |  | M
| rep(62) | 42130 | 1 | uint16 | 2130 | 2129 | 1967 | StrModTmpMinMod |  | rack내에 최소 온도의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(62) | 42131 | 1 | uint16 | 2131 | 2130 | 1968 | StrModTmpAvg |  | rack내의 tray의 평균 온도 값 |  |  |  | M
| rep(62) | 42132 | 1 | pad | 2132 | 2131 | 1969 | Pad3 |  | pad |  |  |  | M
| rep(62) | 42133 | 2 | bitfield32 | 2134 | 2132 | 1970 | StrConSt |  | 릴레이의 상태 (bit0:rack1, bit1:rack2, bit2:rack3 …. ) |  |  |  | O
| rep(62) | 42135 | 2 | bitfield32 | 2136 | 2134 | 1972 | StrEvt1 |  | rack의 EVENT1 |  |  |  | M
| rep(62) | 42137 | 2 | bitfield32 | 2138 | 2136 | 1974 | StrEvt2 |  | Rack의 event 2 |  |  |  | O
| rep(62) | 42139 | 2 | bitfield32 | 2140 | 2138 | 1976 | StrEvtVnd1 |  | vendor 의 specific event 1 |  |  |  | O
| rep(62) | 42141 | 2 | bitfield32 | 2142 | 2140 | 1978 | StrEvtVnd2 |  | vendor 의 specific event 2 |  |  |  | O
| rep(62) | 42143 | 1 | enum16 | 2143 | 2142 | 1980 | StrSetEna |  | rack의 enable, disable 정보 |  |  | R/W | O
| rep(62) | 42144 | 1 | enum16 | 2144 | 2143 | 1981 | StrSetCon |  | rack의 통신 연결 정보 |  |  | R/W | O
| rep(62) | 42145 | 1 | pad | 2145 | 2144 | 1982 | Pad4 | [5 empty] | M
| rep(62) | 42146 | 1 | pad | 2146 | 2145 | 1983 | Pad5 | [5 empty] | M
| rep(63) | 42147 | 1 | uint16 | 2147 | 2146 | 1984 | StrNMod |  | rack안에 tray의 개수 |  |  |  | M
| rep(63) | 42148 | 2 | bitfield32 | 2149 | 2147 | 1985 | StrSt |  | rack의 현재 상태 bit0: rack enabled bit1: relay on |  |  |  | M
| rep(63) | 42150 | 1 | uint16 | 2150 | 2149 | 1987 | StrConFail |  | Connection 실패 원인 |  |  |  | O
| rep(63) | 42151 | 1 | uint16 | 2151 | 2150 | 1988 | StrSoC |  | rack의 SOC |  |  |  | M
| rep(63) | 42152 | 1 | uint16 | 2152 | 2151 | 1989 | StrSoH |  | rack의 SOH |  |  |  | M
| rep(63) | 42153 | 1 | uint16 | 2153 | 2152 | 1990 | StrA |  | rack의 전류값 |  |  |  | M
| rep(63) | 42154 | 1 | uint16 | 2154 | 2153 | 1991 | StrCellVMax |  | rack내에 CELL의 최대 전압 |  |  |  | M
| rep(63) | 42155 | 1 | uint16 | 2155 | 2154 | 1992 | StrCellVMaxMod |  | rack내에 최대 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(63) | 42156 | 1 | uint16 | 2156 | 2155 | 1993 | StrCellVMin |  | rack내에 CELL의 최소 전압 |  |  |  | M
| rep(63) | 42157 | 1 | uint16 | 2157 | 2156 | 1994 | StrCellVMinMod |  | rack내에 최소 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(63) | 42158 | 1 | uint16 | 2158 | 2157 | 1995 | StrCellVAvg |  | rack내 CELL 의 평균 전압 값 |  |  |  | M
| rep(63) | 42159 | 1 | uint16 | 2159 | 2158 | 1996 | StrModTmpMax |  | rack내에 최대 온도 값 |  |  |  | M
| rep(63) | 42160 | 1 | uint16 | 2160 | 2159 | 1997 | StrModTmpMaxMod |  | rack내에 최대 온도 의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(63) | 42161 | 1 | uint16 | 2161 | 2160 | 1998 | StrModTmpMin |  | rack내에 최소 온도 값 |  |  |  | M
| rep(63) | 42162 | 1 | uint16 | 2162 | 2161 | 1999 | StrModTmpMinMod |  | rack내에 최소 온도의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(63) | 42163 | 1 | uint16 | 2163 | 2162 | 2000 | StrModTmpAvg |  | rack내의 tray의 평균 온도 값 |  |  |  | M
| rep(63) | 42164 | 1 | pad | 2164 | 2163 | 2001 | Pad3 |  | pad |  |  |  | M
| rep(63) | 42165 | 2 | bitfield32 | 2166 | 2164 | 2002 | StrConSt |  | 릴레이의 상태 (bit0:rack1, bit1:rack2, bit2:rack3 …. ) |  |  |  | O
| rep(63) | 42167 | 2 | bitfield32 | 2168 | 2166 | 2004 | StrEvt1 |  | rack의 EVENT1 |  |  |  | M
| rep(63) | 42169 | 2 | bitfield32 | 2170 | 2168 | 2006 | StrEvt2 |  | Rack의 event 2 |  |  |  | O
| rep(63) | 42171 | 2 | bitfield32 | 2172 | 2170 | 2008 | StrEvtVnd1 |  | vendor 의 specific event 1 |  |  |  | O
| rep(63) | 42173 | 2 | bitfield32 | 2174 | 2172 | 2010 | StrEvtVnd2 |  | vendor 의 specific event 2 |  |  |  | O
| rep(63) | 42175 | 1 | enum16 | 2175 | 2174 | 2012 | StrSetEna |  | rack의 enable, disable 정보 |  |  | R/W | O
| rep(63) | 42176 | 1 | enum16 | 2176 | 2175 | 2013 | StrSetCon |  | rack의 통신 연결 정보 |  |  | R/W | O
| rep(63) | 42177 | 1 | pad | 2177 | 2176 | 2014 | Pad4 | [5 empty] | M
| rep(63) | 42178 | 1 | pad | 2178 | 2177 | 2015 | Pad5 | [5 empty] | M
| rep(64) | 42179 | 1 | uint16 | 2179 | 2178 | 2016 | StrNMod |  | rack안에 tray의 개수 |  |  |  | M
| rep(64) | 42180 | 2 | bitfield32 | 2181 | 2179 | 2017 | StrSt |  | rack의 현재 상태 bit0: rack enabled bit1: relay on |  |  |  | M
| rep(64) | 42182 | 1 | uint16 | 2182 | 2181 | 2019 | StrConFail |  | Connection 실패 원인 |  |  |  | O
| rep(64) | 42183 | 1 | uint16 | 2183 | 2182 | 2020 | StrSoC |  | rack의 SOC |  |  |  | M
| rep(64) | 42184 | 1 | uint16 | 2184 | 2183 | 2021 | StrSoH |  | rack의 SOH |  |  |  | M
| rep(64) | 42185 | 1 | uint16 | 2185 | 2184 | 2022 | StrA |  | rack의 전류값 |  |  |  | M
| rep(64) | 42186 | 1 | uint16 | 2186 | 2185 | 2023 | StrCellVMax |  | rack내에 CELL의 최대 전압 |  |  |  | M
| rep(64) | 42187 | 1 | uint16 | 2187 | 2186 | 2024 | StrCellVMaxMod |  | rack내에 최대 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(64) | 42188 | 1 | uint16 | 2188 | 2187 | 2025 | StrCellVMin |  | rack내에 CELL의 최소 전압 |  |  |  | M
| rep(64) | 42189 | 1 | uint16 | 2189 | 2188 | 2026 | StrCellVMinMod |  | rack내에 최소 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(64) | 42190 | 1 | uint16 | 2190 | 2189 | 2027 | StrCellVAvg |  | rack내 CELL 의 평균 전압 값 |  |  |  | M
| rep(64) | 42191 | 1 | uint16 | 2191 | 2190 | 2028 | StrModTmpMax |  | rack내에 최대 온도 값 |  |  |  | M
| rep(64) | 42192 | 1 | uint16 | 2192 | 2191 | 2029 | StrModTmpMaxMod |  | rack내에 최대 온도 의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(64) | 42193 | 1 | uint16 | 2193 | 2192 | 2030 | StrModTmpMin |  | rack내에 최소 온도 값 |  |  |  | M
| rep(64) | 42194 | 1 | uint16 | 2194 | 2193 | 2031 | StrModTmpMinMod |  | rack내에 최소 온도의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(64) | 42195 | 1 | uint16 | 2195 | 2194 | 2032 | StrModTmpAvg |  | rack내의 tray의 평균 온도 값 |  |  |  | M
| rep(64) | 42196 | 1 | pad | 2196 | 2195 | 2033 | Pad3 |  | pad |  |  |  | M
| rep(64) | 42197 | 2 | bitfield32 | 2198 | 2196 | 2034 | StrConSt |  | 릴레이의 상태 (bit0:rack1, bit1:rack2, bit2:rack3 …. ) |  |  |  | O
| rep(64) | 42199 | 2 | bitfield32 | 2200 | 2198 | 2036 | StrEvt1 |  | rack의 EVENT1 |  |  |  | M
| rep(64) | 42201 | 2 | bitfield32 | 2202 | 2200 | 2038 | StrEvt2 |  | Rack의 event 2 |  |  |  | O
| rep(64) | 42203 | 2 | bitfield32 | 2204 | 2202 | 2040 | StrEvtVnd1 |  | vendor 의 specific event 1 |  |  |  | O
| rep(64) | 42205 | 2 | bitfield32 | 2206 | 2204 | 2042 | StrEvtVnd2 |  | vendor 의 specific event 2 |  |  |  | O
| rep(64) | 42207 | 1 | enum16 | 2207 | 2206 | 2044 | StrSetEna |  | rack의 enable, disable 정보 |  |  | R/W | O
| rep(64) | 42208 | 1 | enum16 | 2208 | 2207 | 2045 | StrSetCon |  | rack의 통신 연결 정보 |  |  | R/W | O
| rep(64) | 42209 | 1 | pad | 2209 | 2208 | 2046 | Pad4 | [5 empty] | M
| rep(64) | 42210 | 1 | pad | 2210 | 2209 | 2047 | Pad5 | [5 empty] | M
| rep(65) | 42211 | 1 | uint16 | 2211 | 2210 | 2048 | StrNMod |  | rack안에 tray의 개수 |  |  |  | M
| rep(65) | 42212 | 2 | bitfield32 | 2213 | 2211 | 2049 | StrSt |  | rack의 현재 상태 bit0: rack enabled bit1: relay on |  |  |  | M
| rep(65) | 42214 | 1 | uint16 | 2214 | 2213 | 2051 | StrConFail |  | Connection 실패 원인 |  |  |  | O
| rep(65) | 42215 | 1 | uint16 | 2215 | 2214 | 2052 | StrSoC |  | rack의 SOC |  |  |  | M
| rep(65) | 42216 | 1 | uint16 | 2216 | 2215 | 2053 | StrSoH |  | rack의 SOH |  |  |  | M
| rep(65) | 42217 | 1 | uint16 | 2217 | 2216 | 2054 | StrA |  | rack의 전류값 |  |  |  | M
| rep(65) | 42218 | 1 | uint16 | 2218 | 2217 | 2055 | StrCellVMax |  | rack내에 CELL의 최대 전압 |  |  |  | M
| rep(65) | 42219 | 1 | uint16 | 2219 | 2218 | 2056 | StrCellVMaxMod |  | rack내에 최대 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(65) | 42220 | 1 | uint16 | 2220 | 2219 | 2057 | StrCellVMin |  | rack내에 CELL의 최소 전압 |  |  |  | M
| rep(65) | 42221 | 1 | uint16 | 2221 | 2220 | 2058 | StrCellVMinMod |  | rack내에 최소 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(65) | 42222 | 1 | uint16 | 2222 | 2221 | 2059 | StrCellVAvg |  | rack내 CELL 의 평균 전압 값 |  |  |  | M
| rep(65) | 42223 | 1 | uint16 | 2223 | 2222 | 2060 | StrModTmpMax |  | rack내에 최대 온도 값 |  |  |  | M
| rep(65) | 42224 | 1 | uint16 | 2224 | 2223 | 2061 | StrModTmpMaxMod |  | rack내에 최대 온도 의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(65) | 42225 | 1 | uint16 | 2225 | 2224 | 2062 | StrModTmpMin |  | rack내에 최소 온도 값 |  |  |  | M
| rep(65) | 42226 | 1 | uint16 | 2226 | 2225 | 2063 | StrModTmpMinMod |  | rack내에 최소 온도의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(65) | 42227 | 1 | uint16 | 2227 | 2226 | 2064 | StrModTmpAvg |  | rack내의 tray의 평균 온도 값 |  |  |  | M
| rep(65) | 42228 | 1 | pad | 2228 | 2227 | 2065 | Pad3 |  | pad |  |  |  | M
| rep(65) | 42229 | 2 | bitfield32 | 2230 | 2228 | 2066 | StrConSt |  | 릴레이의 상태 (bit0:rack1, bit1:rack2, bit2:rack3 …. ) |  |  |  | O
| rep(65) | 42231 | 2 | bitfield32 | 2232 | 2230 | 2068 | StrEvt1 |  | rack의 EVENT1 |  |  |  | M
| rep(65) | 42233 | 2 | bitfield32 | 2234 | 2232 | 2070 | StrEvt2 |  | Rack의 event 2 |  |  |  | O
| rep(65) | 42235 | 2 | bitfield32 | 2236 | 2234 | 2072 | StrEvtVnd1 |  | vendor 의 specific event 1 |  |  |  | O
| rep(65) | 42237 | 2 | bitfield32 | 2238 | 2236 | 2074 | StrEvtVnd2 |  | vendor 의 specific event 2 |  |  |  | O
| rep(65) | 42239 | 1 | enum16 | 2239 | 2238 | 2076 | StrSetEna |  | rack의 enable, disable 정보 |  |  | R/W | O
| rep(65) | 42240 | 1 | enum16 | 2240 | 2239 | 2077 | StrSetCon |  | rack의 통신 연결 정보 |  |  | R/W | O
| rep(65) | 42241 | 1 | pad | 2241 | 2240 | 2078 | Pad4 | [5 empty] | M
| rep(65) | 42242 | 1 | pad | 2242 | 2241 | 2079 | Pad5 | [5 empty] | M
| rep(66) | 42243 | 1 | uint16 | 2243 | 2242 | 2080 | StrNMod |  | rack안에 tray의 개수 |  |  |  | M
| rep(66) | 42244 | 2 | bitfield32 | 2245 | 2243 | 2081 | StrSt |  | rack의 현재 상태 bit0: rack enabled bit1: relay on |  |  |  | M
| rep(66) | 42246 | 1 | uint16 | 2246 | 2245 | 2083 | StrConFail |  | Connection 실패 원인 |  |  |  | O
| rep(66) | 42247 | 1 | uint16 | 2247 | 2246 | 2084 | StrSoC |  | rack의 SOC |  |  |  | M
| rep(66) | 42248 | 1 | uint16 | 2248 | 2247 | 2085 | StrSoH |  | rack의 SOH |  |  |  | M
| rep(66) | 42249 | 1 | uint16 | 2249 | 2248 | 2086 | StrA |  | rack의 전류값 |  |  |  | M
| rep(66) | 42250 | 1 | uint16 | 2250 | 2249 | 2087 | StrCellVMax |  | rack내에 CELL의 최대 전압 |  |  |  | M
| rep(66) | 42251 | 1 | uint16 | 2251 | 2250 | 2088 | StrCellVMaxMod |  | rack내에 최대 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(66) | 42252 | 1 | uint16 | 2252 | 2251 | 2089 | StrCellVMin |  | rack내에 CELL의 최소 전압 |  |  |  | M
| rep(66) | 42253 | 1 | uint16 | 2253 | 2252 | 2090 | StrCellVMinMod |  | rack내에 최소 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(66) | 42254 | 1 | uint16 | 2254 | 2253 | 2091 | StrCellVAvg |  | rack내 CELL 의 평균 전압 값 |  |  |  | M
| rep(66) | 42255 | 1 | uint16 | 2255 | 2254 | 2092 | StrModTmpMax |  | rack내에 최대 온도 값 |  |  |  | M
| rep(66) | 42256 | 1 | uint16 | 2256 | 2255 | 2093 | StrModTmpMaxMod |  | rack내에 최대 온도 의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(66) | 42257 | 1 | uint16 | 2257 | 2256 | 2094 | StrModTmpMin |  | rack내에 최소 온도 값 |  |  |  | M
| rep(66) | 42258 | 1 | uint16 | 2258 | 2257 | 2095 | StrModTmpMinMod |  | rack내에 최소 온도의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(66) | 42259 | 1 | uint16 | 2259 | 2258 | 2096 | StrModTmpAvg |  | rack내의 tray의 평균 온도 값 |  |  |  | M
| rep(66) | 42260 | 1 | pad | 2260 | 2259 | 2097 | Pad3 |  | pad |  |  |  | M
| rep(66) | 42261 | 2 | bitfield32 | 2262 | 2260 | 2098 | StrConSt |  | 릴레이의 상태 (bit0:rack1, bit1:rack2, bit2:rack3 …. ) |  |  |  | O
| rep(66) | 42263 | 2 | bitfield32 | 2264 | 2262 | 2100 | StrEvt1 |  | rack의 EVENT1 |  |  |  | M
| rep(66) | 42265 | 2 | bitfield32 | 2266 | 2264 | 2102 | StrEvt2 |  | Rack의 event 2 |  |  |  | O
| rep(66) | 42267 | 2 | bitfield32 | 2268 | 2266 | 2104 | StrEvtVnd1 |  | vendor 의 specific event 1 |  |  |  | O
| rep(66) | 42269 | 2 | bitfield32 | 2270 | 2268 | 2106 | StrEvtVnd2 |  | vendor 의 specific event 2 |  |  |  | O
| rep(66) | 42271 | 1 | enum16 | 2271 | 2270 | 2108 | StrSetEna |  | rack의 enable, disable 정보 |  |  | R/W | O
| rep(66) | 42272 | 1 | enum16 | 2272 | 2271 | 2109 | StrSetCon |  | rack의 통신 연결 정보 |  |  | R/W | O
| rep(66) | 42273 | 1 | pad | 2273 | 2272 | 2110 | Pad4 | [5 empty] | M
| rep(66) | 42274 | 1 | pad | 2274 | 2273 | 2111 | Pad5 | [5 empty] | M
| rep(67) | 42275 | 1 | uint16 | 2275 | 2274 | 2112 | StrNMod |  | rack안에 tray의 개수 |  |  |  | M
| rep(67) | 42276 | 2 | bitfield32 | 2277 | 2275 | 2113 | StrSt |  | rack의 현재 상태 bit0: rack enabled bit1: relay on |  |  |  | M
| rep(67) | 42278 | 1 | uint16 | 2278 | 2277 | 2115 | StrConFail |  | Connection 실패 원인 |  |  |  | O
| rep(67) | 42279 | 1 | uint16 | 2279 | 2278 | 2116 | StrSoC |  | rack의 SOC |  |  |  | M
| rep(67) | 42280 | 1 | uint16 | 2280 | 2279 | 2117 | StrSoH |  | rack의 SOH |  |  |  | M
| rep(67) | 42281 | 1 | uint16 | 2281 | 2280 | 2118 | StrA |  | rack의 전류값 |  |  |  | M
| rep(67) | 42282 | 1 | uint16 | 2282 | 2281 | 2119 | StrCellVMax |  | rack내에 CELL의 최대 전압 |  |  |  | M
| rep(67) | 42283 | 1 | uint16 | 2283 | 2282 | 2120 | StrCellVMaxMod |  | rack내에 최대 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(67) | 42284 | 1 | uint16 | 2284 | 2283 | 2121 | StrCellVMin |  | rack내에 CELL의 최소 전압 |  |  |  | M
| rep(67) | 42285 | 1 | uint16 | 2285 | 2284 | 2122 | StrCellVMinMod |  | rack내에 최소 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(67) | 42286 | 1 | uint16 | 2286 | 2285 | 2123 | StrCellVAvg |  | rack내 CELL 의 평균 전압 값 |  |  |  | M
| rep(67) | 42287 | 1 | uint16 | 2287 | 2286 | 2124 | StrModTmpMax |  | rack내에 최대 온도 값 |  |  |  | M
| rep(67) | 42288 | 1 | uint16 | 2288 | 2287 | 2125 | StrModTmpMaxMod |  | rack내에 최대 온도 의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(67) | 42289 | 1 | uint16 | 2289 | 2288 | 2126 | StrModTmpMin |  | rack내에 최소 온도 값 |  |  |  | M
| rep(67) | 42290 | 1 | uint16 | 2290 | 2289 | 2127 | StrModTmpMinMod |  | rack내에 최소 온도의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(67) | 42291 | 1 | uint16 | 2291 | 2290 | 2128 | StrModTmpAvg |  | rack내의 tray의 평균 온도 값 |  |  |  | M
| rep(67) | 42292 | 1 | pad | 2292 | 2291 | 2129 | Pad3 |  | pad |  |  |  | M
| rep(67) | 42293 | 2 | bitfield32 | 2294 | 2292 | 2130 | StrConSt |  | 릴레이의 상태 (bit0:rack1, bit1:rack2, bit2:rack3 …. ) |  |  |  | O
| rep(67) | 42295 | 2 | bitfield32 | 2296 | 2294 | 2132 | StrEvt1 |  | rack의 EVENT1 |  |  |  | M
| rep(67) | 42297 | 2 | bitfield32 | 2298 | 2296 | 2134 | StrEvt2 |  | Rack의 event 2 |  |  |  | O
| rep(67) | 42299 | 2 | bitfield32 | 2300 | 2298 | 2136 | StrEvtVnd1 |  | vendor 의 specific event 1 |  |  |  | O
| rep(67) | 42301 | 2 | bitfield32 | 2302 | 2300 | 2138 | StrEvtVnd2 |  | vendor 의 specific event 2 |  |  |  | O
| rep(67) | 42303 | 1 | enum16 | 2303 | 2302 | 2140 | StrSetEna |  | rack의 enable, disable 정보 |  |  | R/W | O
| rep(67) | 42304 | 1 | enum16 | 2304 | 2303 | 2141 | StrSetCon |  | rack의 통신 연결 정보 |  |  | R/W | O
| rep(67) | 42305 | 1 | pad | 2305 | 2304 | 2142 | Pad4 | [5 empty] | M
| rep(67) | 42306 | 1 | pad | 2306 | 2305 | 2143 | Pad5 | [5 empty] | M
| rep(68) | 42307 | 1 | uint16 | 2307 | 2306 | 2144 | StrNMod |  | rack안에 tray의 개수 |  |  |  | M
| rep(68) | 42308 | 2 | bitfield32 | 2309 | 2307 | 2145 | StrSt |  | rack의 현재 상태 bit0: rack enabled bit1: relay on |  |  |  | M
| rep(68) | 42310 | 1 | uint16 | 2310 | 2309 | 2147 | StrConFail |  | Connection 실패 원인 |  |  |  | O
| rep(68) | 42311 | 1 | uint16 | 2311 | 2310 | 2148 | StrSoC |  | rack의 SOC |  |  |  | M
| rep(68) | 42312 | 1 | uint16 | 2312 | 2311 | 2149 | StrSoH |  | rack의 SOH |  |  |  | M
| rep(68) | 42313 | 1 | uint16 | 2313 | 2312 | 2150 | StrA |  | rack의 전류값 |  |  |  | M
| rep(68) | 42314 | 1 | uint16 | 2314 | 2313 | 2151 | StrCellVMax |  | rack내에 CELL의 최대 전압 |  |  |  | M
| rep(68) | 42315 | 1 | uint16 | 2315 | 2314 | 2152 | StrCellVMaxMod |  | rack내에 최대 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(68) | 42316 | 1 | uint16 | 2316 | 2315 | 2153 | StrCellVMin |  | rack내에 CELL의 최소 전압 |  |  |  | M
| rep(68) | 42317 | 1 | uint16 | 2317 | 2316 | 2154 | StrCellVMinMod |  | rack내에 최소 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(68) | 42318 | 1 | uint16 | 2318 | 2317 | 2155 | StrCellVAvg |  | rack내 CELL 의 평균 전압 값 |  |  |  | M
| rep(68) | 42319 | 1 | uint16 | 2319 | 2318 | 2156 | StrModTmpMax |  | rack내에 최대 온도 값 |  |  |  | M
| rep(68) | 42320 | 1 | uint16 | 2320 | 2319 | 2157 | StrModTmpMaxMod |  | rack내에 최대 온도 의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(68) | 42321 | 1 | uint16 | 2321 | 2320 | 2158 | StrModTmpMin |  | rack내에 최소 온도 값 |  |  |  | M
| rep(68) | 42322 | 1 | uint16 | 2322 | 2321 | 2159 | StrModTmpMinMod |  | rack내에 최소 온도의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(68) | 42323 | 1 | uint16 | 2323 | 2322 | 2160 | StrModTmpAvg |  | rack내의 tray의 평균 온도 값 |  |  |  | M
| rep(68) | 42324 | 1 | pad | 2324 | 2323 | 2161 | Pad3 |  | pad |  |  |  | M
| rep(68) | 42325 | 2 | bitfield32 | 2326 | 2324 | 2162 | StrConSt |  | 릴레이의 상태 (bit0:rack1, bit1:rack2, bit2:rack3 …. ) |  |  |  | O
| rep(68) | 42327 | 2 | bitfield32 | 2328 | 2326 | 2164 | StrEvt1 |  | rack의 EVENT1 |  |  |  | M
| rep(68) | 42329 | 2 | bitfield32 | 2330 | 2328 | 2166 | StrEvt2 |  | Rack의 event 2 |  |  |  | O
| rep(68) | 42331 | 2 | bitfield32 | 2332 | 2330 | 2168 | StrEvtVnd1 |  | vendor 의 specific event 1 |  |  |  | O
| rep(68) | 42333 | 2 | bitfield32 | 2334 | 2332 | 2170 | StrEvtVnd2 |  | vendor 의 specific event 2 |  |  |  | O
| rep(68) | 42335 | 1 | enum16 | 2335 | 2334 | 2172 | StrSetEna |  | rack의 enable, disable 정보 |  |  | R/W | O
| rep(68) | 42336 | 1 | enum16 | 2336 | 2335 | 2173 | StrSetCon |  | rack의 통신 연결 정보 |  |  | R/W | O
| rep(68) | 42337 | 1 | pad | 2337 | 2336 | 2174 | Pad4 | [5 empty] | M
| rep(68) | 42338 | 1 | pad | 2338 | 2337 | 2175 | Pad5 | [5 empty] | M
| rep(69) | 42339 | 1 | uint16 | 2339 | 2338 | 2176 | StrNMod |  | rack안에 tray의 개수 |  |  |  | M
| rep(69) | 42340 | 2 | bitfield32 | 2341 | 2339 | 2177 | StrSt |  | rack의 현재 상태 bit0: rack enabled bit1: relay on |  |  |  | M
| rep(69) | 42342 | 1 | uint16 | 2342 | 2341 | 2179 | StrConFail |  | Connection 실패 원인 |  |  |  | O
| rep(69) | 42343 | 1 | uint16 | 2343 | 2342 | 2180 | StrSoC |  | rack의 SOC |  |  |  | M
| rep(69) | 42344 | 1 | uint16 | 2344 | 2343 | 2181 | StrSoH |  | rack의 SOH |  |  |  | M
| rep(69) | 42345 | 1 | uint16 | 2345 | 2344 | 2182 | StrA |  | rack의 전류값 |  |  |  | M
| rep(69) | 42346 | 1 | uint16 | 2346 | 2345 | 2183 | StrCellVMax |  | rack내에 CELL의 최대 전압 |  |  |  | M
| rep(69) | 42347 | 1 | uint16 | 2347 | 2346 | 2184 | StrCellVMaxMod |  | rack내에 최대 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(69) | 42348 | 1 | uint16 | 2348 | 2347 | 2185 | StrCellVMin |  | rack내에 CELL의 최소 전압 |  |  |  | M
| rep(69) | 42349 | 1 | uint16 | 2349 | 2348 | 2186 | StrCellVMinMod |  | rack내에 최소 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(69) | 42350 | 1 | uint16 | 2350 | 2349 | 2187 | StrCellVAvg |  | rack내 CELL 의 평균 전압 값 |  |  |  | M
| rep(69) | 42351 | 1 | uint16 | 2351 | 2350 | 2188 | StrModTmpMax |  | rack내에 최대 온도 값 |  |  |  | M
| rep(69) | 42352 | 1 | uint16 | 2352 | 2351 | 2189 | StrModTmpMaxMod |  | rack내에 최대 온도 의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(69) | 42353 | 1 | uint16 | 2353 | 2352 | 2190 | StrModTmpMin |  | rack내에 최소 온도 값 |  |  |  | M
| rep(69) | 42354 | 1 | uint16 | 2354 | 2353 | 2191 | StrModTmpMinMod |  | rack내에 최소 온도의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(69) | 42355 | 1 | uint16 | 2355 | 2354 | 2192 | StrModTmpAvg |  | rack내의 tray의 평균 온도 값 |  |  |  | M
| rep(69) | 42356 | 1 | pad | 2356 | 2355 | 2193 | Pad3 |  | pad |  |  |  | M
| rep(69) | 42357 | 2 | bitfield32 | 2358 | 2356 | 2194 | StrConSt |  | 릴레이의 상태 (bit0:rack1, bit1:rack2, bit2:rack3 …. ) |  |  |  | O
| rep(69) | 42359 | 2 | bitfield32 | 2360 | 2358 | 2196 | StrEvt1 |  | rack의 EVENT1 |  |  |  | M
| rep(69) | 42361 | 2 | bitfield32 | 2362 | 2360 | 2198 | StrEvt2 |  | Rack의 event 2 |  |  |  | O
| rep(69) | 42363 | 2 | bitfield32 | 2364 | 2362 | 2200 | StrEvtVnd1 |  | vendor 의 specific event 1 |  |  |  | O
| rep(69) | 42365 | 2 | bitfield32 | 2366 | 2364 | 2202 | StrEvtVnd2 |  | vendor 의 specific event 2 |  |  |  | O
| rep(69) | 42367 | 1 | enum16 | 2367 | 2366 | 2204 | StrSetEna |  | rack의 enable, disable 정보 |  |  | R/W | O
| rep(69) | 42368 | 1 | enum16 | 2368 | 2367 | 2205 | StrSetCon |  | rack의 통신 연결 정보 |  |  | R/W | O
| rep(69) | 42369 | 1 | pad | 2369 | 2368 | 2206 | Pad4 | [5 empty] | M
| rep(69) | 42370 | 1 | pad | 2370 | 2369 | 2207 | Pad5 | [5 empty] | M
| rep(70) | 42371 | 1 | uint16 | 2371 | 2370 | 2208 | StrNMod |  | rack안에 tray의 개수 |  |  |  | M
| rep(70) | 42372 | 2 | bitfield32 | 2373 | 2371 | 2209 | StrSt |  | rack의 현재 상태 bit0: rack enabled bit1: relay on |  |  |  | M
| rep(70) | 42374 | 1 | uint16 | 2374 | 2373 | 2211 | StrConFail |  | Connection 실패 원인 |  |  |  | O
| rep(70) | 42375 | 1 | uint16 | 2375 | 2374 | 2212 | StrSoC |  | rack의 SOC |  |  |  | M
| rep(70) | 42376 | 1 | uint16 | 2376 | 2375 | 2213 | StrSoH |  | rack의 SOH |  |  |  | M
| rep(70) | 42377 | 1 | uint16 | 2377 | 2376 | 2214 | StrA |  | rack의 전류값 |  |  |  | M
| rep(70) | 42378 | 1 | uint16 | 2378 | 2377 | 2215 | StrCellVMax |  | rack내에 CELL의 최대 전압 |  |  |  | M
| rep(70) | 42379 | 1 | uint16 | 2379 | 2378 | 2216 | StrCellVMaxMod |  | rack내에 최대 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(70) | 42380 | 1 | uint16 | 2380 | 2379 | 2217 | StrCellVMin |  | rack내에 CELL의 최소 전압 |  |  |  | M
| rep(70) | 42381 | 1 | uint16 | 2381 | 2380 | 2218 | StrCellVMinMod |  | rack내에 최소 전압 CELL의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(70) | 42382 | 1 | uint16 | 2382 | 2381 | 2219 | StrCellVAvg |  | rack내 CELL 의 평균 전압 값 |  |  |  | M
| rep(70) | 42383 | 1 | uint16 | 2383 | 2382 | 2220 | StrModTmpMax |  | rack내에 최대 온도 값 |  |  |  | M
| rep(70) | 42384 | 1 | uint16 | 2384 | 2383 | 2221 | StrModTmpMaxMod |  | rack내에 최대 온도 의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(70) | 42385 | 1 | uint16 | 2385 | 2384 | 2222 | StrModTmpMin |  | rack내에 최소 온도 값 |  |  |  | M
| rep(70) | 42386 | 1 | uint16 | 2386 | 2385 | 2223 | StrModTmpMinMod |  | rack내에 최소 온도의 tray 번호 |  |  |  | O
| rep(70) | 42387 | 1 | uint16 | 2387 | 2386 | 2224 | StrModTmpAvg |  | rack내의 tray의 평균 온도 값 |  |  |  | M
| rep(70) | 42388 | 1 | pad | 2388 | 2387 | 2225 | Pad3 |  | pad |  |  |  | M
| rep(70) | 42389 | 2 | bitfield32 | 2390 | 2388 | 2226 | StrConSt |  | 릴레이의 상태 (bit0:rack1, bit1:rack2, bit2:rack3 …. ) |  |  |  | O
| rep(70) | 42391 | 2 | bitfield32 | 2392 | 2390 | 2228 | StrEvt1 |  | rack의 EVENT1 |  |  |  | M
| rep(70) | 42393 | 2 | bitfield32 | 2394 | 2392 | 2230 | StrEvt2 |  | Rack의 event 2 |  |  |  | O
| rep(70) | 42395 | 2 | bitfield32 | 2396 | 2394 | 2232 | StrEvtVnd1 |  | vendor 의 specific event 1 |  |  |  | O
| rep(70) | 42397 | 2 | bitfield32 | 2398 | 2396 | 2234 | StrEvtVnd2 |  | vendor 의 specific event 2 |  |  |  | O
| rep(70) | 42399 | 1 | enum16 | 2399 | 2398 | 2236 | StrSetEna |  | rack의 enable, disable 정보 |  |  | R/W | O
| rep(70) | 42400 | 1 | enum16 | 2400 | 2399 | 2237 | StrSetCon |  | rack의 통신 연결 정보 |  |  | R/W | O
| rep(70) | 42401 | 1 | pad | 2401 | 2400 | 2238 | Pad4 | [5 empty] | M
| rep(70) | 42402 | 1 | pad | 2402 | 2401 | 2239 | Pad5 | [5 empty] | M
END Model | fixed | 42403 | 1 | uint16 | 2403 | 482 |  | Model ID |  | Model ID | 0xFFFF |  |  | M
| fixed | 42404 | 1 | uint16 | 2404 | 483 |  | Model Length |  | Model Length | 0 |  |  | M
|  |  |  | Type | Name |  |  | Code | Label | Description | Value
|  |  |  | bitfield32 | StrEvt1 |  |  | COMMUNICATION_ERROR | Communication Error | 하위 모델과의 통신 문제가 발생 | 0 | 1
[8 empty] | OVER_TEMP_ALARM | Over Temperature Alarm | 최대 온도 범위를 초과 한 경우 (Fault) | 1 | 2
[8 empty] | OVER_TEMP_WARNING | Over Temperature Warning | 최대 온도 범위에 근접 (Warning) | 2 | 4
[8 empty] | UNDER_TEMP_ALARM | Under Temperature Alarm | 최저 온도 범위보다 낮은 경우 (Fault) | 3 | 8
[8 empty] | UNDER_TEMP_WARNING | Under Temperature Warning | 최저 온도 범위에 근접 (Warning) | 4 | 16
[8 empty] | OVER_CHARGE_CURRENT_ALARM | Over Charge Current Alarm | 최대 충전 전류를 초과 한 경우 (Fault) | 5 | 32
[8 empty] | OVER_CHARGE_CURRENT_WARNING | Over Charge Current Warning | 최대 충전 전류에 근접한 경우 (Warning) | 6 | 64
[8 empty] | OVER_DISCHARGE_CURRENT_ALARM | Over Discharge Current Alarm | 최대 방전 전류를 초과한 경우 (Fault) | 7 | 128
[8 empty] | OVER_DISCHARGE_CURRENT_WARNING | Over Discharge Current Warning | 최대 방전 전류에 근접한 경우 (Warning) | 8 | 256
[8 empty] | OVER_VOLT_ALARM | Over Voltage Alarm | 최대 전압 범위를 초과한 경우 (Fault) | 9 | 512
[8 empty] | OVER_VOLT_WARNING | Over Voltage Warning | 최대 전압 범위에 근접한 경우 (Warning) | 10 | 1024
[8 empty] | UNDER_VOLT_ALARM | Under Voltage Alarm | 최저 전압 범위보다 낮은 경우 (Fault) | 11 | 2048
[8 empty] | UNDER_VOLT_WARNING | Under Voltage Warning | 최저 전압 범위에 근접한 경우 (Warning) | 12 | 4096
[8 empty] | UNDER_SOC_MIN_ALARM | Under State of Charge Min Alarm | 최저 SOC 보다 낮은 경우 (Fault) | 13 | 8192
[8 empty] | UNDER_SOC_MIN_WARNING | Under State of Charge Min Warning | 최저 SOC 에 근접한 경우 (Warning) | 14 | 16384
[8 empty] | OVER_SOC_MAX_ALARM | Over State of Charge Max Alarm | 최대 SOC 보다 높은 경우 (Fault) | 15 | 32768
[8 empty] | OVER_SOC_MAX_WARNING | Over State of Charge Max Warning | 최대 SOC 에 근접한 경우 (Warning) | 16 | 65536
[8 empty] | VOLTAGE_IMBALANCE_WARNING | Voltage Imbalance Warning | Rack내에 Cell Deviation이 난 경우 | 17 | 131072
[8 empty] | TEMPERATURE_IMBALANCE_ALARM | Temperature Imbalance Alarm | Rack내에 tray간의 온도 편차가 난 경우 | 18 | 262144
[8 empty] | TEMPERATURE_IMBALANCE_WARNING | Temperature Imbalance Warning | 지원안함 | 19 | 524288
[8 empty] | CONTACTOR_ERROR | Contactor Error | 릴레이 고장이 발생한 경우 | 20 | 1048576
[8 empty] | FAN_ERROR | Fan Error | 지원안함 | 21 | 2097152
[8 empty] | GROUND_FAULT | Ground Fault Error | GFD 가 검출된 경우 | 22 | 4194304
[8 empty] | OPEN_DOOR_ERROR | Open Door Error | 지원안함 | 23 | 8388608
[8 empty] | RESERVED_1 | Current Imbalance Warning | Reserved bit. | 24 | 16777216
[8 empty] | OTHER_ALARM | Other Battery Alarm | 지원안함 | 25 | 33554432
[8 empty] | OTHER_WARNING | Other Battery Warning | 지원안함 | 26 | 67108864
|  |  |  | bitfield32 | StrEvt2 |  |  | OVER_CVOL_ALARM | Over Cell Voltage Alarm | 최대 셀전압 범위를 초과한 경우(FAULT) | 0
[8 empty] | OVER_CVOL_WARNING | Over Cell Voltage Warning | 최대 셀전압 범위에 근접한 경우(Warning) | 1
[8 empty] | UNDER_CVOL_ALARM | Under Cell Voltage Alarm | 최저 셀전압 범위를 초과한 경우(Fault) | 2
[8 empty] | UNDER_CVOL_WARNING | Under Cell Voltage Warning | 최저 셀전압 범위에 근접한 경우(Warning) | 3
[8 empty] | OCD_ALARM | Over Current DetectAlarm | 오버 전류 검출 알람(Fault) | 4
|  |  |  | enum16 | SetOp |  |  | CONNECT | Connect the Battery Bank | PCS에서 Connect 하면, 모든 RACK은 초기화 하고, 릴레이를 연결한다 | 1
[8 empty] | DISCONNECT | Disconnect the Battery Bank | PC에서 Disconnect 하면 모든 RACK은 릴레이를 Open한다. | 2
|  |  |  | enum16 | SetInvState |  |  | INVERTER_STOPPED | Inverter is Stopped | inverter 가 멈춤 | 1
[8 empty] | INVERTER_STANDBY | Inverter is in Standby | inverter가 Standby 상태 | 2
[8 empty] | INVERTER_STARTED | Inverter is Started | inverter가 start 됨 | 3
|  |  |  | enum16 | ReqInvState | PCS 연동방식에 따라 필요할수 있음 |  | NO REQUEST | No Request | master의 요청이 처리되었거나, 더 이상 요청할 것이 없으면 이 상태로 된다. | 0
[8 empty] | START | Start Inverter | master가 inverter가 start 되기를 요청한다. inverter는 response를 SetInvStat값으로 알려준다. | 1
[8 empty] | STOP | Stop Inverter | master가 inverter가 stop 되기를 요청한다. inverter는 response를 SetInvStat값으로 알려준다. | 2
|  |  |  | enum16 | State |  |  | DISCONNECTED | Disconnected | Disconnected | 1
[8 empty] | INITIALZING | Initializing | Initializing | 2
[8 empty] | CONNECTED | Connected | Connected | 3
[8 empty] | STANDBY | Standby | Standby | 4
[8 empty] | SOC PROTECTION | SoC Protection | SoC Protection | 5
[8 empty] | FAULT | Fault | Fault | 99
rack안에 tray의 개수 (rep(60))
rack의 현재 상태 bit0: rack enabled bit1: relay on (rep(60))
Connection 실패 원인 (rep(60))
[8 empty] | Voltage 상위 기준 Rack 1 |  | rack의 SOC (rep(60))
[8 empty] | Voltage 하위 기준 Rakc 1 |  | rack의 SOH (rep(60))
[8 empty] | Voltage 상위 기준 Rack 2 |  | rack의 전류값 (rep(60))
[8 empty] | Voltage 하위 기준 Rakc 2 |  | rack내에 CELL의 최대 전압 (rep(60))
[8 empty] | Voltage 상위 기준 Rack 3 |  | rack내에 최대 전압 CELL의 tray 번호 (rep(60))
[8 empty] | Voltage 하위 기준 Rakc 3 |  | rack내에 CELL의 최소 전압 (rep(60))
[8 empty] | Voltage 상위 기준 Rack 4 |  | rack내에 최소 전압 CELL의 tray 번호 (rep(60))
[8 empty] | Voltage 하위 기준 Rakc 4 |  | rack내 CELL 의 평균 전압 값 (rep(60))
[8 empty] | Voltage 상위 기준 Rack 5 |  | rack내에 최대 온도 값 (rep(60))
[8 empty] | Voltage 하위 기준 Rakc 5 |  | rack내에 최대 온도 의 tray 번호 (rep(60))
[8 empty] | Voltage 상위 기준 Rack 6 |  | rack내에 최소 온도 값 (rep(60))
[8 empty] | Voltage 하위 기준 Rakc 6 |  | rack내에 최소 온도의 tray 번호 (rep(60))
[8 empty] | Voltage 상위 기준 Rack 7 |  | rack내의 tray의 평균 온도 값 (rep(60))
[8 empty] | Voltage 하위 기준 Rakc 7 |  | CellVoltage (rep(60))
[8 empty] | Voltage 상위 기준 Rack 8 |  | 릴레이의 상태 (bit0:rack1, bit1:rack2, bit2:rack3 …. ) (rep(60))
Voltage 하위 기준 Rakc 8
[8 empty] | Voltage 상위 기준 Rack 9 |  | rack의 EVENT1 (rep(60))
Voltage 하위 기준 Rakc 9
[8 empty] | Voltage 상위 기준 Rack 10 |  | Rack의 event 2 (rep(60))
Voltage 하위 기준 Rakc 10
[8 empty] | Voltage 상위 기준 Rack 11 |  | vendor 의 specific event 1 (rep(60))
Voltage 하위 기준 Rakc 11
[8 empty] | Voltage 상위 기준 Rack 12 |  | vendor 의 specific event 2 (rep(60))
Voltage 하위 기준 Rakc 12
[8 empty] | Voltage 상위 기준 Rack 13 |  | rack의 enable, disable 정보 (rep(60))
[8 empty] | Voltage 하위 기준 Rakc 13 |  | rack의 통신 연결 정보 (rep(60))
[8 empty] | Voltage 상위 기준 Rack 14 |  | 미정 (rep(21))
[8 empty] | Voltage 하위 기준 Rakc 14 |  | 미정 (rep(21))
[8 empty] | Voltage 상위 기준 Rack 15 |  | rack안에 tray의 개수 (rep(61))
[8 empty] | Voltage 하위 기준 Rakc 15 |  | rack의 현재 상태 bit0: rack enabled bit1: relay on (rep(61))
Voltage 상위 기준 Rack 16
[8 empty] | Voltage 하위 기준 Rakc 16 |  | Connection 실패 원인 (rep(61))
[8 empty] | Voltage 상위 기준 Rack 17 |  | rack의 SOC (rep(61))
[8 empty] | Voltage 하위 기준 Rakc 17 |  | rack의 SOH (rep(61))
[8 empty] | Voltage 상위 기준 Rack 18 |  | rack의 전류값 (rep(61))
[8 empty] | Voltage 하위 기준 Rakc 18 |  | rack내에 CELL의 최대 전압 (rep(61))
[8 empty] | Voltage 상위 기준 Rack 19 |  | rack내에 최대 전압 CELL의 tray 번호 (rep(61))
[8 empty] | Voltage 하위 기준 Rakc 19 |  | rack내에 CELL의 최소 전압 (rep(61))
[8 empty] | Voltage 상위 기준 Rack 20 |  | rack내에 최소 전압 CELL의 tray 번호 (rep(61))
[8 empty] | Voltage 하위 기준 Rakc 20 |  | rack내 CELL 의 평균 전압 값 (rep(61))
[8 empty] | Voltage 상위 기준 Rack 21 |  | rack내에 최대 온도 값 (rep(61))
[8 empty] | Voltage 하위 기준 Rakc 21 |  | rack내에 최대 온도 의 tray 번호 (rep(61))
[8 empty] | Voltage 상위 기준 Rack 22 |  | rack내에 최소 온도 값 (rep(61))
[8 empty] | Voltage 하위 기준 Rakc 22 |  | rack내에 최소 온도의 tray 번호 (rep(61))
[8 empty] | Voltage 상위 기준 Rack 23 |  | rack내의 tray의 평균 온도 값 (rep(61))
[8 empty] | Voltage 하위 기준 Rakc 23 |  | CellVoltage (rep(61))
[8 empty] | Voltage 상위 기준 Rack 24 |  | 릴레이의 상태 (bit0:rack1, bit1:rack2, bit2:rack3 …. ) (rep(61))
Voltage 하위 기준 Rakc 24
[8 empty] | Voltage 상위 기준 Rack 25 |  | rack의 EVENT1 (rep(61))
Voltage 하위 기준 Rakc 25
[8 empty] | Voltage 상위 기준 Rack 26 |  | Rack의 event 2 (rep(61))
Voltage 하위 기준 Rakc 26
[8 empty] | Voltage 상위 기준 Rack 27 |  | vendor 의 specific event 1 (rep(61))
Voltage 하위 기준 Rakc 27
[8 empty] | Voltage 상위 기준 Rack 28 |  | vendor 의 specific event 2 (rep(61))
Voltage 하위 기준 Rakc 28
[8 empty] | Voltage 상위 기준 Rack 29 |  | rack의 enable, disable 정보 (rep(61))
[8 empty] | Voltage 하위 기준 Rakc 29 |  | rack의 통신 연결 정보 (rep(61))
[8 empty] | Voltage 상위 기준 Rack 30 |  | 미정 (rep(21))
[8 empty] | Voltage 하위 기준 Rakc 30 |  | 미정 (rep(21))
[8 empty] | Voltage 상위 기준 Rack 31 |  | rack안에 tray의 개수 (rep(62))
[8 empty] | Voltage 하위 기준 Rakc 31 |  | rack의 현재 상태 bit0: rack enabled bit1: relay on (rep(62))
Voltage 상위 기준 Rack 32
[8 empty] | Voltage 하위 기준 Rakc 32 |  | Connection 실패 원인 (rep(62))
[8 empty] | Voltage 상위 기준 Rack 33 |  | rack의 SOC (rep(62))
[8 empty] | Voltage 하위 기준 Rakc 33 |  | rack의 SOH (rep(62))
[8 empty] | Voltage 상위 기준 Rack 34 |  | rack의 전류값 (rep(62))
[8 empty] | Voltage 하위 기준 Rakc 34 |  | rack내에 CELL의 최대 전압 (rep(62))
[8 empty] | Voltage 상위 기준 Rack 35 |  | rack내에 최대 전압 CELL의 tray 번호 (rep(62))
[8 empty] | Voltage 하위 기준 Rakc 35 |  | rack내에 CELL의 최소 전압 (rep(62))
[8 empty] | Voltage 상위 기준 Rack 36 |  | rack내에 최소 전압 CELL의 tray 번호 (rep(62))
[8 empty] | Voltage 하위 기준 Rakc 36 |  | rack내 CELL 의 평균 전압 값 (rep(62))
[8 empty] | Voltage 상위 기준 Rack 37 |  | rack내에 최대 온도 값 (rep(62))
[8 empty] | Voltage 하위 기준 Rakc 37 |  | rack내에 최대 온도 의 tray 번호 (rep(62))
[8 empty] | Voltage 상위 기준 Rack 38 |  | rack내에 최소 온도 값 (rep(62))
[8 empty] | Voltage 하위 기준 Rakc 38 |  | rack내에 최소 온도의 tray 번호 (rep(62))
[8 empty] | Voltage 상위 기준 Rack 39 |  | rack내의 tray의 평균 온도 값 (rep(62))
[8 empty] | Voltage 하위 기준 Rakc 39 |  | CellVoltage (rep(62))
[8 empty] | Voltage 상위 기준 Rack 40 |  | 릴레이의 상태 (bit0:rack1, bit1:rack2, bit2:rack3 …. ) (rep(62))
Voltage 하위 기준 Rakc 40
[8 empty] | Voltage 상위 기준 Rack 41 |  | rack의 EVENT1 (rep(62))
Voltage 하위 기준 Rakc 41
[8 empty] | Voltage 상위 기준 Rack 42 |  | Rack의 event 2 (rep(62))
Voltage 하위 기준 Rakc 42
[8 empty] | Voltage 상위 기준 Rack 43 |  | vendor 의 specific event 1 (rep(62))
Voltage 하위 기준 Rakc 43
[8 empty] | Voltage 상위 기준 Rack 44 |  | vendor 의 specific event 2 (rep(62))
Voltage 하위 기준 Rakc 44
[8 empty] | Voltage 상위 기준 Rack 45 |  | rack의 enable, disable 정보 (rep(62))
[8 empty] | Voltage 하위 기준 Rakc 45 |  | rack의 통신 연결 정보 (rep(62))
[8 empty] | Voltage 상위 기준 Rack 46 |  | 미정 (rep(21))
[8 empty] | Voltage 하위 기준 Rakc 46 |  | 미정 (rep(21))
[8 empty] | Voltage 상위 기준 Rack 47 |  | rack안에 tray의 개수 (rep(63))
[8 empty] | Voltage 하위 기준 Rakc 47 |  | rack의 현재 상태 bit0: rack enabled bit1: relay on (rep(63))
Voltage 상위 기준 Rack 48
[8 empty] | Voltage 하위 기준 Rakc 48 |  | Connection 실패 원인 (rep(63))
[8 empty] | Voltage 상위 기준 Rack 49 |  | rack의 SOC (rep(63))
[8 empty] | Voltage 하위 기준 Rakc 49 |  | rack의 SOH (rep(63))
[8 empty] | Voltage 상위 기준 Rack 50 |  | rack의 전류값 (rep(63))
[8 empty] | Voltage 하위 기준 Rakc 50 |  | rack내에 CELL의 최대 전압 (rep(63))
[8 empty] | Voltage 상위 기준 Rack 51 |  | rack내에 최대 전압 CELL의 tray 번호 (rep(63))
[8 empty] | Voltage 하위 기준 Rakc 51 |  | rack내에 CELL의 최소 전압 (rep(63))
[8 empty] | Voltage 상위 기준 Rack 52 |  | rack내에 최소 전압 CELL의 tray 번호 (rep(63))
[8 empty] | Voltage 하위 기준 Rakc 52 |  | rack내 CELL 의 평균 전압 값 (rep(63))
[8 empty] | Voltage 상위 기준 Rack 53 |  | rack내에 최대 온도 값 (rep(63))
[8 empty] | Voltage 하위 기준 Rakc 53 |  | rack내에 최대 온도 의 tray 번호 (rep(63))
[8 empty] | Voltage 상위 기준 Rack 54 |  | rack내에 최소 온도 값 (rep(63))
[8 empty] | Voltage 하위 기준 Rakc 54 |  | rack내에 최소 온도의 tray 번호 (rep(63))
[8 empty] | Voltage 상위 기준 Rack 55 |  | rack내의 tray의 평균 온도 값 (rep(63))
[8 empty] | Voltage 하위 기준 Rakc 55 |  | CellVoltage (rep(63))
[8 empty] | Voltage 상위 기준 Rack 56 |  | 릴레이의 상태 (bit0:rack1, bit1:rack2, bit2:rack3 …. ) (rep(63))
Voltage 하위 기준 Rakc 56
[8 empty] | Voltage 상위 기준 Rack 57 |  | rack의 EVENT1 (rep(63))
Voltage 하위 기준 Rakc 57
[8 empty] | Voltage 상위 기준 Rack 58 |  | Rack의 event 2 (rep(63))
Voltage 하위 기준 Rakc 58
[8 empty] | Voltage 상위 기준 Rack 59 |  | vendor 의 specific event 1 (rep(63))
Voltage 하위 기준 Rakc 59
[8 empty] | Voltage 상위 기준 Rack 60 |  | vendor 의 specific event 2 (rep(63))
Voltage 하위 기준 Rakc 60
[8 empty] | Voltage 상위 기준 Rack 61 |  | rack의 enable, disable 정보 (rep(63))
[8 empty] | Voltage 하위 기준 Rakc 61 |  | rack의 통신 연결 정보 (rep(63))
[8 empty] | Voltage 상위 기준 Rack 62 |  | 미정 (rep(21))
[8 empty] | Voltage 하위 기준 Rakc 62 |  | 미정 (rep(21))
[8 empty] | Voltage 상위 기준 Rack 63 |  | rack안에 tray의 개수 (rep(64))
[8 empty] | Voltage 하위 기준 Rakc 63 |  | rack의 현재 상태 bit0: rack enabled bit1: relay on (rep(64))
Voltage 상위 기준 Rack 64
[8 empty] | Voltage 하위 기준 Rakc 64 |  | Connection 실패 원인 (rep(64))
[8 empty] | Voltage 상위 기준 Rack 65 |  | rack의 SOC (rep(64))
[8 empty] | Voltage 하위 기준 Rakc 65 |  | rack의 SOH (rep(64))
[8 empty] | Voltage 상위 기준 Rack 66 |  | rack의 전류값 (rep(64))
[8 empty] | Voltage 하위 기준 Rakc 66 |  | rack내에 CELL의 최대 전압 (rep(64))
[8 empty] | Voltage 상위 기준 Rack 67 |  | rack내에 최대 전압 CELL의 tray 번호 (rep(64))
[8 empty] | Voltage 하위 기준 Rakc 67 |  | rack내에 CELL의 최소 전압 (rep(64))
[8 empty] | Voltage 상위 기준 Rack 68 |  | rack내에 최소 전압 CELL의 tray 번호 (rep(64))
[8 empty] | Voltage 하위 기준 Rakc 68 |  | rack내 CELL 의 평균 전압 값 (rep(64))
[8 empty] | Voltage 상위 기준 Rack 69 |  | rack내에 최대 온도 값 (rep(64))
[8 empty] | Voltage 하위 기준 Rakc 69 |  | rack내에 최대 온도 의 tray 번호 (rep(64))
[8 empty] | Voltage 상위 기준 Rack 70 |  | rack내에 최소 온도 값 (rep(64))
[8 empty] | Voltage 하위 기준 Rakc 70 |  | rack내에 최소 온도의 tray 번호 (rep(64))
rack내의 tray의 평균 온도 값 (rep(64))
CellVoltage (rep(64))
릴레이의 상태 (bit0:rack1, bit1:rack2, bit2:rack3 …. ) (rep(64))
rack의 EVENT1 (rep(64))
Rack의 event 2 (rep(64))
vendor 의 specific event 1 (rep(64))
[8 empty] | Imbalance 체크 Rack1 |  | vendor 의 specific event 2 (rep(64))
Imbalance 체크 Rack2
[8 empty] | Imbalance 체크 Rack3 |  | rack의 enable, disable 정보 (rep(64))
[8 empty] | Imbalance 체크 Rack4 |  | rack의 통신 연결 정보 (rep(64))
[8 empty] | Imbalance 체크 Rack5 |  | 미정 (rep(21))
[8 empty] | Imbalance 체크 Rack6 |  | 미정 (rep(21))
[8 empty] | Imbalance 체크 Rack7 |  | rack안에 tray의 개수 (rep(65))
[8 empty] | Imbalance 체크 Rack8 |  | rack의 현재 상태 bit0: rack enabled bit1: relay on (rep(65))
Imbalance 체크 Rack9
[8 empty] | Imbalance 체크 Rack10 |  | Connection 실패 원인 (rep(65))
[8 empty] | Imbalance 체크 Rack11 |  | rack의 SOC (rep(65))
[8 empty] | Imbalance 체크 Rack12 |  | rack의 SOH (rep(65))
[8 empty] | Imbalance 체크 Rack13 |  | rack의 전류값 (rep(65))
[8 empty] | Imbalance 체크 Rack14 |  | rack내에 CELL의 최대 전압 (rep(65))
[8 empty] | Imbalance 체크 Rack15 |  | rack내에 최대 전압 CELL의 tray 번호 (rep(65))
[8 empty] | Imbalance 체크 Rack16 |  | rack내에 CELL의 최소 전압 (rep(65))
[8 empty] | Imbalance 체크 Rack17 |  | rack내에 최소 전압 CELL의 tray 번호 (rep(65))
[8 empty] | Imbalance 체크 Rack18 |  | rack내 CELL 의 평균 전압 값 (rep(65))
[8 empty] | Imbalance 체크 Rack19 |  | rack내에 최대 온도 값 (rep(65))
[8 empty] | Imbalance 체크 Rack20 |  | rack내에 최대 온도 의 tray 번호 (rep(65))
[8 empty] | Imbalance 체크 Rack21 |  | rack내에 최소 온도 값 (rep(65))
[8 empty] | Imbalance 체크 Rack22 |  | rack내에 최소 온도의 tray 번호 (rep(65))
[8 empty] | Imbalance 체크 Rack23 |  | rack내의 tray의 평균 온도 값 (rep(65))
[8 empty] | Imbalance 체크 Rack24 |  | CellVoltage (rep(65))
[8 empty] | Imbalance 체크 Rack25 |  | 릴레이의 상태 (bit0:rack1, bit1:rack2, bit2:rack3 …. ) (rep(65))
Imbalance 체크 Rack26
[8 empty] | Imbalance 체크 Rack27 |  | rack의 EVENT1 (rep(65))
Imbalance 체크 Rack28
[8 empty] | Imbalance 체크 Rack29 |  | Rack의 event 2 (rep(65))
Imbalance 체크 Rack30
[8 empty] | Imbalance 체크 Rack31 |  | vendor 의 specific event 1 (rep(65))
Imbalance 체크 Rack32
[8 empty] | Imbalance 체크 Rack33 |  | vendor 의 specific event 2 (rep(65))
Imbalance 체크 Rack34
[8 empty] | Imbalance 체크 Rack35 |  | rack의 enable, disable 정보 (rep(65))
[8 empty] | Imbalance 체크 Rack36 |  | rack의 통신 연결 정보 (rep(65))
[8 empty] | Imbalance 체크 Rack37 |  | 미정 (rep(21))
[8 empty] | Imbalance 체크 Rack38 |  | 미정 (rep(21))
[8 empty] | Imbalance 체크 Rack39 |  | rack안에 tray의 개수 (rep(66))
[8 empty] | Imbalance 체크 Rack40 |  | rack의 현재 상태 bit0: rack enabled bit1: relay on (rep(66))
Imbalance 체크 Rack41
[8 empty] | Imbalance 체크 Rack42 |  | Connection 실패 원인 (rep(66))
[8 empty] | Imbalance 체크 Rack43 |  | rack의 SOC (rep(66))
[8 empty] | Imbalance 체크 Rack44 |  | rack의 SOH (rep(66))
[8 empty] | Imbalance 체크 Rack45 |  | rack의 전류값 (rep(66))
[8 empty] | Imbalance 체크 Rack46 |  | rack내에 CELL의 최대 전압 (rep(66))
[8 empty] | Imbalance 체크 Rack47 |  | rack내에 최대 전압 CELL의 tray 번호 (rep(66))
[8 empty] | Imbalance 체크 Rack48 |  | rack내에 CELL의 최소 전압 (rep(66))
[8 empty] | Imbalance 체크 Rack49 |  | rack내에 최소 전압 CELL의 tray 번호 (rep(66))
[8 empty] | Imbalance 체크 Rack50 |  | rack내 CELL 의 평균 전압 값 (rep(66))
[8 empty] | Imbalance 체크 Rack51 |  | rack내에 최대 온도 값 (rep(66))
[8 empty] | Imbalance 체크 Rack52 |  | rack내에 최대 온도 의 tray 번호 (rep(66))
[8 empty] | Imbalance 체크 Rack53 |  | rack내에 최소 온도 값 (rep(66))
[8 empty] | Imbalance 체크 Rack54 |  | rack내에 최소 온도의 tray 번호 (rep(66))
[8 empty] | Imbalance 체크 Rack55 |  | rack내의 tray의 평균 온도 값 (rep(66))
[8 empty] | Imbalance 체크 Rack56 |  | CellVoltage (rep(66))
[8 empty] | Imbalance 체크 Rack57 |  | 릴레이의 상태 (bit0:rack1, bit1:rack2, bit2:rack3 …. ) (rep(66))
Imbalance 체크 Rack58
[8 empty] | Imbalance 체크 Rack59 |  | rack의 EVENT1 (rep(66))
Imbalance 체크 Rack60
[8 empty] | Imbalance 체크 Rack61 |  | Rack의 event 2 (rep(66))
Imbalance 체크 Rack62
[8 empty] | Imbalance 체크 Rack63 |  | vendor 의 specific event 1 (rep(66))
Imbalance 체크 Rack64
[8 empty] | Imbalance 체크 Rack65 |  | vendor 의 specific event 2 (rep(66))
Imbalance 체크 Rack66
[8 empty] | Imbalance 체크 Rack67 |  | rack의 enable, disable 정보 (rep(66))
[8 empty] | Imbalance 체크 Rack68 |  | rack의 통신 연결 정보 (rep(66))
[8 empty] | Imbalance 체크 Rack69 |  | 미정 (rep(21))
[8 empty] | Imbalance 체크 Rack70 |  | 미정 (rep(21))
rack안에 tray의 개수 (rep(67))
rack의 현재 상태 bit0: rack enabled bit1: relay on (rep(67))
Connection 실패 원인 (rep(67))
rack의 SOC (rep(67))
rack의 SOH (rep(67))
rack의 전류값 (rep(67))
rack내에 CELL의 최대 전압 (rep(67))
rack내에 최대 전압 CELL의 tray 번호 (rep(67))
rack내에 CELL의 최소 전압 (rep(67))
rack내에 최소 전압 CELL의 tray 번호 (rep(67))
rack내 CELL 의 평균 전압 값 (rep(67))
rack내에 최대 온도 값 (rep(67))
rack내에 최대 온도 의 tray 번호 (rep(67))
rack내에 최소 온도 값 (rep(67))
rack내에 최소 온도의 tray 번호 (rep(67))
rack내의 tray의 평균 온도 값 (rep(67))
CellVoltage (rep(67))
릴레이의 상태 (bit0:rack1, bit1:rack2, bit2:rack3 …. ) (rep(67))
rack의 EVENT1 (rep(67))
Rack의 event 2 (rep(67))
vendor 의 specific event 1 (rep(67))
vendor 의 specific event 2 (rep(67))
rack의 enable, disable 정보 (rep(67))
rack의 통신 연결 정보 (rep(67))
미정 (rep(21))
미정 (rep(21))
rack안에 tray의 개수 (rep(68))
rack의 현재 상태 bit0: rack enabled bit1: relay on (rep(68))
Connection 실패 원인 (rep(68))
rack의 SOC (rep(68))
rack의 SOH (rep(68))
rack의 전류값 (rep(68))
rack내에 CELL의 최대 전압 (rep(68))
rack내에 최대 전압 CELL의 tray 번호 (rep(68))
rack내에 CELL의 최소 전압 (rep(68))
rack내에 최소 전압 CELL의 tray 번호 (rep(68))
rack내 CELL 의 평균 전압 값 (rep(68))
rack내에 최대 온도 값 (rep(68))
rack내에 최대 온도 의 tray 번호 (rep(68))
rack내에 최소 온도 값 (rep(68))
rack내에 최소 온도의 tray 번호 (rep(68))
rack내의 tray의 평균 온도 값 (rep(68))
CellVoltage (rep(68))
릴레이의 상태 (bit0:rack1, bit1:rack2, bit2:rack3 …. ) (rep(68))
rack의 EVENT1 (rep(68))
Rack의 event 2 (rep(68))
vendor 의 specific event 1 (rep(68))
vendor 의 specific event 2 (rep(68))
rack의 enable, disable 정보 (rep(68))
rack의 통신 연결 정보 (rep(68))
미정 (rep(21))
미정 (rep(21))
rack안에 tray의 개수 (rep(69))
rack의 현재 상태 bit0: rack enabled bit1: relay on (rep(69))
Connection 실패 원인 (rep(69))
rack의 SOC (rep(69))
rack의 SOH (rep(69))
rack의 전류값 (rep(69))
rack내에 CELL의 최대 전압 (rep(69))
rack내에 최대 전압 CELL의 tray 번호 (rep(69))
rack내에 CELL의 최소 전압 (rep(69))
rack내에 최소 전압 CELL의 tray 번호 (rep(69))
rack내 CELL 의 평균 전압 값 (rep(69))
rack내에 최대 온도 값 (rep(69))
rack내에 최대 온도 의 tray 번호 (rep(69))
rack내에 최소 온도 값 (rep(69))
rack내에 최소 온도의 tray 번호 (rep(69))
rack내의 tray의 평균 온도 값 (rep(69))
CellVoltage (rep(69))
릴레이의 상태 (bit0:rack1, bit1:rack2, bit2:rack3 …. ) (rep(69))
rack의 EVENT1 (rep(69))
Rack의 event 2 (rep(69))
vendor 의 specific event 1 (rep(69))
vendor 의 specific event 2 (rep(69))
rack의 enable, disable 정보 (rep(69))
rack의 통신 연결 정보 (rep(69))
미정 (rep(21))
미정 (rep(21))
rack안에 tray의 개수 (rep(70))
rack의 현재 상태 bit0: rack enabled bit1: relay on (rep(70))
Connection 실패 원인 (rep(70))
rack의 SOC (rep(70))
rack의 SOH (rep(70))
rack의 전류값 (rep(70))
rack내에 CELL의 최대 전압 (rep(70))
rack내에 최대 전압 CELL의 tray 번호 (rep(70))
rack내에 CELL의 최소 전압 (rep(70))
rack내에 최소 전압 CELL의 tray 번호 (rep(70))
rack내 CELL 의 평균 전압 값 (rep(70))
rack내에 최대 온도 값 (rep(70))
rack내에 최대 온도 의 tray 번호 (rep(70))
rack내에 최소 온도 값 (rep(70))
rack내에 최소 온도의 tray 번호 (rep(70))
rack내의 tray의 평균 온도 값 (rep(70))
CellVoltage (rep(70))
릴레이의 상태 (bit0:rack1, bit1:rack2, bit2:rack3 …. ) (rep(70))
rack의 EVENT1 (rep(70))
Rack의 event 2 (rep(70))
vendor 의 specific event 1 (rep(70))
vendor 의 specific event 2 (rep(70))
rack의 enable, disable 정보 (rep(70))
rack의 통신 연결 정보 (rep(70))
미정 (rep(21))
미정 (rep(21))
[9 empty] | Event 1 Fault 개 수 Flag (rep1) | Event 1 Fault 개 수 (rep1)
Event 2 Fault 개 수 Flag (rep1)
[9 empty] | Event 1 Fault 개 수 Flag (rep2) | Event 2 Fault 개 수 (rep1)
Event 2 Fault 개 수 Flag (rep2)
[9 empty] | Event 1 Fault 개 수 Flag (rep3) | Event 1 Fault 개 수 (rep2)
Event 2 Fault 개 수 Flag (rep3)
[9 empty] | Event 1 Fault 개 수 Flag (rep4) | Event 2 Fault 개 수 (rep2)
Event 2 Fault 개 수 Flag (rep4)
[9 empty] | Event 1 Fault 개 수 Flag (rep5) | Event 1 Fault 개 수 (rep3)
Event 2 Fault 개 수 Flag (rep5)
[9 empty] | Event 1 Fault 개 수 Flag (rep6) | Event 2 Fault 개 수 (rep3)
Event 2 Fault 개 수 Flag (rep6)
[9 empty] | Event 1 Fault 개 수 Flag (rep7) | Event 1 Fault 개 수 (rep4)
Event 2 Fault 개 수 Flag (rep7)
[9 empty] | Event 1 Fault 개 수 Flag (rep8) | Event 2 Fault 개 수 (rep4)
Event 2 Fault 개 수 Flag (rep8)
[9 empty] | Event 1 Fault 개 수 Flag (rep9) | Event 1 Fault 개 수 (rep5)
Event 2 Fault 개 수 Flag (rep9)
[9 empty] | Event 1 Fault 개 수 Flag (rep10) | Event 2 Fault 개 수 (rep5)
Event 2 Fault 개 수 Flag (rep10)
[9 empty] | Event 1 Fault 개 수 Flag (rep11) | Event 1 Fault 개 수 (rep6)
Event 2 Fault 개 수 Flag (rep11)
[9 empty] | Event 1 Fault 개 수 Flag (rep12) | Event 2 Fault 개 수 (rep6)
Event 2 Fault 개 수 Flag (rep12)
[9 empty] | Event 1 Fault 개 수 Flag (rep13) | Event 1 Fault 개 수 (rep7)
Event 2 Fault 개 수 Flag (rep13)
[9 empty] | Event 1 Fault 개 수 Flag (rep14) | Event 2 Fault 개 수 (rep7)
Event 2 Fault 개 수 Flag (rep14)
[9 empty] | Event 1 Fault 개 수 Flag (rep15) | Event 1 Fault 개 수 (rep8)
Event 2 Fault 개 수 Flag (rep15)
[9 empty] | Event 1 Fault 개 수 Flag (rep16) | Event 2 Fault 개 수 (rep8)
Event 2 Fault 개 수 Flag (rep16)
[9 empty] | Event 1 Fault 개 수 Flag (rep17) | Event 1 Fault 개 수 (rep9)
Event 2 Fault 개 수 Flag (rep17)
[9 empty] | Event 1 Fault 개 수 Flag (rep18) | Event 2 Fault 개 수 (rep9)
Event 2 Fault 개 수 Flag (rep18)
[9 empty] | Event 1 Fault 개 수 Flag (rep19) | Event 1 Fault 개 수 (rep10)
Event 2 Fault 개 수 Flag (rep19)
[9 empty] | Event 1 Fault 개 수 Flag (rep20) | Event 2 Fault 개 수 (rep10)
Event 2 Fault 개 수 Flag (rep20)
[9 empty] | Event 1 Fault 개 수 Flag (rep21) | Event 1 Fault 개 수 (rep11)
Event 2 Fault 개 수 Flag (rep21)
[9 empty] | Event 1 Fault 개 수 Flag (rep22) | Event 2 Fault 개 수 (rep11)
Event 2 Fault 개 수 Flag (rep22)
[9 empty] | Event 1 Fault 개 수 Flag (rep23) | Event 1 Fault 개 수 (rep12)
Event 2 Fault 개 수 Flag (rep23)
[9 empty] | Event 1 Fault 개 수 Flag (rep24) | Event 2 Fault 개 수 (rep12)
Event 2 Fault 개 수 Flag (rep24)
[9 empty] | Event 1 Fault 개 수 Flag (rep25) | Event 1 Fault 개 수 (rep13)
Event 2 Fault 개 수 Flag (rep25)
[9 empty] | Event 1 Fault 개 수 Flag (rep26) | Event 2 Fault 개 수 (rep13)
Event 2 Fault 개 수 Flag (rep26)
[9 empty] | Event 1 Fault 개 수 Flag (rep27) | Event 1 Fault 개 수 (rep14)
Event 2 Fault 개 수 Flag (rep27)
[9 empty] | Event 1 Fault 개 수 Flag (rep28) | Event 2 Fault 개 수 (rep14)
Event 2 Fault 개 수 Flag (rep28)
[9 empty] | Event 1 Fault 개 수 Flag (rep29) | Event 1 Fault 개 수 (rep15)
Event 2 Fault 개 수 Flag (rep29)
[9 empty] | Event 1 Fault 개 수 Flag (rep30) | Event 2 Fault 개 수 (rep15)
Event 2 Fault 개 수 Flag (rep30)
[9 empty] | Event 1 Fault 개 수 Flag (rep31) | Event 1 Fault 개 수 (rep16)
Event 2 Fault 개 수 Flag (rep31)
[9 empty] | Event 1 Fault 개 수 Flag (rep32) | Event 2 Fault 개 수 (rep16)
Event 2 Fault 개 수 Flag (rep32)
[9 empty] | Event 1 Fault 개 수 Flag (rep33) | Event 1 Fault 개 수 (rep17)
Event 2 Fault 개 수 Flag (rep33)
[9 empty] | Event 1 Fault 개 수 Flag (rep34) | Event 2 Fault 개 수 (rep17)
Event 2 Fault 개 수 Flag (rep34)
[9 empty] | Event 1 Fault 개 수 Flag (rep35) | Event 1 Fault 개 수 (rep18)
Event 2 Fault 개 수 Flag (rep35)
[9 empty] | Event 1 Fault 개 수 Flag (rep36) | Event 2 Fault 개 수 (rep18)
Event 2 Fault 개 수 Flag (rep36)
[9 empty] | Event 1 Fault 개 수 Flag (rep37) | Event 1 Fault 개 수 (rep19)
Event 2 Fault 개 수 Flag (rep37)
[9 empty] | Event 1 Fault 개 수 Flag (rep38) | Event 2 Fault 개 수 (rep19)
Event 2 Fault 개 수 Flag (rep38)
[9 empty] | Event 1 Fault 개 수 Flag (rep39) | Event 1 Fault 개 수 (rep20)
Event 2 Fault 개 수 Flag (rep39)
[9 empty] | Event 1 Fault 개 수 Flag (rep40) | Event 2 Fault 개 수 (rep20)
Event 2 Fault 개 수 Flag (rep40)
[9 empty] | Event 1 Fault 개 수 Flag (rep41) | Event 1 Fault 개 수 (rep21)
Event 2 Fault 개 수 Flag (rep41)
[9 empty] | Event 1 Fault 개 수 Flag (rep42) | Event 2 Fault 개 수 (rep21)
Event 2 Fault 개 수 Flag (rep42)
[9 empty] | Event 1 Fault 개 수 Flag (rep43) | Event 1 Fault 개 수 (rep22)
Event 2 Fault 개 수 Flag (rep43)
[9 empty] | Event 1 Fault 개 수 Flag (rep44) | Event 2 Fault 개 수 (rep22)
Event 2 Fault 개 수 Flag (rep44)
[9 empty] | Event 1 Fault 개 수 Flag (rep45) | Event 1 Fault 개 수 (rep23)
Event 2 Fault 개 수 Flag (rep45)
[9 empty] | Event 1 Fault 개 수 Flag (rep46) | Event 2 Fault 개 수 (rep23)
Event 2 Fault 개 수 Flag (rep46)
[9 empty] | Event 1 Fault 개 수 Flag (rep47) | Event 1 Fault 개 수 (rep24)
Event 2 Fault 개 수 Flag (rep47)
[9 empty] | Event 1 Fault 개 수 Flag (rep48) | Event 2 Fault 개 수 (rep24)
Event 2 Fault 개 수 Flag (rep48)
[9 empty] | Event 1 Fault 개 수 Flag (rep49) | Event 1 Fault 개 수 (rep25)
Event 2 Fault 개 수 Flag (rep49)
[9 empty] | Event 1 Fault 개 수 Flag (rep50) | Event 2 Fault 개 수 (rep25)
Event 2 Fault 개 수 Flag (rep50)
[9 empty] | Event 1 Fault 개 수 Flag (rep51) | Event 1 Fault 개 수 (rep26)
Event 2 Fault 개 수 Flag (rep51)
[9 empty] | Event 1 Fault 개 수 Flag (rep52) | Event 2 Fault 개 수 (rep26)
Event 2 Fault 개 수 Flag (rep52)
[9 empty] | Event 1 Fault 개 수 Flag (rep53) | Event 1 Fault 개 수 (rep27)
Event 2 Fault 개 수 Flag (rep53)
[9 empty] | Event 1 Fault 개 수 Flag (rep54) | Event 2 Fault 개 수 (rep27)
Event 2 Fault 개 수 Flag (rep54)
[9 empty] | Event 1 Fault 개 수 Flag (rep55) | Event 1 Fault 개 수 (rep28)
Event 2 Fault 개 수 Flag (rep55)
[9 empty] | Event 1 Fault 개 수 Flag (rep56) | Event 2 Fault 개 수 (rep28)
Event 2 Fault 개 수 Flag (rep56)
[9 empty] | Event 1 Fault 개 수 Flag (rep57) | Event 1 Fault 개 수 (rep29)
Event 2 Fault 개 수 Flag (rep57)
[9 empty] | Event 1 Fault 개 수 Flag (rep58) | Event 2 Fault 개 수 (rep29)
Event 2 Fault 개 수 Flag (rep58)
[9 empty] | Event 1 Fault 개 수 Flag (rep59) | Event 1 Fault 개 수 (rep30)
Event 2 Fault 개 수 Flag (rep59)
[9 empty] | Event 1 Fault 개 수 Flag (rep60) | Event 2 Fault 개 수 (rep30)
Event 2 Fault 개 수 Flag (rep60)
[9 empty] | Event 1 Fault 개 수 Flag (rep61) | Event 1 Fault 개 수 (rep31)
Event 2 Fault 개 수 Flag (rep61)
[9 empty] | Event 1 Fault 개 수 Flag (rep62) | Event 2 Fault 개 수 (rep31)
Event 2 Fault 개 수 Flag (rep62)
[9 empty] | Event 1 Fault 개 수 Flag (rep63) | Event 1 Fault 개 수 (rep32)
Event 2 Fault 개 수 Flag (rep63)
[9 empty] | Event 1 Fault 개 수 Flag (rep64) | Event 2 Fault 개 수 (rep32)
Event 2 Fault 개 수 Flag (rep64)
[9 empty] | Event 1 Fault 개 수 Flag (rep65) | Event 1 Fault 개 수 (rep33)
Event 2 Fault 개 수 Flag (rep65)
[9 empty] | Event 1 Fault 개 수 Flag (rep66) | Event 2 Fault 개 수 (rep33)
Event 2 Fault 개 수 Flag (rep66)
[9 empty] | Event 1 Fault 개 수 Flag (rep67) | Event 1 Fault 개 수 (rep34)
Event 2 Fault 개 수 Flag (rep67)
[9 empty] | Event 1 Fault 개 수 Flag (rep68) | Event 2 Fault 개 수 (rep34)
Event 2 Fault 개 수 Flag (rep68)
[9 empty] | Event 1 Fault 개 수 Flag (rep69) | Event 1 Fault 개 수 (rep35)
Event 2 Fault 개 수 Flag (rep69)
[9 empty] | Event 1 Fault 개 수 Flag (rep70) | Event 2 Fault 개 수 (rep35)
Event 2 Fault 개 수 Flag (rep70)
Event 1 Fault 개 수 (rep36)
Event 2 Fault 개 수 (rep36)
Event 1 Fault 개 수 (rep37)
Event 2 Fault 개 수 (rep37)
Event 1 Fault 개 수 (rep38)
Event 2 Fault 개 수 (rep38)
Event 1 Fault 개 수 (rep39)
Event 2 Fault 개 수 (rep39)
Event 1 Fault 개 수 (rep40)
Event 2 Fault 개 수 (rep40)
Event 1 Fault 개 수 (rep41)
Event 2 Fault 개 수 (rep41)
Event 1 Fault 개 수 (rep42)
Event 2 Fault 개 수 (rep42)
Event 1 Fault 개 수 (rep43)
Event 2 Fault 개 수 (rep43)
Event 1 Fault 개 수 (rep44)
Event 2 Fault 개 수 (rep44)
Event 1 Fault 개 수 (rep45)
Event 2 Fault 개 수 (rep45)
Event 1 Fault 개 수 (rep46)
Event 2 Fault 개 수 (rep46)
Event 1 Fault 개 수 (rep47)
Event 2 Fault 개 수 (rep47)
Event 1 Fault 개 수 (rep48)
Event 2 Fault 개 수 (rep48)
Event 1 Fault 개 수 (rep49)
Event 2 Fault 개 수 (rep49)
Event 1 Fault 개 수 (rep50)
Event 2 Fault 개 수 (rep50)
Event 1 Fault 개 수 (rep51)
Event 2 Fault 개 수 (rep51)
Event 1 Fault 개 수 (rep52)
Event 2 Fault 개 수 (rep52)
Event 1 Fault 개 수 (rep53)
Event 2 Fault 개 수 (rep53)
Event 1 Fault 개 수 (rep54)
Event 2 Fault 개 수 (rep54)
Event 1 Fault 개 수 (rep55)
Event 2 Fault 개 수 (rep55)
Event 1 Fault 개 수 (rep56)
Event 2 Fault 개 수 (rep56)
Event 1 Fault 개 수 (rep57)
Event 2 Fault 개 수 (rep57)
Event 1 Fault 개 수 (rep58)
Event 2 Fault 개 수 (rep58)
Event 1 Fault 개 수 (rep59)
Event 2 Fault 개 수 (rep59)
Event 1 Fault 개 수 (rep60)
Event 2 Fault 개 수 (rep60)
Event 1 Fault 개 수 (rep61)
Event 2 Fault 개 수 (rep61)
Event 1 Fault 개 수 (rep62)
Event 2 Fault 개 수 (rep62)
Event 1 Fault 개 수 (rep63)
Event 2 Fault 개 수 (rep63)
Event 1 Fault 개 수 (rep64)
Event 2 Fault 개 수 (rep64)
Event 1 Fault 개 수 (rep65)
Event 2 Fault 개 수 (rep65)
Event 1 Fault 개 수 (rep66)
Event 2 Fault 개 수 (rep66)
Event 1 Fault 개 수 (rep67)
Event 2 Fault 개 수 (rep67)
Event 1 Fault 개 수 (rep68)
Event 2 Fault 개 수 (rep68)
Event 1 Fault 개 수 (rep69)
Event 2 Fault 개 수 (rep69)
Event 1 Fault 개 수 (rep70)
Event 2 Fault 개 수 (rep70)

## String(Rack Model MemoryMap
CLASS | FUCTION CODE | ADDRESS (DEC) | SIZE | Type | SIZE COUNT | Address Offset | Block Offset | Name | Label | DESCRIPTION | VALUE | UNIT | R/W | 필수(M) 옵션(O)
Identifier | Header | 40001 | 2 | uint32 | 2 | 0 | 0 | SunSpec ID |  | Vlaue = "SunS", SunSpec Modbus Map 을 알림 | 0x53756e53 |  |  | M
Common Model | Header | 40003 | 1 | uint16 | 3 | 2 |  | ID |  | Common Model ID | 1 |  |  | M
| Header | 40004 | 1 | uint16 | 4 | 3 |  | L |  | Common Model Length | 65 |  |  | M
| fixed | 40005 | 16 | String(32) | 20 | 4 | 0 | Mn | Manufacturer | Sunspec에 등록된 제조사 Identifier , ="SKI" | "SKI" |  |  | M
| fixed | 40021 | 16 | Sttring(32) | 36 | 20 | 16 | Md | Model | 제품 모델 필요 | "E400" |  |  | M
| fixed | 40037 | 16 | String(32) | 52 | 36 | 32 | Opt | Model Option | 제품 모델 부가 옵션 | "" |  |  | M
| fixed | 40053 | 8 | String(16) | 60 | 52 | 48 | Vr | Version | 제품 모델 버전 | "1.0" |  |  | M
| fixed | 40061 | 8 | String(32) | 68 | 60 | 56 | SN | Serial Number | 제품 시리얼 번호 | "001" |  |  | M
| fixed | 40069 | 1 | uint16 | 69 | 68 | 64 | DA | Device Address | Modbus Address , Defaullt=1 | 1 |  |  | M
| fixed | 40070 | 1 | uint16 | 70 | 69 | 65 | Pad | Padding | Pad | 1 |  |  | M
Li-ion Battery String Model (804) | Header | 40071 | 1 | uint16 | 71 | 70 |  | ID | Lithium-Ion String Model | Battery Bank Model ID | 804 |  |  | M
| Header | 40072 | 1 | uint16 | 72 | 71 |  | L |  | Battery Model Length - Rack개수*32 + 26 | 38 + (RB Count * 16) |  |  | M
| fixed | 40073 | 1 | uint16 | 73 | 72 | 0 | Idx | String Index | Index of the string within the bank. |  |  | R | M
| fixed | 40074 | 1 | uint16 | 74 | 73 | 1 | NMod | Module Count | Count of modules in the string. | 14 or 15 |  | R | M
| fixed | 40075 | 2 | bitfield32 | 76 | 74 | 2 | St | String Status | Current status of the string. |  |  | R | M
| fixed | 40077 | 1 | enum16 | 77 | 76 | 4 | ConFail | Connection Failure Reason |  |  |  | R | O
| fixed | 40078 | 1 | uint16 | 78 | 77 | 5 | NCellBal | String Cell Balancing Count | Number of cells currently being balanced in the string. |  |  | R | O
| fixed | 40079 | 1 | uint16 | 79 | 78 | 6 | SoC | String State of Charge | Battery string state of charge, expressed as a percentage. |  | % | R | M
| fixed | 40080 | 1 | uint16 | 80 | 79 | 7 | DoD | String Depth of Discharge | Depth of discharge for the string, expressed as a percentage. |  | % | R | O
| fixed | 40081 | 2 | uint32 | 82 | 80 | 8 | NCyc | String Cycle Count | Number of discharge cycles executed upon the string. |  |  | R | O
| fixed | 40083 | 1 | uint16 | 83 | 82 | 10 | SoH | String State of Health | Battery string state of health, expressed as a percentage. |  | % | R | M
| fixed | 40084 | 1 | int16 | 84 | 83 | 11 | A | String Current | String current measurement. |  | A | R | M
| fixed | 40085 | 1 | uint16 | 85 | 84 | 12 | V | String Voltage | String voltage measurement. |  | V | R | M
| fixed | 40086 | 1 | uint16 | 86 | 85 | 13 | CellVMax | Max Cell Voltage | Maximum voltage for all cells in the string. |  | V | R | M
| fixed | 40087 | 1 | uint16 | 87 | 86 | 14 | CellVMaxMod | Max Cell Voltage Module | Module containing the cell with maximum cell voltage. |  |  | R | O
| fixed | 40088 | 1 | uint16 | 88 | 87 | 15 | CellVMin | Min Cell Voltage | Minimum voltage for all cells in the string. |  | V | R | M
| fixed | 40089 | 1 | uint16 | 89 | 88 | 16 | CellVMinMod | Min Cell Voltage Module | Module containing the cell with minimum cell voltage. |  |  | R | O
| fixed | 40090 | 1 | uint16 | 90 | 89 | 17 | CellVAvg | Average Cell Voltage | Average voltage for all cells in the string. |  | V | R | M
| fixed | 40091 | 1 | int16 | 91 | 90 | 18 | ModTmpMax | Max Module Temperature | Maximum temperature for all modules in the bank. |  | C | R | M
| fixed | 40092 | 1 | uint16 | 92 | 91 | 19 | ModTmpMaxMod | Max Module Temperature Module | Module with the maximum temperature. |  |  | R | M
| fixed | 40093 | 1 | int16 | 93 | 92 | 20 | ModTmpMin | Min Module Temperature | Minimum temperature for all modules in the bank. |  | C | R | M
| fixed | 40094 | 1 | uint16 | 94 | 93 | 21 | ModTmpMinMod | Min Module Temperature | Module with the minimum temperature. |  |  | R | M
| fixed | 40095 | 1 | int16 | 95 | 94 | 22 | ModTmpAvg | Average Module Temperature | Average temperature for all modules in the bank. |  | C | R | M
| fixed | 40096 | 2 | bitfield32 | 97 | 95 | 23 | Evt1 | String Event 1 | Alarms, warnings and status values. Bit flags. |  |  | R | M
| fixed | 40098 | 2 | bitfield32 | 99 | 97 | 25 | Evt2 | String Event 2 | Alarms, warnings and status values. Bit flags. |  |  | R | O
| fixed | 40100 | 2 | bitfield32 | 101 | 99 | 27 | EvtVnd1 | Vendor Event Bitfield 1 | Vendor defined events. |  |  | R | O
| fixed | 40102 | 2 | bitfield32 | 103 | 101 | 29 | EvtVnd2 | Vendor Event Bitfield 2 | Vendor defined events. |  |  | R | O
| fixed | 40104 | 1 | enum16 | 104 | 103 | 31 | SetEna | Enable/Disable String | Enables and disables the string. Should reset to 0 upon completion. |  |  | RW | O
| fixed | 40105 | 1 | enum16 | 105 | 104 | 32 | SetCon | Connect/Disconnect String | Connects and disconnects the string. |  |  | RW | O
| fixed | 40106 | 1 | sunssf | 106 | 105 | 33 | SoC_SF |  | Scale factor for string state of charge. | 100 |  | R | M
| fixed | 40107 | 1 | sunssf | 107 | 106 | 34 | SoH_SF |  | Scale factor for string state of health. | 100 |  | R | O
| fixed | 40108 | 1 | sunssf | 108 | 107 | 35 | DoD_SF |  | Scale factor for string depth of discharge. | 100 |  | R | O
| fixed | 40109 | 1 | sunssf | 109 | 108 | 36 | A_SF |  | Scale factor for string current. | 100 |  | R | M
| fixed | 40110 | 1 | sunssf | 110 | 109 | 37 | V_SF |  | Scale factor for string voltage. | 100 |  | R | O
| fixed | 40111 | 1 | sunssf | 111 | 110 | 38 | CellV_SF |  | Scale factor for cell voltage. | 100 |  | R | M
| fixed | 40112 | 1 | sunssf | 112 | 111 | 39 | ModTmp_SF |  | Scale factor for module temperature. | 100 |  | R | M
END Model | fixed | 40113 | 1 | uint16 | 113 | 112 | 0 | ID |  | Model ID | 0xFFFF |  |  | M
| fixed | 40114 | 1 | uint16 | 114 | 113 | 1 | L |  | Model Length | 0 |  |  | M
Vendor(OBS) Model | fixed | 40115 | 1 | enum16 | 115 | 114 | 0 | alrmRst | Alarm Reset | Alarm reset command | 0, 1, 2 |  | RW | O
| fixed | 40116 | 2 | uint32 | 117 | 115 | 1 | DTC | DTC | Diagonatics Trouble Code | 0 |  | R | O
| fixed | 40118 | 1 | uint16 | 118 | 117 | 3 | Cell_V | Cell_V | Model Length | 0 |  | R | O
| fixed | 40119 | 1 | uint16 | 119 | 118 | 4 | GFD_Stat | GFD_Status | GFD_Status 0=On, 1=Off | 0,1 |  | R | O
| fixed | 40120 | 1 | uint16 | 120 | 119 | 5 | GFD_Con | GFD_Control | GFD_Control 0=Off, 1=On | 0,1 |  | RW | O
|  |  | Type | Name |  |  |  | Code | Label | Description | Value(bitfield는 비트 자리수, Control Data와 State는 Value)
|  |  | bitfield32 | St |  |  |  | STRING_ENABLED | String Is Enabled | String is enabled and will connect next time battery is asked to connect. | 0
|  |  | bitfield32 | St |  |  |  | CONTACTOR_STATUS | Contactor Status | String contactor is closed. | 1
|  |  | bitfield32 | Evt1 |  |  |  | COMMUNICATION_ERROR | Communication Error | String is unable to communicate with battery modules. | 0
|  |  | bitfield32 | Evt1 |  |  |  | OVER_TEMP_ALARM | Over Temperature Alarm | Battery string has exceeded maximum operating temperature | 1
|  |  | bitfield32 | Evt1 |  |  |  | OVER_TEMP_WARNING | Over Temperature Warning | Battery string is approaching maximum operating temperature. | 2
|  |  | bitfield32 | Evt1 |  |  |  | UNDER_TEMP_ALARM | Under Temperature Alarm | Battery string has exceeded minimum operating temperature | 3
|  |  | bitfield32 | Evt1 |  |  |  | UNDER_TEMP_WARNING | Under Temperature Warning | Battery string is approaching minimum operating temperature. | 4
|  |  | bitfield32 | Evt1 |  |  |  | OVER_CHARGE_CURRENT_ALARM | Over Charge Current Alarm | Battery string maximum charge current has been exceeded. | 5
|  |  | bitfield32 | Evt1 |  |  |  | OVER_CHARGE_CURRENT_WARNING | Over Charge Current Warning | Approaching battery string maximum charge current. | 6
|  |  | bitfield32 | Evt1 |  |  |  | OVER_DISCHARGE_CURRENT_ALARM | Over Discharge Current Alarm | Battery string maximum discharge current has been exceeded. | 7
|  |  | bitfield32 | Evt1 |  |  |  | OVER_DISCHARGE_CURRENT_WARNING | Over Discharge Current Warning | Approaching battery string maximum discharge current. | 8
|  |  | bitfield32 | Evt1 |  |  |  | OVER_VOLT_ALARM | Over Voltage Alarm | Battery string voltage has exceeded maximum limit. | 9
|  |  | bitfield32 | Evt1 |  |  |  | OVER_VOLT_WARNING | Over Voltage Warning | Battery string voltage is approaching maximum limit. | 10
|  |  | bitfield32 | Evt1 |  |  |  | UNDER_VOLT_ALARM | Under Voltage Alarm | Battery string voltage has exceeded minimum limit. | 11
|  |  | bitfield32 | Evt1 |  |  |  | UNDER_VOLT_WARNING | Under Voltage Warning | Battery string voltage is approaching minimum limit. | 12
|  |  | bitfield32 | Evt1 |  |  |  | UNDER_SOC_MIN_ALARM | Under State of Charge Min Alarm | Battery string state of charge has reached or exceeded SoCMin. | 13
|  |  | bitfield32 | Evt1 |  |  |  | UNDER_SOC_MIN_WARNING | Under State of Charge Min Warning | Battery string state of charge is approaching SoCMin. | 14
|  |  | bitfield32 | Evt1 |  |  |  | OVER_SOC_MAX_ALARM | Over State of Charge Max Alarm | Battery string state of charge has reached or exceeded SoCMax. | 15
|  |  | bitfield32 | Evt1 |  |  |  | OVER_SOC_MAX_WARNING | Over State of Charge Max Warning | Battery string state of charge is approaching SoCMax. | 16
|  |  | bitfield32 | Evt1 |  |  |  | VOLTAGE_IMBALANCE_WARNING | Voltage Imbalance Warning | A voltage imbalance exists between the modules in the battery string. | 17
|  |  | bitfield32 | Evt1 |  |  |  | TEMPERATURE_IMBALANCE_ALARM | Temperature Imbalance Alarm | A temperature imbalance exists between the modules in the battery string. | 18
|  |  | bitfield32 | Evt1 |  |  |  | TEMPERATURE_IMBALANCE_WARNING | Temperature Imbalance Warning | A temperature imbalance is developing between the modules in the battery string. | 19
|  |  | bitfield32 | Evt1 |  |  |  | CONTACTOR_ERROR | Contactor Error | A contactor failed to open or close as requested. | 20
|  |  | bitfield32 | Evt1 |  |  |  | FAN_ERROR | Fan Error | One or more battery fans has failed. | 21
|  |  | bitfield32 | Evt1 |  |  |  | GROUND_FAULT | Ground Fault Error | Ground fault detected. | 22
|  |  | bitfield32 | Evt1 |  |  |  | OPEN_DOOR_ERROR | Open Door Error | One or more doors are open. | 23
|  |  | bitfield32 | Evt1 |  |  |  | RESERVED_1 | Reserved | Reserved bit. | 24
|  |  | bitfield32 | Evt1 |  |  |  | OTHER_ALARM | Other String Alarm | A vendor specific alarm has occurred. | 25
|  |  | bitfield32 | Evt1 |  |  |  | OTHER_WARNING | Other String Warning | A vendor specific warning has occurred. | 26
|  |  | enum16 | SetEna |  |  |  | ENABLE_STRING | Enable String | Connect the string. | 1
|  |  | enum16 | SetEna |  |  |  | DISABLE_STRING | Disable String | Disconnect the string. | 2
|  |  | enum16 | SetCon |  |  |  | CONNECT_STRING | Connect String | Connect the string. | 1
|  |  | enum16 | SetCon |  |  |  | DO_NOTHING | Disconnect String | Disconnect the string. | 2
|  |  | enum16 | AlrmRst |  |  |  | RESET_ALARM | Reset Alarm | Reset Alarm | 1
|  |  | enum16 | AlrmRst |  |  |  | DO_NOTHING | Do not reset alram | Default value | 0
|  |  | bitfield32 | DTC | [5 empty] | Diagnotics Trouble Code