## ESS 환경제어
★ MODBUS RTU - 설정 기본국번(1)
- 19200bps, 8bit, None Parity, 1 Stop Bit
★ MODBUS RTU - 함수
코드 | 내용
3 | 읽기/쓰기가 가능한 레지스터 읽기
| 명령 | 국번 | 함수 | 주소H | 주소L | 카운트H | 카운트L | CRCL | CRCH | ※ 카운트 값은 레지스터 개수
|  | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 149 | 203
| 응답 | 국번 | 함수 | 바이트 | 데이터1H | 데이터1L | 데이터2H | 데이터2L | CRCL | CRCH
|  | 1 | 3 | 4 | 0 | 250 | 1 | 244 | 218 | 21
4 | 읽기전용 레지스터 읽기
| 명령 | 국번 | 함수 | 주소H | 주소L | 카운트H | 카운트L | CRCL | CRCH | ※ 카운트 값은 레지스터 개수
|  | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 32 | 11
| 응답 | 국번 | 함수 | 바이트 | 데이터1H | 데이터1L | 데이터2H | 데이터2L | CRCL | CRCH
|  | 1 | 4 | 4 | 0 | 85 | 0 | 250 | 106 | 96
6 | 읽기/쓰기가 가능한 레지스터 쓰기
| 명령 | 국번 | 함수 | 주소H | 주소L | 데이터H | 데이터L | CRCL | CRCH
|  | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 170 | 88 | 117
| 응답 | 국번 | 함수 | 주소H | 주소L | 데이터H | 데이터L | CRCL | CRCH
|  | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 170 | 88 | 117
★ MODBUS RTU - 에러응답
함수코드 | 내용
0x81 |  | 국번 | 함수 | 에러코드 | CRCL | CRCH | 설명
| 응답 | 1 | 0x81 | 1 | 129 | 144 | 지원되지 않는 함수 코드
| 응답 | 1 | 0x81 | 2 | 193 | 145 | 주소범위 오류
| 응답 | 1 | 0x81 | 3 | 0 | 81 | 데이터 설정 범위 에러
| 응답 | 1 | 0x81 | 4 | 16 | 83 | CRC 체크 에러
★ MODBUS RTU - 어드레스 정보 (R)
이름 | 주소 |  | 내용 | [8 empty] | 속성
현재온도 | 30001 |  | 현재온도 - 온도값 25.0일때 데이터 값은 X10한 250 | [7 empty] | x10 | R
현재습도 | 30002 |  | 현재습도 - 습도값 50.0일때 데이터 값은 X10한 500 | [7 empty] | x10 | R
출력상태 | 30003 |  | 출력상태 - 아래의 설명 참조 | [7 empty] | x1 | R
입력상태 | 30004 |  | 입력상태 - 아래의 설명 참조 | [7 empty] | x1 | R
경보상태 | 30005 |  | 경보상태 - 아래의 설명 참조 | [7 empty] | x1 | R
감시온도 | 30006 |  | 현재온도 - 온도값 25.0일때 데이터 값은 X10한 250 | [7 empty] | x10 | R
★ MODBUS RTU - 어드레스 정보 (RW)
이름 | 주소 |  | 내용 | [8 empty] | 속성
운전상태 | 40001 |  | 운전상태 (0xAA:운전, 0xA0:운전지연, 0x50:정지지연, 0x55:정지) | [7 empty] | x1 | RW
설정온도 | 40002 |  | 설정온도 (5.0 ~ 60.0) | [7 empty] | x10 | RW
설정습도 | 40003 |  | 설정습도 (20 ~ 80) - 데이터 변경시 10단위로 | [7 empty] | x10 | RW
냉방편차 | 40004 |  | 냉방편차 (0.1 ~ 10.0) | [7 empty] | x10 | RW
난방편차 | 40005 |  | 난방편차 (0.1 ~ 10.0) | [7 empty] | x10 | RW
제습편차 | 40006 |  | 제습편차 (1 ~ 10) - 데이터 변경시 10단위로 | [7 empty] | x10 | RW
운전설정 | 40007 |  | 0:난방모드,1:냉방모드 | [7 empty] | x1 | RW
★ 출력상태 정보(30003)
비트번호 |  |  | 내용 | [7 empty] | 값(16진수)
0 |  |  | 냉난방기 1 | [7 empty] | 0x0001
1 |  |  | 냉난방기 2 | [7 empty] | 0x0002
2 |  |  | 환기팬 | [7 empty] | 0x0004
★ 입력상태 정보(30004)
비트번호 |  |  | 내용 | [7 empty] | 값(16진수)
0 |  |  | 냉난방기 1 경보 | [7 empty] | 0x0001
1 |  |  | 냉난방기 2 경보 | [7 empty] | 0x0002
2 |  |  | 도어1 상태 | [7 empty] | 0x0004
3 |  |  | 도어2 상태 | [7 empty] | 0x0008
4 |  |  | 도어3 상태 | [7 empty] | 0x0010
5 |  |  | 도어4 상태 | [7 empty] | 0x0020
6 | [10 empty] | 0x0040
7 | [10 empty] | 0x0080
8 |  |  | 소방(하론) 경보 | [7 empty] | 0x0100
★ 경보상태 정보(30005)
비트번호 |  |  | 내용 | [7 empty] | 값(16진수)
0 |  |  | 온습도센서이상 | [7 empty] | 0x0001
1 |  |  | 온도센서이상 | [7 empty] | 0x0002
2 |  |  | 콤프레셔 1 이상 | [7 empty] | 0x0004
3 |  |  | 콤프레셔 2 이상 | [7 empty] | 0x0008
4 |  |  | 소방(하론)이상 | [7 empty] | 0x0010
5 |  |  | 저온이상 | [7 empty] | 0x0020
6 |  |  | 고온이상 | [7 empty] | 0x0040
7 |  |  | 저습이상 | [7 empty] | 0x0080
8 |  |  | 고습이상 | [7 empty] | 0x0100